ВСТАНОВЛЕНО рішенням органу місцевого самоврядування від ____________________ № ___________.. ПОГОДЖЕНО; ПОГОДЖЕНО. Начальник управління екології та природних ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації “___”_____________________20__ року М. П.; Завідувач сектору Волинської області Держвод- агенства “___”__________________________20__ року М. П..

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

### НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ питної ВОДИ

затверджені        «____»______________________________ 20__ року

на термін  до      «____»______________________________ 20__ року

Найменування підприємства КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

Реквізити підприємства код ЄДРПОУ 03339489, ІПН 033394803173,

Свідоцтво № 02816887

Управління, об’єднання тощо комунальне підприємство

Код КВЕД 36.00, 37.00

Область, район Волинська область

Місце знаходження водокористувача м. Луцьк, вул. Дубнівська, будинок 26

Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування

____________________________________________________________________

Головний інженер____________________         __________________

(підпис)                                                                    (П. І. Б.)

Керівник підприємства         __________________

(підпис)                                                                  (П. І. Б.)

М. П.                           "_____"____________20__ року

ЗМІСТ

|  | - Вступ………………………………………………………............. | 3 |
| --- | --- | --- |
| І | Загальна характеристика………………………………………. | 4 |
| ІІ | - Розрахунок втрат і необлікованих витрат води……………… | 9 |
| 2.1 | Витоки води, у т. ч. : |  |
| 2.1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні………………………….. | 9 |
| 2.1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах…………………. | 17 |
| 2.1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж……………………… | 25 |
| 2.1.4 | Витоки з ємнісних споруд………………………………………… | 31 |
| 2.1.5 | Витоки через нещільності арматури………………………………. | 34 |
| 2.1.6 | Витоки на водорозбірних колонках…………………………………. | 35 |
| 2.2 | Необліковані втрати води, у т. ч.: | 36 |
| 2.2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки…………………………………………………………….. | 36 |
| 2.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води…………………………… | 43 |
| 2.2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі…………………………………………………. | 44 |
| 2.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі………………. | 44 |
| ІІІ | Зведений розрахунок індивідуальних технологічних нормативів витрат втрат і необлікованих питної води в водопровідному господарстві | 46 |
| IV | Розрахунок ІТНВПВ технологічних витрат у господарстві | 47 |
| 4.1 | ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві……………………………………………………… | 47 |
| 4.1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води……………. | 47 |
| 4.1.2 | Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води………………………………………………………… | 52 |
| 4.1.3 | Витрати води на допоміжних об’єктах…………………………… | 60 |
| 4.1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби …………..……… | 62 |
| 4.1.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони у належному санітарному стані………………………………………. | 62 |
| 4.2 | ІТНВПВ технологічних витрат у каналізаційному господарстві ……………………………………………………… | 63 |
| 4.2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод…………………………………….. | 63 |
| 4.2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів………………………………………………………….. | 64 |
| 4.2.3 | Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників……………………………………… | 65 |
| 4.2.4 | Витрати води на допоміжних об’єктах…………………………. | 66 |
| 4.2.5 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані………. | 67 |
| V | Зведений розрахунок індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води в водопровідно-каналізаційному господарстві…………………………………. | 68 |
| VІ | Перспективні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води…………………………………….. | 69 |
|  | ДОДАТКИ |  |
|  | Додаток 1. Довідка про ділянки водопровідних мереж………… | 71 |
|  | Додаток 2. Довідка про наявність свердловин, які перебувають в експлуатації……………………………………. | 79 |
|  | Додаток 3. Довідка про кількість працюючих в господарстві.. | 81 |
|  | Додаток 4. Довідка про наявність РЧВ, водонапірних башт та ін……………………………………………………………………….. | 82 |
|  | Додаток 4. Довідка про наявність фільтрів, які експлуа-туються при виробництві питної води | 83 |
|  | Додаток 5. Додаткові вихідні дані для розрахунку ІТНВПВ….. | 84 |

ВСТУП

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ІТНВПВ) розроблені відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають  послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення (далі Порядок) затвердженого наказом Мінрегіону України від 25 06.2014 року №179  та зареєстрованого в Мінюсті України 3.09. 2014 р. за № 1062/25839.

Розрахунок проведено відповідно  до вимог  Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі – Методика втрат) затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014р. № 180 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1063/25840, а також Методики розрахунку  технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або (далі – Методики витрат) затвердженої  наказом Міністерства регіонального розвитку України 25.06.2014  № 181 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1064/25841.

Поточні ІТНВПВ визначаються особливостями підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору визначені дозволом на спеціальне водокористування та технологічним регламентом підприємства.

Розрахунок перспективних ІТНВПВ проводився згідно Порядку  (Розділ ІІІ п. 7) на кожен рік до 2030 року.

- І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ») здійснює діяльність  із забезпечення споживачів централізованим водопостачанням м. Луцьк, с. Крупа, с. Лище, с. Рованці, с. Новостав, с. Боратин, с. Голишів, с. Липляни, с. Липини, с. Зміїнець, с. Великий Омеляник, с. Тарасове, с. Прилуцьке, с. Струмівка, с. Підгайці, с. Жидичин, Луцький район,  Волинська область.

Схема водокористування на ділянці водозабору наступна:

- видобуває питні води із свердловин підземного горизонту. Водозабір представлений свердловинами у кількості 49 шт. (7 свердловин затампоновано).

Видобуток води здійснюється:

- із свердловини № 1(А-6108) глибиною – 81, продуктивністю – 75,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 2 (А-6250/2) глибиною – 96 м, продуктивністю – 83,0 м3/год.;

- із свердловини № 3 (А-6114/3) глибиною – 85 м, продуктивністю – 72,0 м3/год.;

- із свердловини № 3А (9788/3е) глибиною – 130 м, продуктивністю –79,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 4 (А-6641) глибиною – 86 м, продуктивністю – 72,0 м3/год.;

- із свердловини № 5 (А-6642/5) глибиною – 94 м, продуктивністю – 74,0 м3/год.

- свердловина № 7 (А-6946/7) – затампонована, акт від 10.2019 р.;

- із свердловини № 8 (9446/8а) глибиною – 170 м, продуктивністю – 60,0 м3/год.;

- із свердловини № 9 (А-7133/9) глибиною – 107 м, продуктивністю – 40,0 м3/год. – резервна;

- свердловина № 10 – затампонована, акт від 12.12.2011 р.;

- свердловина № 11 (7831) – затампонована, акт від 10.2019 р.;

-  свердловина № 11 А (11510) – затампонована, акт від 10.2019 р.;

- свердловина № 12 (9300/12) – затампонована, акт від 10.2019 р.;

- свердловина № 12 А  – затампонована, акт від 19.08.2010 р.;

- із свердловини № 13 (8356/13) глибиною – 80 м, продуктивністю – 40,0 м3/год.;

- із свердловини № 13 А (8356) глибиною – 80 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- свердловина № 14 – затампонована, акт від 06.07.2004 р.

- із свердловини № 15 (10495/61) глибиною – 80 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 15 А глибиною – 80 м, продуктивністю – 98,0 м3/год.;

- із свердловини № 16 (10493/4) глибиною – 65 м, продуктивністю – 96,0 м3/год.;

- із свердловини № 16 А (11542) глибиною – 65 м, продуктивністю –100,0 м3/год.;

- із свердловини № 18 (9301/1) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 19 (А-6947) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 19 А (9618) глибиною – 100 м, продуктивністю – 60,0 м3/год. – резервна;

- свердловина № 20 (9451/20) – затампонована, акт від 10.2019 р.;

- із свердловини № 20 А (9789/20а) глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 21 глибиною – 72 м, продуктивністю – 70,0 м3/год.;

- із свердловини № 21 А глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 22 (9435) глибиною –100 м, продуктивністю – 120,0 м3/год.;

- із свердловини № 22 А (9614/22а) глибиною –100 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 23 (9785/23а) глибиною –100 м, продуктивністю – 109,0 м3/год.;

- із свердловини № 24 (9135/24) глибиною – 68 м, продуктивністю – 48,0 м3/год.;

- із свердловини № 24 А (9609) глибиною –75 м, продуктивністю – 56,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 25 (10228/25) глибиною – 58 м, продуктивністю – 80,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 26 (10507/34) глибиною – 65 м, продуктивністю – 150,0 м3/год.;

- із свердловини № 26 А (8424) глибиною – 60 м, продуктивністю – 96,0 м3/год.;

- свердловина № 27 – затампонована, акт від 14.12.2011 р.;

- із свердловини № 28 (10231) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 29 (10350/85) глибиною – 65 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 29 А (85/10224) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 30 (10355/39) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год. – резервна.

- із свердловини № 31 (10354/38) глибиною – 55 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 32 (10353/37) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 33 (10227) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 34 (10537/63) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 35 (86/10225) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 35 А (10357/86) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 36 (39/10226) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 37 (10352/33) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 37 А (11574) глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 38 (10222) глибиною – 60 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 38 А (11575) глибиною – 55 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 39 (10538/63) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 40 (11088/9а) глибиною – 60 м, продуктивністю – 70,0 м3/год.

- із свердловини № 41 (10494/5) глибиною – 80 м, продуктивністю –60,0 м3/год.

- із свердловини № б/н глибиною – 120 м, продуктивністю – 60,0 м3/год.

У 2020 році  із свердловин видобуто 16039,62 тис. м3  води. Водозабір працює цілодобово в автоматичному режимі та подається  по розподільчій мережі безпосередньо  споживачам.

Водовідведення здійснюється на власні очисні споруди повного біологічного  очищення, проєктна потужність яких становить 120 тис. м3/добу    (43800 тис м3/рік).

- І. РОЗРАХУНОК ВТРАТ І НЕОБЛІКОВАНИХ ВИТРАТ ВОДИ

Враховуючи, що КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» не здійснює закупівлю води у інших підприємств, але реалізує воду, забрану з водних об’єктів для технологічних потреб, Qпід  відповідно буде становити:

Qпід = Qвлпід + Qпок – Qтех = 16039,62 + 0 – 0 = 16039,62 тис. м3/рік,

де,

Qвлпід – власний підйом води підприємством – 16039,62 тис. м3/рік;

Qпок –   кількість закупленої води – 0 тис. м3/рік

Qтех – підйом води з метою для застосування у виробництві приймається відповідно до фактичних даних –– 0 тис. м3/рік.

2.1. Витоки води

2.1.1 Витоки води при підйомі та очищенні

Витоки води при підйомі та очищенні передбачають врахування втрат води на витікання під час аварій, сховані витоки води, витоки через нещільності арматури та втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води на витікання під час аварій

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях () здійснюється за формулою

W111ав = , м³/тис.м³

де:  – жива площа перерізу і-го отвору, тріщини або розлому, м2;

– середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;

– час витікання влди до локалізації аварії, год.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» табл. 37 розрахунковий час на відновлення водопостачання при середній глибині водоводу (до верху труби) до 2-х м і діаметрі труб до 400 мм 8 год.

При відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії приймається 1/6 від розрахункового часу ліквідації аварії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, тобто  ti = 8:6= 1,33 год.

Площа перерізу ωi визначається типом руйнування трубопроводу. Так, як аварії виникали у результаті появи свищів, то  середня площа отвору розраховується по формулі:

- при витіканні води з свищів у трубах:

ωi=2×10−4, м2

- при витіканні води з тріщин у трубах:

ωi=0,05π×di24,м2

- при витіканні води з переломів у трубах:

ωi=0,75π×di24,м2

Враховуючи, що у водопровідній мережі було зафіксовано за останні три роки аварії у результаті появи свищів, то площа перерізу буде становити:

м2

Відповідно, втрати води у результаті появи свищів будуть становити, враховуючи, що середній тиск на даній ділянці становить 37 м. в. ст та кількість свищів становить 1 аварія:

∑tixωix = (1,33х0,0002х)х1 = 0,0016

W111св=9568х0,0016/16039,62=0,001 м3/тис. м3

Також було зафіксовано 5 аварій у результаті появи тріщин.

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| Назва | Середній діаметр (d2), м2 | Площа перерізу (ωi), м2 | tixωix (на 1 тріщину) | К-ть тріщин | tixωix (на заг. к-ть тріщин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка | 0,8464 | 0,03322 | 0,26875 | 1 | 0,26875 |
| Гнідавська площадка | 0,6400 | 0,02512 | 0,20322 | 1 | 0,20322 |
| Дубнівська площадка | 0,2500 | 0,00981 | 0,07936 | 2 | 0,15872 |
| Омелянівська площадка | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 1 | 0,00712 |

∑tixωix = 0,63781

Звідси втрати води будуть становити:

W111тр=9568х0,63781/16039,62=0,38 м3/тис. м3

Була зафіксована 1 аварія у результаті появи переломів.

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

| Назва | Середній діаметр (d2), м2 | Площа перерізу (ωi), м2 | tixωix (на 1 перелом) | К-ть пере-ломів | tixωix (на заг. к-ть переломів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гнідавська площадка | 0,6400 | 0,3768 | 3,04834 | 1 | 3,04834 |

∑tixωix = 3,04834

Звідси втрати води будуть становити:

W111пер=9568х3,04834/16039,62=1,82 м3/тис. м3

Всього втрати води на витікання під час аварій становитиме:

W111ав=0,001+0,38+1,82=2,201 м3/тис. м3

W111ав=2,201 м3/тис. м3

Втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії

Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж (W111лік) при не відомому часі промивки трубопроводу розраховуємо за формулою:

W111лік=, м3/тис. м3

де: 	N– кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, шт.;

d2 – діаметр і-ї ділянки трубопроводу, м

Lі – протяжність промивної ділянки, м.

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;

К2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 2.3

Таблиця 2.3

| Назва | Водоводи та водопровідні мережі | К-ть промив. діл-ок | Діаметр d2, м | Протяж. промивної ділянки, м | K1 | K2 | W122 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка | Площадки водопід-готовки | 1 | 0,8464 | 27,44 | 2 | 10 | 0,014 |
| Гнідавська площадка | Площадки водопід-готовки | 2 | 0,6400 | 107,5 | 2 | 10 | 0,081 |
| Дубнівська площадка | Площадки водопід-готовки | 2 | 0,2500 | 94,17 | 2 | 10 | 0,028 |
| Дубнівськан/с | Площадки водопід-готовки | 1 | 0,0900 | 89,38 | 2 | 10 | 0,005 |
| Омелянівська площадка | Площадки водопід-готовки | 1 | 0,0225 | 82 | 2 | 10 | 0,001 |

Всього втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії становлять:

W111лік = 0,129 м3/тис. м3

Загальні витоки води пов’язані з аваріями складатимуть:

W111 = W111ав +  W111лік= 2,201 + 0,129 = 2,33 м3/тис. м3

W111 = 2,33 м3/тис. м3

Сховані витоки води

Сховані витоки пов’язані (W112ст) з протіканнями через стики і стіни трубопроводів розраховується за формулою:

м3/тис. м3

де:525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку в л/хв. до м3/рік;

Li – довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;

qi – допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами (таблиця 6 ДСТУ-Н Б В.2.25-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»);

Нсер  – середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст., Нсер =37 м;

К – коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К прийнято відповідно МЕТОДИКИрозрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання табл. 2.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.4

Таблиця 2.4

| Назва | d, мм | Мате-ріал труб | Вік , років | Допустимий рівень витрат води | Довжи на, км | К | Нсер60 | W131 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадки водопідготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | 920 | сталь | 33 | 0,04 | 0,027 | 4,4 | 0,79 | 0,0001 |
| Гнідавська площадка | 920 | сталь | 39 | 0,15 | 0,100 | 4,4 | 0,79 | 0,0017 |
| Дубнівська н/с | 800 | сталь | 41 | 0,71 | 0,527 | 5,5 | 0,79 | 0,0533 |
| Гнідавська площадка | 800 | сталь | 32 | 0,15 | 0,108 | 4,4 | 0,79 | 0,0018 |
| Дубнівська н/с | 600 | сталь | 33 | 1,01 | 0,840 | 4,4 | 0,79 | 0,0966 |
| Гнідавська н/с | 600 | сталь | 23 | 0,50 | 0,415 | 3,2 | 0,79 | 0,0172 |
| Дубнівська площадка | 500 | сталь | 36 | 0,10 | 0,094 | 4,4 | 0,79 | 0,0011 |
| Омелянівська площадка | 500 | сталь | 59 | 0,07 | 0,066 | 6,5 | 0,79 | 0,0008 |
| Гнідавська площадка | 400 | сталь | 34 | 0,15 | 0,147 | 4,4 | 0,79 | 0,0025 |
| Дубнівська н/с | 300 | сталь | 31 | 0,08 | 0,089 | 4,4 | 0,79 | 0,0008 |
| Омелянівська н/с | 300 | сталь | 42 | 0,23 | 0,271 | 5,5 | 0,79 | 0,0089 |
| Омелянівська площадка | 150 | сталь | 34 | 0,03 | 0,082 | 4,4 | 0,79 | 0,0003 |
| Дубнівська н/с | 600 | ПВХ | 13 | 0,14 | 0,120 | 2,1 | 0,79 | 0,0009 |
| Гнідавська площадка | 450 | ПВХ | 11 | 0,14 | 0,130 | 2,1 | 0,79 | 0,001 |
| Дубнівська н/с | 110 | ПВХ | 13 | 0,02 | 0,060 | 2,1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівська н/с | 63 | ПВХ | 16 | 0,01 | 0,032 | 2,1 | 0,79 | ≈0 |
| Омелянівська площадка | 32 | ПВХ | 11 | 0,0002 | 0,002 | 2,1 | 0,79 | ≈0 |

Всього сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів будуть становити:

W112ст= 0,1871 ≈ 0,19 м3/тис. м3

Мережі були обстежені на предмет виявлення свищів корелятором і прихованих свищів не виявлено, таким чином втрати води через невиявлені свищі відсутні: W112ст= 0.

Враховуючи, що невиявлених свищів не має, то загальні сховані витоки складатимуть:

W112 = W112ст + W112св = 0,19 + 0 = 0,19 м3/тис. м3

W112 = 0,19 м3/тис. м3

Витоки через нещільності арматури

Витоки через ущільнення при несправностях розраховується за формулою:

, м3/тис. м3

де  – доля арматури, яка має протікання; – 0,1.

– загальна кількість одиниць арматури, -138 од. арматури;

- середні втрати води через ущільнення арматури, м3/добу. Цей показник за відсутністю фактичних даних приймається на рівні 4,3 м3/добу.

Отже, витоки через ущільнення при несправностях становлять:

=365*0,1*138*4,3/16039,62=1,35 м3/тис. м3

= 1,35 м3/тис. м3

Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру розраховуються за формулою:

=, м3/тис. м3

де qn - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру. За відсутністю  даних приймаємо на рівні 4 л/год. (0,096 м3/добу)

n - загальна кількість одиниць арматури, яка перебуває в експлуатації – 138 од. арматури.

Отже, витоки внаслідок просочування води через закриту арматуру становлять:

W113прос =365*138*0,096/16039,62=0,30 м3/тис. м3

W113прос = 0,30 м3/тис. м3

Загальні витоки через нещільності арматури становлять:

W113 = W113ущ + W113прос = 1,35+0,30=1,65 м3/тис. м3

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів (W114) розраховуються за формулою:

, м3/тис. м3

де      – поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год.;

ni – кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру;

ti – кількість годин роботи нижче порогу чутливості. Згідно фактичних даних кількість годин роботи нижче порогу становить в середньому – 1095 год/рік.

Дані та розрахунки втрат води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів наведені в табл. 2.3

Таблиця 2.3

| Марка лічильника | Кількість лічильників, шт | Поріг чутливості приладу, м3/год. | W211, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MWN -150 | 37 | 1,0 | 2,526 |
| MWN -100 | 3 | 0,25 | 0,051 |

Всього втрати за рахунок розбору води нижче порогу чутливості лічильників будуть становити:

2,577 ≈ 2,58 м3/тис. м3

Отже, загальні витоки води при підйомі та очищенні будуть становити:

W11 = W111 + W112 + W113 + W114 = 2,33 + 0,19 + 1,65 + 2,58 = 6,75 м3/тис. м3

W11 = 6,75 м3/тис. м3

2.1.2. Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах

2.1.2.1. Втрати води на витікання під час аварій

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

де: ωi – жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

H – середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;

Ti – час витікання води до локалізації аварії, год.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» табл. 37 розрахунковий час на відновлення водопостачання при середній глибині водоводу (до верху труби) до 2-х м і діаметрі труб до 400 мм 8 год.

При відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії приймається 1/6 від розрахункового часу ліквідації аварії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, тобто  ti = 8:6= 1,33 год.

Площа перерізу ωi визначається типом руйнування трубопроводу. Так, як аварії виникали у результаті появи свищів, то  середня площа отвору розраховується по формулі:

- при витіканні води з свищів у трубах:

ωi=2×10−4, м2

- при витіканні води з тріщин у трубах:

ωi=0,05π×di24,м2

- при витіканні води з переломів у трубах:

ωi=0,75π×di24,м2

Враховуючи, що у водопровідній мережі було зафіксовано за останні три роки аварії у результаті появи свищів, то площа перерізу буде становити:

м2

Відповідно, втрати води у результаті появи свищів будуть становити, враховуючи, що середній тиск на даній ділянці становить 37 м. в. ст та кількість свищів становить 497 аварій:

∑tixωix = (1,33х0,0002х)х497 = 0,8041

W121св=9568х0,8041/16039,62=0,48 м3/тис. м3

У водопровідній мережі також було зафіксовано 260 аварії у результаті появи тріщин:

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

| Назва | Середній діаметр (d2), м2 | Площа перерізу (ωi), м2 | tixωix (на 1 тріщину) | К-ть тріщин | tixωix (на заг. к-ть тріщин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогони |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | 0,2500 | 0,00981 | 0,07936 | 2 | 0,15872 |
| Дубнівська площадка | 0,3600 | 0,01413 | 0,11431 | 2 | 0,22862 |
| Дубнівська площадка | 0,0625 | 0,00245 | 0,01982 | 1 | 0,01982 |
| Дубнівська площадка | 0,0900 | 0,00353 | 0,02856 | 1 | 0,02856 |
| Гнідавська площадка | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 1 | 0,00712 |
| Гнідавська площадка | 0,3600 | 0,01413 | 0,11431 | 1 | 0,11431 |
| Омелянівська площадка | 0,0400 | 0,00157 | 0,0127 | 2 | 0,0254 |
| Магістральна водопровідна мережа |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 0,0506 ,5 | 0,00199 | 0,0161 | 1 | 0,0161 |
| Дубнівський водозабір | 0,1600 | 0,00628 | 0,05081 | 8 | 0,40648 |
| Омелянівський водозабір | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 2 | 0,01424 |
| Дубнівський водозабір | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 3 | 0,02136 |
| Омелянівський водозабір | 0,0400 | 0,00157 | 0,0127 | 1 | 0,0127 |
| Дубнівський водозабір | 0,0400 | 0,00157 | 0,0127 | 1 | 0,0127 |
| Дубнівський водозабір | 0,0900 | 0,00353 | 0,02856 | 10 | 0,2856 |
| Дубнівський водозабір | 0,2500 | 0,00981 | 0,07936 | 5 | 0,3968 |
| Дубнівський водозабір | 0,3600 | 0,01413 | 0,11431 | 16 | 1,82896 |
| Дубнівський водозабір | 0,0100 | 0,00039 | 0,00316 | 3 | 0,00948 |
| Дубнівський водозабір | 0,0625 | 0,00245 | 0,01982 | 3 | 0,05946 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 17 | 0,12104 |
| Дубнівський водозабір | 0,0042 | 0,00016 | 0,00129 | 3 | 0,00387 |
| Дубнівський водозабір | 0,0121 | 0,00047 | 0,0038 | 1 | 0,0038 |
| Дубнівський водозабір | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 60 | 0,4272 |
| Гнідавський водозабір | 0,0240 | 0,00094 | 0,0076 | 1 | 0,0076 |
| Дубнівський водозабір | 0,0025 | 0,0001 | 0,00081 | 3 | 0,00243 |
| Омелянівський водозабір | 0,0025 | 0,0001 | 0,00081 | 3 | 0,00243 |
| Дубнівський водозабір | 0,0100 | 0,00039 | 0,00316 | 45 | 0,1422 |
| Гнідавський водозабір | 0,0100 | 0,00039 | 0,00316 | 11 | 0,03476 |
| Гнідавський водозабір | 0,0225 | 0,00088 | 0,00712 | 15 | 0,1068 |
| Омелянівський водозабір | 0,0042 | 0,00016 | 0,00129 | 1 | 0,00129 |
| Омелянівський водозабір | 0,0100 | 0,00039 | 0,00316 | 7 | 0,02212 |
| Дубнівський водозабір | 0,0400 | 0,00157 | 0,0127 | 11 | 0,1397 |
| Гнідавський водозабір | 0,0400 | 0,00157 | 0,0127 | 3 | 0,0381 |
| Дубнівський водозабір | 0,0625 | 0,00245 | 0,01982 | 1 | 0,01982 |
| Омелянівський водозабір | 0,0625 | 0,00245 | 0,01982 | 1 | 0,01982 |
| Гнідавський водозабір | 0,0625 | 0,00245 | 0,01982 | 1 | 0,01982 |
| Дубнівський водозабір | 0,0900 | 0,00353 | 0,02856 | 6 | 0,17136 |
| Омелянівський водозабір | 0,0900 | 0,00353 | 0,02856 | 2 | 0,05712 |
| Омелянівський водозабір | 0,1600 | 0,00628 | 0,05081 | 1 | 0,05081 |
| Дубнівський водозабір | 0,2500 | 0,00981 | 0,07936 | 4 | 0,31744 |

∑tixωix = 5,35596

Звідси втрати води будуть становити:

W121тр=9568х5,35596/16039,62 = 3,19 м3/тис.м3

У водопровідній мережі також було зафіксовано 29 аварії у результаті появи переломів на водопровідній мережі:

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

| Назва | Середній діаметр (d2), м2 | Площа перерізу (ωi), м2 | tixωix (на 1 перелом) | К-ть пере-ломів | tixωix (на заг. к-ть переломів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральна водопровідна мережа |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 0,1600 | 0,0942 | 0,76208 | 5 | 3,81040 |
| Дубнівський водозабір | 0,2500 | 0,1472 | 1,19086 | 2 | 2,38172 |
| Дубнівський водозабір | 0,3600 | 0,212 | 1,71510 | 7 | 12,0057 |
| Дубнівський водозабір | 0,0625 | 0,0368 | 0,29771 | 1 | 0,29771 |
| Дубнівський водозабір | 0,090 | 0,053 | 0,42877 | 1 | 0,42877 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | 0,0025 | 0,0015 | 0,01214 | 1 | 0,01214 |
| Дубнівський водозабір | 0,0100 | 0,0059 | 0,04773 | 2 | 0,09546 |
| Гнідавський водозабір | 0,0100 | 0,0059 | 0,04773 | 2 | 0,09546 |
| Омелянівський водозабір | 0,0225 | 0,0132 | 0,10679 | 1 | 0,10679 |
| Дубнівський водозабір | 0,0025 | 0,0015 | 0,01214 | 2 | 0,02428 |
| Омелянівський водозабір | 0,0100 | 0,0059 | 0,04773 | 2 | 0,09546 |
| Дубнівський водозабір | 0,0225 | 0,0132 | 0,10679 | 1 | 0,10679 |
| Гнідавський водозабір | 0,0225 | 0,0132 | 0,10679 | 1 | 0,10679 |
| Дубнівський водозабір | 0,2500 | 0,1472 | 1,19086 | 1 | 1,19086 |

∑tixωix =20,75833

Звідси втрати води будуть становити:

W121пер=9568х20,75833/16039,62=12,38 м3/тис.м3

Всього втрати води на витікання під час аварій становитиме:

W121 =0,48+3,19+12,38 = 16,05 м3/тис.м3

W121 =16,05 м3/тис.м3

2.1.2.2.  Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії

Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж (W122) при не відомому часі промивки трубопроводу розраховуємо за формулою:

де: 	N– кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, шт.;

d2 – діаметр і-ї ділянки трубопроводу, м

Lі – протяжність промивної ділянки, м.

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;

К2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 2.8

Таблиця 2.8

| Назва | Водоводи та водопровідні мережі | К-ть промив. діл-ок | Діаметр d2, м | Протяж. промивної ділянки, м | K1 | K2 | W122 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка | Водогін | 2 | 0,0400 | 514 | 2 | 6 | 0,016 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 9 | 0,2500 | 3000* | 2 | 6 | 2,643 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 20 | 0,3600 | 3000* | 2 | 6 | 8,457 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 1 | 0,6400 | 166 | 2 | 10 | 0,062 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 2 | 0,0625 | 360 | 2 | 10 | 0,026 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 3 | 0,0900 | 416 | 2 | 10 | 0,066 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 2 | 0,1600 | 1016 | 2 | 6 | 0,127 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 1 | 0,0625 | 380 | 2 | 10 | 0,014 |
| Дубнівська площадка | Водогін | 1 | 0,0900 | 456 | 2 | 10 | 0,024 |
| Гнідавська площадка | Водогін | 2 | 0,0225 | 61 | 2 | 10 | 0,002 |
| Гнідавська площадка | Водогін | 5 | 0,0900 | 1840 | 2 | 6 | 0,324 |
| Гнідавська площадка | Водогін | 3 | 0,3600 | 3000* | 2 | 6 | 1,269 |
| Омелянівська площадка | Водогін | 2 | 0,0225 | 610 | 2 | 6 | 0,011 |
| Омелянівська площадка | Водогін | 5 | 0,0400 | 200 | 2 | 10 | 0,023 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0400 | 84 | 2 | 10 | 0,002 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0506 | 315 | 2 | 10 | 0,009 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 8 | 0,1600 | 3000* | 2 | 6 | 1,503 |
| Омеляівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,0225 | 150 | 2 | 10 | 0,004 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,0225 | 104 | 2 | 10 | 0,003 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0400 | 621 | 2 | 6 | 0,010 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0400 | 556 | 2 | 6 | 0,009 |
| Омелянівськийводозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,0625 | 235 | 2 | 10 | 0,017 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,0900 | 2300 | 2 | 6 | 0,162 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,2500 | 2530 | 2 | 6 | 0,495 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 23 | 0,3600 | 3000* | 2 | 6 | 9,726 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 4 | 0,0100 | 3000* | 2 | 6 | 0,047 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,0225 | 64 | 2 | 10 | 0,002 |
| Гнідаський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0225 | 892 | 2 | 6 | 0,008 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 6 | 0,0225 | 3000* | 2 | 6 | 0,159 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0400 | 118 | 2 | 10 | 0,003 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 8 | 0,0625 | 2323 | 2 | 6 | 0,455 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа | 1 | 0,0625 | 310 | 2 | 10 | 0,011 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 18 | 0,0900 | 3000* | 2 | 6 | 1,903 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 2 | 0,1225 | 1050 | 2 | 6 | 0,101 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 9 | 0,1600 | 3000* | 2 | 6 | 1,691 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 9 | 0,2500 | 3000* | 2 | 6 | 2,643 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа | 10 | 0,3600 | 800 | 2 | 6 | 1,128 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 4 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,012 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,003 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0100 | 450 | 2 | 10 | 0,003 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0225 | 298 | 2 | 10 | 0,004 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 12 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,079 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0040 | 67 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0025 | 138,7 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0025 | 32 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Омелянівський (водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0040 | 113,3 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0042 | 83 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,006 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0100 | 238 | 2 | 10 | 0,001 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0121 | 500 | 2 | 10 | 0,007 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 4 | 0,0225 | 407 | 2 | 10 | 0,022 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 3 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,020 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0240 | 155 | 2 | 10 | 0,002 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0256 | 500 | 2 | 10 | 0,015 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0256 | 500 | 2 | 10 | 0,015 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0900 | 145 | 2 | 10 | 0,008 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,2500 | 255 | 2 | 10 | 0,037 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 11 | 0,0025 | 500 | 2 | 10 | 0,008 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 9 | 0,0025 | 500 | 2 | 10 | 0,007 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0025 | 86 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0042 | 191 | 2 | 10 | 0,001 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 55 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,162 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 3 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,009 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 13 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,038 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 51 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,337 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 14 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,092 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0225 | 116 | 2 | 10 | 0,003 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,013 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 3 | 0,0400 | 305 | 2 | 10 | 0,021 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0625 | 500 | 2 | 10 | 0,018 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0900 | 500 | 2 | 10 | 0,026 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 11 | 0,0025 | 500 | 2 | 10 | 0,008 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 3 | 0,0025 | 344 | 2 | 10 | 0,002 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0025 | 89 | 2 | 10 | ≈ 0 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 2 | 0,0042 | 176 | 2 | 10 | 0,001 |
| Дубнівський (водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,0064 | 380 | 2 | 10 | 0,001 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 112 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,329 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 27 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,079 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 16 | 0,0100 | 500 | 2 | 10 | 0,047 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 96 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,634 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 33 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,218 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 14 | 0,0225 | 500 | 2 | 10 | 0,092 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 31 | 0,0400 | 500 | 2 | 10 | 0,364 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 5 | 0,0400 | 500 | 2 | 10 | 0,059 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 5 | 0,0625 | 500 | 2 | 10 | 0,092 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 5 | 0,0625 | 500 | 2 | 10 | 0,092 |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 4 | 0,0625 | 500 | 2 | 10 | 0,073 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 20 | 0,0900 | 500 | 2 | 10 | 0,529 |
| Гнідавський | Розподіл. мережа | 6 | 0,0900 | 500 | 2 | 10 | 0,159 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 3 | 0,0900 | 500 | 2 | 10 | 0,079 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,1225 | 148 | 2 | 10 | 0,011 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 | 0,1600 | 500 | 2 | 10 | 0,047 |
| Дубнівськийводозабір | Розподіл. мережа | 4 | 0,2500 | 500 | 2 | 10 | 0,294 |

* згідно п. 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Всього втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії становлять:

W122= 37,334 ≈ 37,33 м3/тис.м3

Загальні витоки водипов’язані з аваріями на трубопроводах складатимуть:

W12 = 16,05 + 37,33= 53,38 м3/тис.м3

W12 = 53,38 м3/тис.м3

2.1.3. Сховані витоки води з водопровідних мереж

Сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів розраховується за формулою:

де: 525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку в л/хв. до м3/рік;

Li – довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;

qi – допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами (таблиця 6 ДСТУ-Н Б В.2.25-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»);

Нсер  – середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст., Нсер =37 м;

К – коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К прийнято відповідно МЕТОДИКИ розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання табл. 2.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.9

Таблиця 2.9

| Назва | d, мм | Мате-ріал труб | Вік , років | Допустимий рівень витрат води | Довжи на, км | К | Нсер60 | W131 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | 150 | сталь | 40 | 0,40 | 0,964 | 4,4 | 0,79 | 0,0439 |
| Дубнівська площадка | 200 | сталь | 40 | 0,29 | 0,514 | 4,4 | 0,79 | 0,017 |
| Дубнівська площадка | 300 | сталь | 38 | 0,33 | 0,385 | 4,4 | 0,79 | 0,0145 |
| Дубнівська площадка | 500 | сталь | 37 | 1,10 | 4,659 | 4,4 | 0,79 | 0,5837 |
| Дубнівська площадка | 600 | сталь | 46 | 1,20 | 11,797 | 5,5 | 0,79 | 2,0156 |
| Дубнівська площадка | 800 | сталь | 46 | 0,22 | 0,166 | 5,5 | 0,79 | 0,0052 |
| Дубнівська площадка | 250 | чавун | 36 | 0,56 | 0,360 | 4,4 | 0,79 | 0,023 |
| Дубнівська площадка | 300 | чавун | 50 | 0,71 | 0,416 | 5,5 | 0,79 | 0,0421 |
| Дубнівська площадка | 400 | чавун | 42 | 1,95 | 1,016 | 5,5 | 0,79 | 0,2821 |
| Дубнівська площадка | 250 | ПВХ | 18 | 0,27 | 0,380 | 2,1 | 0,79 | 0,0056 |
| Дубнівська площадка | 300 | ПВХ | 16 | 0,39 | 0,456 | 2,1 | 0,79 | 0,0097 |
| Гнідавська площадка | 100 | сталь | 40 | 0,01 | 0,035 | 4,4 | 0,79 | ≈ 0 |
| Гнідавська площадка | 150 | сталь | 36 | 0,03 | 0,061 | 4,4 | 0,79 | 0,0002 |
| Гнідавська площадка | 300 | сталь | 37 | 0,85 | 1,840 | 4,4 | 0,79 | 0,1781 |
| Гнідавська площадка | 600 | сталь | 40 | 1,20 | 6,050 | 4,4 | 0,79 | 0,8269 |
| Гнідавська площадка | 400 | чавун | 47 | 0,78 | 0,400 | 5,5 | 0,79 | 0,0444 |
| Гнідавська площадка | 150 | ПВХ | 20 | 0,05 | 0,108 | 2,1 | 0,79 | 0,0003 |
| Гнідавська площадка | 159 | ПВХ | 36 | 0,002 | 0,004 | 4,4 | 0,79 | ≈ 0 |
| Гнідавська площадка | 225 | ПВХ | 17 | 0,35 | 0,563 | 2,1 | 0,79 | 0,0107 |
| Гнідавська площадка | 250 | ПВХ | 19 | 0,25 | 0,354 | 2,1 | 0,79 | 0,0048 |
| Гнідавська площадка | 350 | ПВХ | 16 | 0,12 | 0,130 | 2,1 | 0,79 | 0,0008 |
| Омелянівська площадка | 150 | сталь | 43 | 0,26 | 0,610 | 5,5 | 0,79 | 0,0226 |
| Омелянівська площадка | 200 | сталь | 48 | 0,56 | 1,267 | 5,5 | 0,79 | 0,101 |
| Омелянівська площадка | 300 | сталь | 59 | 0,04 | 0,046 | 6,5 | 0,79 | 0,0003 |
| Омелянівська площадка | 200 | чавун | 53 | 0,28 | 0,200 | 6,5 | 0,79 | 0,0094 |
| Омелянівська площадка | 200 | ПВХ | 14 | 0,02 | 0,034 | 2,1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Магістральна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 110 | ПВХ | 11 | 0,16 | 0,528 | 2,1 | 0,79 | 0,0046 |
| Дубнівський водозабір | 160 | ПВХ | 12 | 0,21 | 0,457 | 2,1 | 0,79 | 0,0052 |
| Дубнівський водозабір | 200 | ПВХ | 8 | 0,05 | 0,084 | 1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 225 | ПВХ | 8 | 0,20 | 0,315 | 1 | 0,79 | 0,0016 |
| Дубнівський водозабір | 400 | ПВХ | 23 | 1,00 | 6,200 | 3,2 | 0,79 | 0,5136 |
| Дубнівський водозабір | 50 | сталь | 83 | 0,01 | 0,064 | 8,5 | 0,79 | 0,0001 |
| Омеляівський водозабір | 150 | сталь | 66 | 0,06 | 0,150 | 7,5 | 0,79 | 0,0017 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 84 | 0,04 | 0,104 | 8,5 | 0,79 | 0,0009 |
| Омелянівський водозабір | 200 | сталь | 66 | 0,35 | 0,621 | 7,5 | 0,79 | 0,0422 |
| Дубнівський водозабір | 200 | сталь | 84 | 0,31 | 0,556 | 8,5 | 0,79 | 0,0379 |
| Дубнівський водозабір | 250 | сталь | 83 | 0,70 | 3,497 | 8,5 | 0,79 | 0,5386 |
| Омелянівський водозабір | 250 | сталь | 63 | 0,16 | 0,235 | 7,5 | 0,79 | 0,0073 |
| Дубнівський водозабір | 273 | сталь | 54 | 0,11 | 0,149 | 6,5 | 0,79 | 0,0028 |
| Дубнівський водозабір | 300 | сталь | 82 | 0,85 | 2,300 | 8,5 | 0,79 | 0,4302 |
| Дубнівський водозабір | 400 | сталь | 33 | 0,29 | 0,287 | 4,4 | 0,79 | 0,0095 |
| Дубнівський водозабір | 426 | сталь | 82 | 0,85 | 0,827 | 8,5 | 0,79 | 0,1547 |
| Дубнівський водозабір | 500 | сталь | 32 | 1,10 | 2,530 | 4,4 | 0,79 | 0,317 |
| Дубнівський водозабір | 530 | сталь | 40 | 0,14 | 0,117 | 4,4 | 0,79 | 0,0019 |
| Дубнівський водозабір | 600 | сталь | 33 | 1,20 | 15,010 | 4,4 | 0,79 | 2,0516 |
| Дубнівський водозабір | 50 | чавун | 82 | 0,34 | 0,963 | 8,5 | 0,79 | 0,072 |
| Дубнівський водозабір | 100 | чавун | 55 | 0,70 | 11,741 | 6,5 | 0,79 | 1,3829 |
| Омелянівський водозабір | 150 | чавун | 66 | 0,07 | 0,064 | 7,5 | 0,79 | 0,0009 |
| Гнідаський водозабір | 150 | чавун | 50 | 0,94 | 0,892 | 5,5 | 0,79 | 0,1194 |
| Дубнівський водозабір | 150 | чавун | 72 | 1,05 | 7,560 | 8,5 | 0,79 | 1,7467 |
| Дубнівський водозабір | 200 | чавун | 65 | 0,17 | 0,118 | 7,5 | 0,79 | 0,0039 |
| Дубнівський водозабір | 250 | чавун | 38 | 1,55 | 2,323 | 4,4 | 0,79 | 0,4101 |
| Омелянівський водозабір | 250 | чавун | 59 | 0,48 | 0,310 | 6,5 | 0,79 | 0,025 |
| Дубнівський водозабір | 300 | чавун | 44 | 1,70 | 7,911 | 5,5 | 0,79 | 1,9148 |
| Омелянівський водозабір | 300 | чавун | 22 | 1,70 | 1,998 | 3,2 | 0,79 | 0,2814 |
| Дубнівський водозабір | 350 | чавун | 48 | 1,80 | 1,050 | 5,5 | 0,79 | 0,2691 |
| Дубнівський водозабір | 400 | чавун | 46 | 1,95 | 3,392 | 5,5 | 0,79 | 0,9418 |
| Дубнівський водозабір | 500 | чавун | 46 | 2,20 | 3,392 | 5,5 | 0,79 | 1,0625 |
| Дубнівський водозабір | 600 | чавун | 52 | 1,92 | 0,800 | 6,5 | 0,79 | 0,2585 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 100 | азбестоц | 50 | 1,40 | 1,234 | 5,5 | 0,79 | 0,246 |
| Омелянівський водозабір | 100 | азбестоц | 59 | 1,38 | 0,987 | 5,5 | 0,79 | 0,1939 |
| Гнідавський водозабір | 100 | азбестоц | 70 | 0,63 | 0,450 | 7,5 | 0,79 | 0,055 |
| Дубнівський водозабір | 150 | азбестоц | 33 | 0,51 | 0,298 | 4,4 | 0,79 | 0,0173 |
| Омелянівський водозабір | 150 | азбестоц | 40 | 1,72 | 12,254 | 4,4 | 0,79 | 2,4008 |
| Дубнівський водозабір | 50 | залізо-бет. | 7 | 0,01 | 0,017 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Гнідавський водозабір | 63 | керам. | 7 | 0,03 | 0,067 | 1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 100 | керам. | 7 | 0,03 | 0,020 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 20 | ПВХ | 7 | 0,001 | 0,012 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 25 | ПВХ | 7 | 0,002 | 0,027 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Омелянівський водозабір | 40 | ПВХ | 7 | 0,01 | 0,070 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 50 | ПВХ | 7 | 0,02 | 0,139 | 1 | 0,79 | 0,0001 |
| Омелянівський водозабір | 50 | ПВХ | 22 | 0,004 | 0,032 | 3,2 | 0,79 | ≈ 0 |
| Омелянівський водозабір | 63 | ПВХ | 5 | 0,02 | 0,113 | 1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 63 | ПВХ | 4 | 0,01 | 0,030 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 65 | ПВХ | 25 | 0,01 | 0,083 | 3,2 | 0,79 | 0,0001 |
| Омелянівський водозабір | 65 | ПВХ | 25 | 0,001 | 0,006 | 3,2 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 75 | ПВХ | 8 | 0,01 | 0,039 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Омелянівський водозабір | 90 | ПВХ | 1 | 0,02 | 0,077 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 100 | ПВХ | 14 | 0,19 | 0,676 | 2,1 | 0,79 | 0,007 |
| Омелянівський водозабір | 100 | ПВХ | 19 | 0,07 | 0,238 | 2,1 | 0,79 | 0,0009 |
| Гнідавський водозабір | 100 | ПВХ | 16 | 0,02 | 0,064 | 2,1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 110 | ПВХ | 8 | 0,31 | 2,420 | 1 | 0,79 | 0,0194 |
| Омелянівський водозабір | 110 | ПВХ | 4 | 0,10 | 0,317 | 1 | 0,79 | 0,0008 |
| Гнідавський водозабір | 110 | ПВХ | 9 | 0,08 | 0,265 | 1 | 0,79 | 0,0005 |
| Дубнівський водозабір | 150 | ПВХ | 10 | 0,17 | 0,407 | 1 | 0,79 | 0,0018 |
| Омелянівський водозабір | 150 | ПВХ | 19 | 0,31 | 0,732 | 2,1 | 0,79 | 0,0123 |
| Гнідавський водозабір | 150 | ПВХ | 9 | 0,30 | 0,720 | 1 | 0,79 | 0,0056 |
| Гнідавський | 155 | ПВХ | 20 | 0,07 | 0,155 | 2,1 | 0,79 | 0,0006 |
| Дубнівський водозабір | 160 | ПВХ | 6 | 0,45 | 1,701 | 1 | 0,79 | 0,0198 |
| Гнідавський | 160 | ПВХ | 2 | 0,45 | 1,338 | 1 | 0,79 | 0,0156 |
| Дубнівський водозабір | 200 | ПВХ | 7 | 0,01 | 0,016 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 250 | ПВХ | 8 | 0,04 | 0,060 | 1 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 300 | ПВХ | 10 | 0,12 | 0,145 | 1 | 0,79 | 0,0005 |
| Дубнівський водозабір | 500 | ПВХ | 44 | 0,28 | 0,255 | 5,5 | 0,79 | 0,0102 |
| Дубнівський водозабір | 40 | сталь | 7 | 0,001 | 0,006 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 50 | сталь | 65 | 0,14 | 3,081 | 7,5 | 0,79 | 0,0837 |
| Омелянівський | 50 | сталь | 54 | 0,11 | 0,794 | 6,5 | 0,79 | 0,0147 |
| Гнідавський водозабір | 50 | сталь | 58 | 0,01 | 0,086 | 6,5 | 0,79 | 0,0001 |
| Дубнівський водозабір | 65 | сталь | 49 | 0,03 | 0,191 | 5,5 | 0,79 | 0,0008 |
| Дубнівський водозабір | 80 | сталь | 7 | 0,003 | 0,014 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 20 | 0,01 | 0,036 | 2,1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Гнідавський водозабір | 89 | сталь | 13 | 0,01 | 0,035 | 2,1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 13 | 0,01 | 0,023 | 2,1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 6 | 0,01 | 0,038 | 1 | 0,79 | ≈ 0 |
| Дубнівський водозабір | 100 | сталь | 48 | 0,28 | 14,503 | 5,5 | 0,79 | 0,5782 |
| Омелянівський водозабір | 100 | сталь | 61 | 0,28 | 1,530 | 7,5 | 0,79 | 0,0832 |
| Гнідавський водозабір | 100 | сталь | 26 | 0,28 | 2,268 | 3,2 | 0,79 | 0,0526 |
| вул. Брусилова | 150 | сталь | 84 | 0,05 | 0,113 | 8,5 | 0,79 | 0,0012 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 54 | 0,42 | 12,799 | 6,5 | 0,79 | 0,9045 |
| Омелянівський водозабір | 150 | сталь | 56 | 0,42 | 4,161 | 6,5 | 0,79 | 0,2941 |
| Гнідавський водозабір | 150 | сталь | 25 | 0,05 | 0,116 | 3,2 | 0,79 | 0,0005 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 56 | 0,42 | 1,138 | 6,5 | 0,79 | 0,0804 |
| Омелянівський водозабір | 200 | сталь | 77 | 0,17 | 0,305 | 8,5 | 0,79 | 0,0114 |
| Дубнівський водозабір | 250 | сталь | 56 | 0,70 | 1,480 | 6,5 | 0,79 | 0,1743 |
| Гнідавський водозабір | 300 | сталь | 22 | 0,12 | 0,147 | 3,2 | 0,79 | 0,0015 |
| Дубнівський водозабір | 300 | сталь | 57 | 0,85 | 1,783 | 6,5 | 0,79 | 0,255 |
| Дубнівський водозабір | 50 | чавун | 53 | 0,35 | 2,122 | 6,5 | 0,79 | 0,125 |
| Омелянівський водозабір | 50 | чавун | 57 | 0,12 | 0,344 | 6,5 | 0,79 | 0,0069 |
| Гнідавський водозабір | 50 | чавун | 34 | 0,03 | 0,089 | 4,4 | 0,79 | 0,0003 |
| Дубнівський водозабір | 65 | чавун | 33 | 0,01 | 0,018 | 4,4 | 0,79 | ≈ 0 |
| Омелянівський | 65 | чавун | 26 | 0,08 | 0,176 | 3,2 | 0,79 | 0,0012 |
| Дубнівський водозабір | 80 | чавун | 82 | 0,21 | 0,380 | 8,5 | 0,79 | 0,0176 |
| Дубнівський водозабір | 100 | чавун | 40 | 0,70 | 34,532 | 4,4 | 0,79 | 2,7533 |
| Омелянівський водозабір | 100 | чавун | 45 | 0,70 | 5,449 | 5,5 | 0,79 | 0,5431 |
| Гнідавський водозабір | 100 | чавун | 35 | 0,70 | 4,697 | 4,4 | 0,79 | 0,3745 |
| Дубнівський водозабір | 150 | чавун | 41 | 1,05 | 33,647 | 5,5 | 0,79 | 5,0302 |
| Гнідавський водозабір | 150 | чавун | 38 | 1,05 | 6,877 | 4,4 | 0,79 | 0,8225 |
| Омелянівський водозабір | 150 | чавун | 43 | 1,05 | 9,460 | 5,5 | 0,79 | 1,4143 |
| Дубнівський водозабір | 200 | чавун | 36 | 1,40 | 12,348 | 4,4 | 0,79 | 1,9691 |
| Гнідавський | 200 | чавун | 37 | 1,40 | 1,892 | 4,4 | 0,79 | 0,3017 |
| Омелянівський водозабір | 200 | чавун | 57 | 0,37 | 0,265 | 6,5 | 0,79 | 0,0165 |
| Дубнівський водозабір | 250 | чавун | 45 | 1,55 | 4,989 | 5,5 | 0,79 | 1,101 |
| Омелянівський водозабір | 250 | чавун | 43 | 1,15 | 0,742 | 5,5 | 0,79 | 0,1215 |
| Гнідавський водозабір | 250 | чавун | 36 | 0,90 | 0,580 | 4,4 | 0,79 | 0,0595 |
| Дубнівський водозабір | 300 | чавун | 42 | 1,70 | 5,137 | 5,5 | 0,79 | 1,2434 |
| Гнідавський водозабір | 300 | чавун | 35 | 1,70 | 3,771 | 4,4 | 0,79 | 0,7302 |
| Омелянівський водозабір | 300 | чавун | 54 | 1,70 | 1,062 | 6,5 | 0,79 | 0,3038 |
| Омелянівський водозабір | 350 | чавун | 67 | 0,27 | 0,148 | 7,5 | 0,79 | 0,0078 |
| Омелянівський водозабір | 400 | чавун | 47 | 1,46 | 0,750 | 5,5 | 0,79 | 0,1559 |
| Дубнівський водозабір | 400 | чавун | 40 | 1,23 | 0,630 | 4,4 | 0,79 | 0,0883 |
| Дубнівський водозабір | 500 | чавун | 32 | 2,11 | 0,960 | 4,4 | 0,79 | 0,2307 |

Всього сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів будуть становити:

W131= 39,8155 ≈ 39,82 м3/тис. м3

Водопровідні мережі були обстежені на предмет виявлення свищів корелятором і прихованих свищів не виявлено, таким чином втрати води через невиявлені свищі відсутні: W132 = 0.

Враховуючи, що невиявлених свищів не має, то загальні сховані витоки з трубопроводів складатимуть:

W13 = W131+ W132 = 39,82+ 0 = 39,82 м3/тис. м3

W13 = 39,82 м3/тис. м3

2.1.4. Витоки з ємнісних споруд

Витоки з ємнісних споруд розраховуються за формулою:

де: 	∑F –  сумарна змоченаповерхня бака ємнісних споруд.

К – коефіцієнт, який залежить від віку споруди і визначається згідно з таблицею 1 «Методики …..». Враховуючи, що середній вік РЧВ становить 38 роки, то К= 4,8.

Змоченаповерхня баків ємнісних споруд буде розраховуватись, враховуючи, що резервуар за геометричною формою:

– прямокутник (прямокутний паралелепіпет):

S = 2хh (b + c) + b х c

де S – площа;

h – висота прямокутника;

b –довжина прямокутника;

c– ширина прямокутника

– циліндр, тому площа змоченої поверхні буде розраховуватись за формулою:

S = π х R х (R +2 х h)

де S – площа;

R – радіус циліндра;

h – висота циліндра;

π = 3,141592.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.10

Таблиця 2.10

| Назва | К-ть | К-ть пром. в рік | Ширина дна/довжи- на дна, м | Діаметр, м | Висота змоченої поверхні, м | Площа змоченої поверхні, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №3 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №4 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №5 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №6 | 1 | 1 | 24 30 | - | 4,5 | 1206 |
| РЧВ №7 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 1 | - | 23 | 4,5 | 740 |
| РЧВ №2 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |

Дубнівський водозабір:

РЧВ №№1-5:

Враховуючи, що РЧВ №№1-7 за геометричною формою –  прямокутник (прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S111 = 2х4,5 (36 + 36) + 36 х 36 = 1944 м2

Враховуючи, що на даній ділянці водозабору знаходиться п’ять РЧВ за аналогічними параметрами, то площа змоченої поверхні буде становити:

S111 = 1944 х 5 = 9720 м2

РЧВ №6:

S112 = 2х4,5 (24 + 30) + 24х 30 = 1206 м2

РЧВ №7:

S113 = 2х4,5 (23 + 23) + 23 х 23 = 943 м2

Сумарна площа змоченої поверхні на Дубнівськійділянці водозабору буде складати:

S11 = 9720 + 1206+943= 11869 м2

Гнідавський водозабір:

РЧВ №№1-2:

Враховуючи, що РЧВ №№1-5 за геометричною формою –  прямокутник (прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S12= 2х4,5 (36 + 36) + 36 х 36 = 1944 м2

Враховуючи, що на даній ділянці водозабору знаходиться два РЧВ за аналогічними параметрами, то площа змоченої поверхні буде становити:

S12 = 1944 х 2 = 3888 м2

Омелянівський водозабір:

РЧВ №1:

Враховуючи, що РЧВ №1 за геометричною формою – циліндр, то площа змоченої поверхні буде становити:

S132 = 3,14 х 11,5 х (11,5+2 х 4,5) = 740 м2

РЧВ № 2:

Враховуючи, що РЧВ №2 за геометричною формою –  прямокутник (прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S131 = 2х4,5 (23 + 23) + 23 х 23 = 943 м2

Сумарна площа змоченої поверхні на Омелянівській ділянці водозабору буде складати:

S13 = 740 + 943  = 1683 м2

Отже, загальна площа змоченої поверхні на всіх діялнках водозаборів буде становити:

Sзаг = 11869 + 3888+ 1683 = 17440 м2

Sзаг = 17440 м2

Витоки з ємнісних споруд відповідно складатимуть:

W14 = 4,8*17440/16039,62= 5,22 м3/тис. м3

W14 =  5,22 м3/тис. м3

2.1.5. Витоки через нещільності арматури

2.5.1 Витоки через ущільнення при несправностях розраховується за формулою:

де δ– доля арматури, яка має протікання;δ– 0,1.

n– загальна кількість одиниць арматури. Водопровідна мережа нараховує 5423 од. арматури;

q - середні втрати води через ущільнення мереженої арматури, м3/добу. Цей показник за відсутністю фактичних даних приймається на рівні 4,3 м3/добу.

Отже, витоки через ущільнення при несправностях становлять:

W151 =365*0,1*5423*4,3/16039,62=53,06 м3/тис. м3

W151 =53,06 м3/тис. м3

2.1.5.2 Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру

Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру розраховуються за формулою:

де qn - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру. За відсутністю  даних приймаємо на рівні 4 л/год. (0,096 м3/добу)

n - загальна кількість одиниць арматури. яка перебуває в експлуатації – 5423 од. арматури.

Отже, витоки внаслідок просочування води через закриту арматуру становлять:

W152 =365*5423*0,096/16039,62=11,85 м3/тис. м3

W152 =11,85 м3/тис. м3

Загальні витоки через нещільності арматури становлять:

W15=53,06+11,85=64,91 м3/тис. м3

2.1.6. Витоки  на водорозбірних колонках

Витоки води на водорозбірних колонках (W16) розраховуються за формулою:

де: N - кількість водорозбірних колонок – 80 шт.;

δ - доля колонок з витоками. При відсутності фактичних даних приймається значення 0,1.

W16=(864+7884х0,1)х80/16039,62=8,24

W16= 8,24 м3/тис. м3

Враховуючи вище наведені розрахунки складових загальні витоки води будуть становити:

W1 = W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W16=

- W1 =6,75+53,38+39,82+5,22+64,91+8,24 = 178,32 м3/тис. м3

W1 = 178,32м3/тис. м3

2.2. Необліковані втрати води

2.2.1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів розраховуються за формулою:

де      – поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год.;

ni – кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру;

ti – кількість годин роботи нижче порогу чутливості. Згідно фактичних даних кількість годин роботи нижче порогу становить в середньому – 1095 год/рік.

Дані та розрахунки втрат води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів наведені в табл. 2.11

Таблиця 2.11

| Марка лічильника | Кількість лічильників, шт | Поріг чутливості приладу, м3/год. | W211, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MWN -150 | 34 | 1,0 | 2,321 |
| MWN -100 | 100 | 0,25 | 1,707 |
| Minol | 1 | 0,015 | 0,001 |
| КВ-1,5 | 7 | 0,012 | 0,006 |
| СК15Х01 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| "ВЗЛЕТ-7 РУ | 2 | 0,02 | 0,003 |
| Apator MasterC+JS6,3-01 | 3 | 0,021 | 0,004 |
| BAYLAN | 4 | 0,005 | 0,001 |
| BKOC-20 | 5 | 0,003 | 0,001 |
| B-Meters | 1 | 0,016 | 0,001 |
| CK-32Г | 1 | 0,06 | 0,004 |
| DN-20 | 9 | 0,001 | 0,001 |
| DN-25 | 2 | 0,0105 | 0,001 |
| DN-32 | 1 | 0,0105 | 0,001 |
| DN-65 | 2 | 0,15 | 0,02 |
| DN-80 | 2 | 0,25 | 0,034 |
| DSTPR MADDALENA | 1 | 0,01 | 0,001 |
| DW-40 | 1 | 0,05 | 0,003 |
| ENBRA-1,5 | 1846 | 0,015 | 1,89 |
| ET-1,5U | 9 | 0,01 | 0,006 |
| ETR-UA | 2 | 0,01 | 0,001 |
| ETR-UA-1,5 | 7 | 0,01 | 0,005 |
| ETR-UA-2,5 | 8 | 0,01 | 0,005 |
| ETR-UA-20x/130 | 9 | 0,015 | 0,009 |
| ETR-UA-20Г/230 | 7 | 0,015 | 0,007 |
| FN-80 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| EVZ | 10 | 0,001 | 0,001 |
| GROSS-1,5 | 48 | 0,015 | 0,049 |
| GROSS-2,5 | 7 | 0,02 | 0,01 |
| GROSS-20/30 | 5 | 0,02 | 0,007 |
| GROSS-40 | 8 | 0,04 | 0,022 |
| GSD-1,5 | 10 | 0,015 | 0,01 |
| GSD8 | 102 | 0,015 | 0,104 |
| HJS 2.5 | 5 | 0,015 | 0,005 |
| HLZ 1.5 | 2 | 0,015 | 0,002 |
| JS | 13 | 0,015 | 0,014 |
| JS 1.6 Smart | 7 | 0,006 | 0,003 |
| JS 16-01 (DN40) | 2 | 0,015 | 0,002 |
| JS 6,3-NK 40166246 | 6 | 0,015 | 0,006 |
| JS DN 15,20 | 1 | 0,008 | 0,001 |
| JS Smart+ DN 15 | 2 | 0,008 | 0,001 |
| JS-1,5 | 3248 | 0,008 | 1,774 |
| JS-1,6 (DN 15) | 6 | 0,008 | 0,003 |
| JS-1,6-02 | 14 | 0,008 | 0,008 |
| JS10NK | 1 | 0,05 | 0,003 |
| JS130-6NK | 3 | 0,05 | 0,01 |
| JS16-01 JS-16 | 2 | 0,05 | 0,007 |
| JS-16-NK | 1 | 0,008 | 0,001 |
| JS-2,5 | 12 | 0,008 | 0,007 |
| JS4,0 NK | 6 | 0,008 | 0,003 |
| JS-4.0 DN-20 | 3 | 0,008 | 0,002 |
| JS4-02 | 6 | 0,015 | 0,006 |
| JS6,3-01 | 2 | 0,015 | 0,002 |
| JS-90-4-02 | 9 | 0,015 | 0,009 |
| MasterC+JS-6.3 (DN25) | 5 | 0,013 | 0,004 |
| MasterC+JS-16 (DN 40) | 4 | 0,013 | 0,004 |
| MEMERS-Qn.1,5 | 13 | 0,001 | 0,001 |
| MEPRS-20 | 1 | 0,001 | ≈ 0 |
| METERS DW-20 | 7 | 0,001 | ≈ 0 |
| METERS-1.5 | 128 | 0,001 | 0,009 |
| METERS GSD | 2 | 0,015 | 0,002 |
| METERS-1.5 | 2 | 0,015 | 0,002 |
| METRON-1,5 | 176 | 0,005 | 0,06 |
| METRON-2.5 | 4 | 0,005 | 0,001 |
| METRON-20 | 4 | 0,005 | 0,001 |
| METRON-3,5 | 1 | 0,005 | ≈ 0 |
| Minol-2,5 | 1 | 0,005 | ≈ 0 |
| MINOMESS-1.5 | 3 | 0,005 | 0,001 |
| Minol-32 | 1 | 0,005 | ≈0 |
| MNK-UA 20 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| MTK-1UA-15 | 1 | 0,01 | 0,001 |
| MTK-UA-25 | 13 | 0,01 | 0,009 |
| MTK-UA-40/300 | 12 | 0,015 | 0,012 |
| MTK-UA-50/280 | 7 | 0,04 | 0,019 |
| MTK-UА-32 | 13 | 0,02 | 0,018 |
| MTW-UA-25/260 | 14 | 0,02 | 0,019 |
| MTW-UA-32 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| MTW-UA-40 | 5 | 0,04 | 0,014 |
| MV-MAM | 4 |  | ≈ 0 |
| MWK-UA-20/190 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| MWN 130 | 1 | 0,25 | 0,017 |
| MWN-150 | 1 | 1 | 0,068 |
| MWN-40 NK | 3 | 0,25 | 0,051 |
| MWN-50 | 2 | 0,25 | 0,034 |
| MWN-65 | 4 | 0,25 | 0,068 |
| MWN-80 | 13 | 0,25 | 0,222 |
| MZ-100 | 12 | 0,25 | 0,205 |
| Minol-32 | 1 | 0,03 | 0,002 |
| NOVATOR-1,5 | 331 | 0,012 | 0,271 |
| NWN-65 | 2 | 0,45 | 0,061 |
| NWN-80 | 1 | 0,45 | 0,031 |
| PLT-80 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| POWOGAZ 16 | 1 | 0,15 | 0,01 |
| POWOGAZ JS-2,5 | 11 | 0,015 | 0,011 |
| POWOGAZ MWN-50 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| POWOGAZ | 3 | 0,15 | 0,031 |
| POWOGAZ-1,5 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| POWOGAZ-65 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| POWOGAZ-80 | 1 | 0,2 | 0,014 |
| QJ-1/8 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| Qn-1,5 | 20 | 0,001 | 0,001 |
| Qn-2,5 | 4 | 0,001 | ≈ 0 |
| R-Jet-1.5 | 65 | 0,015 | 0,067 |
| RP T-SK 1-6 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| ROSSA-1,5 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| SENSUS | 1 | 0,001 | ≈ 0 |
| SENSUS 420PC DN 15-40 | 1 | 0,001 | ≈ 0 |
| SENSUS WP-100 | 2 | 0,01 | 0,001 |
| SENSUS-1,5 | 70 | 0,001 | 0,005 |
| SENSUS-2,5 | 1 | 0,001 | ≈ 0 |
| SENSUS-40 | 2 | 0,004 | 0,001 |
| SENSUS-80 | 3 | 0,008 | 0,002 |
| Smart +DN20 | 1 | 0,005 | ≈0 |
| Smart C+ | 1 | 0,013 | 0,001 |
| Smart JS 1,6 | 119 | 0,013 | 0,106 |
| Smart+JS1,6-02 | 126 | 0,013 | 0,112 |
| Smart JS 1.6+DN15 | 21 | 0,013 | 0,019 |
| Smart js 6,3 | 1 | 0,001 | ≈0 |
| Smart JS-1,6 (DN40) | 3 | 0,001 | ≈0 |
| Smart JS 4.0 | 14 | 0,015 | 0,014 |
| Smart js-90 | 41 | 0,015 | 0,042 |
| Smart JS-90-4-0,2 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| Smart+C JS 2,5 | 4 | 0,001 | ≈0 |
| VALTЕC-1,5 | 10 | 0,001 | 0,001 |
| WALTER | 18 | 0,015 | 0,018 |
| W1250-NKP-03 | 1 | 0,001 | ≈0 |
| WP-80 | 1 | 0,25 | 0,017 |
| WP-Dynamic 50/150 | 1 | 0,15 | 0,01 |
| WPK-UA-100 | 3 | 0,4 | 0,082 |
| WPK-UA-65 | 6 | 0,15 | 0,061 |
| WPK-UA-80 | 7 | 0,25 | 0,119 |
| WPW-UA 50 | 4 | 0,1 | 0,027 |
| WSG-32 | 1 | 0,05 | 0,003 |
| ZENNER DN15 | 14 | 0,015 | 0,014 |
| ВНА-1,5 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| ВСКМ 10/32 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| ВСКМ 16/40 | 27 | 0,015 | 0,028 |
| ВСКМ 5/20 | 262 | 0,01 | 0,179 |
| ВСХН/50 (РОСІЯ) | 1 | 0,15 | 0,01 |
| ГІДРОТЕК-1,5 | 327 | 0,001 | 0,022 |
| ГРВ | 2 | 0,001 | ≈0 |
| ДIKOM-2,5 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| ДНЕПР-7У | 1 | 0,4 | 0,027 |
| ЕNBRA-1.5 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| ЕTR-UA 20Х/130 | 9 | 0,015 | 0,009 |
| ЕTR-UA-2,5 | 8 | 0,015 | 0,008 |
| ЕГ-1,5 | 6 | 0,015 | 0,006 |
| ЕЕ-1,5U | 2 | 0,015 | 0,002 |
| Ергомера-125 | 3 | 0,015 | 0,003 |
| ЕТ 1,5 U | 9 | 0,015 | 0,009 |
| ЕТ 1,6 U | 9 | 0,015 | 0,009 |
| ЕТ-1,5 | 2257 | 0,015 | 2,311 |
| ЕТR-UA-15/80 | 1 | 0,01 | 0,001 |
| ЕТR-UA-20х | 14 | 0,015 | 0,014 |
| ЕТК-UA-2,5 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| ЕТМ-1,5 | 12 | 0,015 | 0,012 |
| КВ 1,5 | 62163 | 0,001 | 4,244 |
| КВ-2,5 | 561 | 0,015 | 0,574 |
| КВБ 10 | 184 | 0,2 | 2,512 |
| КВБ-2,5 | 369 | 0,015 | 0,378 |
| КВМ-U-X 10, КВМ-U-1,5 | 2 | 0,015 | 0,002 |
| ЛК 1,5 Г | 619 | 0,0101 | 0,427 |
| ЛК-2,5 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| ЛК-20х | 18 | 0,020 | 0,025 |
| ЛК-25х | 2 | 0,020 | 0,003 |
| ЛК-32х | 5 | 0,060 | 0,02 |
| ЛК-40 | 14 | 0,060 | 0,057 |
| ЛЛ-2,5Х | 3 | 0,015 | 0,003 |
| ЛЛ-32Х | 1 | 0,06 | 0,004 |
| ЛЛ-20Г | 1 | 0,020 | 0,001 |
| ЛЛ-40Х | 2 | 0,06 | 0,008 |
| ЛЛТ-50 X | 4 | 0,06 | 0,016 |
| ЛЛТ-80 | 1 | 0,060 | 0,004 |
| ЛТК-32 | 1 | 0,060 | 0,004 |
| МWN-80 | 6 | 0,25 | 0,102 |
| МТW-UA-32/260 | 9 | 0,020 | 0,012 |
| МТК-2,5 | 1 | 0,040 | 0,003 |
| МТК-32 | 3 | 0,020 | 0,004 |
| МТК-UA-20 | 5 | 0,015 | 0,005 |
| МТК-UA-25 | 7 | 0,015 | 0,007 |
| МТК-UA-40 | 17 | 0,040 | 0,046 |
| МТК-UA-50 | 6 | 0,040 | 0,016 |
| Невідомий | 8326 | 0,015* | 8,526 |
| НО-1,5 | 2 | 0,001 | ≈ 0 |
| ПРЕМ-UA-100 | 1 | 0,28 | 0,019 |
| РОСА-1,5 | 15 | 0,012 | 0,012 |
| СВК-20 | 6 | 0,025 | 0,01 |
| СВК-1,5-1 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| СГВ-1,5 | 4 | 0,015 | 0,004 |
| СК-1,5Х-01 | 41 | 0,015 | 0,042 |
| СК-2,5Х | 1 | 0,015 | 0,001 |
| СК-15-Г | 392 | 0,015 | 0,401 |
| СХВ-15 | 78 | 0,015 | 0,08 |
| СТВ-1,5 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| СТВ-100 | 1 | 0,5 | 0,034 |
| СТВ-150 | 1 | 1,25 | 0,085 |
| СТВ-65 | 1 | 0,3 | 0,02 |
| СТВ-80 | 18 | 0,6 | 0,737 |
| ТАКТ-1,5 | 1901 | 0,015 | 1,947 |
| ТВ-50 | 7 | 0,1 | 0,048 |
| ТАКТ-15 | 7 | 0,015 | 0,007 |
| ТЕКТ-1,5 | 2 | 0,015 | 0,002 |
| УВК-20 | 16 | 0,020 | 0,022 |
| УВР-011 | 1 | 0,015 | 0,001 |
| УРЖ2КМ | 1 | 0,015 | 0,001 |
| У-Т-1,5-U | 1 | 0,015 | 0,001 |

Всього втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості лічильників будуть становити:

W211 = 33,282 ≈ 33,28 м3/тис. м3

Враховуючи, що для лічильників абонентів похибка не нормується, то W212 = 0.

Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою:

| де | nнес ,δнес | - | відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів – 1226 шт. або 1,4 % (0,014) ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nліч | - | загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів – 90519 шт.; |  |
|  | q | - | середня норма водоспоживання – 0,192 м3/добу – 0,008 м3/год; |  |
|  | T | - | середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов’язаний з періодичністю перевірки даних) – 48 год. |  |

На засобах вимірювальної техніки водопровідної мережі було зафіксовані несправності на засобів вимірювальної техніки, тому втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності будуть становити:

W213 = 0,014 х 90519 х 0,008 х 48 / 16039,62 = 0,03 м3/тис. м3

W213 = 0,03 м3/тис. м3

Отже, загальні втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки будуть становити:

W21= 33,28+0+0,03 = 33,31 м3/тис. м3

W21= 33,31 м3/тис. м3

2.2.2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води

Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води розраховуються за формулою:

, м3/тис. м3

| де |  | Qнор | - | кількість води, реалізованої за нормами, м3/рік – 1418150 м3/рік; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qреал | - | загальна кількість реалізованої води, м3/рік – 11267900 м3/рік. |  |  |

Звідси втрати води,пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води будуть становвити:

W22 =  30 х 1418150/11267900 = 3,78 м3/тис. м3

W22 = 3,78 м3/тис. м3

2.2.3 Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі

Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні:

W23 = 12 м3/тис. м3

2.2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі

2.2.4.1. Технологічні втрати води на пожежогасіння

КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» обслуговує населені пункти, кількість населення яких становить в межах 2000-300 тис. осіб, тому витрати води на пожежогасіння однієї пожежі, згідно табл. 3 ДБН В 2.5-74становитимуть 50 л/с (3,3 м3/хв) враховуючи, що у даному населеному пункті пожежі були локалізовані у будівлях висотою до двох поверхів. Враховуючиступінь вогнестійкості будівель (табл. Д.1 ДБН В 1.1.7) – І, то відповідно розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів – 150 хв. (табл. 6,  ДБН В 2.5-64) і середню кількість пожеж за рік – 1342 пожеж (за даними 3 минулих років)  технологічні втрати води на пожежогасіння становитимуть:

W241= 3,3х150х1342/16039,62=41,42 м3/тис. м3

W241=41,42м3/тис. м3

2.2.4.2. Технологічні втрати води на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою:

де        nгід – загальна кількість пожежних гідрантів – 1000шт.;

t – тривалість перевірки гідрантів, год. Як правило, складає 0,12 год.;

q – витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с.  Витрати води при перевірці гідранта становлять 15 л/с.

Витрати на перевірку пожежних гідрантів становитимуть:

W242=3,6*15*1000*0,12/16039,62=0,4 м3/тис. м3

W242=0,4 м3/тис. м3

- Загальні технологічні втрати води на протипожежні цілі становитимуть:

- W24=41,42+0,4=41,82 м3/тис. м3

- W24=41,82 м3/тис. м3

Враховуючи вище наведені розрахунки складових загальні необліковані втрати води будуть становити:

W2 = W21 + W22 + W23 + W24

W2 =33,31+3,78+12+41,82=90,91 м3/тис. м3

W2 =90,91 м3/тис. м3

- IІІ. ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

індивідуальних технологічних нормативів втрат і необлікованих витрат води в  водопровідному господарстві

Таблиця 3.1

| № | Складова ІТНВПВ | Значення, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витоки води, у т. ч.: | 178,32 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | 6,75 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах | 53,38 |
| 1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж | 39,82 |
| 1.4 | Витоки з ємнісних споруд | 5,22 |
| 1.5 | Витоки через нещільності арматури | 64,91 |
| 1.6 | Витоки на водорозбірних колонках | 8,24 |
| 2 | Необліковані втрати води, у т. ч.: | 90,91 |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 33,31 |
| 2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 3,78 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 12,0 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 41,82 |
|  | Всього втрат води, м3/тис. м3 | 269,23 |

ІV. РОЗРАХУНОК  ІТНВПВ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У ГОСПОДАРСТВІ

4.1. ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві

Розрахунок ІТНВПВ у водопровідному господарстві проводиться за формулою

WВ = W1 + W2 + W4 + W5, м3/тис. м3,

де  W1 –  технологічні витрати води на виробництво питної води, м3/тис. м3;

W2 – технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис. м3;

W4 –витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, м3/тис. м3;

W5 – витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис. м3.

4.1.1. Технологічні витрати на виробництво питної води

Технологічні витрати на виробництво питної водипри водозаборі з підземних джерел визначаються відповідно до «Правил технічної експлуатації споруд для забирання підземних вод». У водопровідній мережі КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» витрати включають статті:	 витрати води на промивку свердловин і підтримання в них  необхідного рівня водита витрати води на промивку фільтрів.

Отже, технологічні витрати на виробництво питної води будуть розраховуватись за формулою:

W1 = W11 + W12

де,    W11 - витрати води на промивку свердловин і підтримання в них                  необхідного рівня води, м3/тис.м3; W12 - витрати води на промивку швидких фільтрів, м3/тис.м3.

4.1.1.1 Витрати води на промивку свердловини і підтримання в них Періодичність здійснення заходів та витрати води на 1 операцію визначаються за технологічним регламентом роботи водозабору :

W11 = Wдез

де Wдез - витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;

Пробні відкачки води з свердловини періодичність здійснення заходів та витрати води на 1операцію:

W дез.  =  D  х  t х  N / Qпід

де  D – дебіт свердловини, м3/год;

t – час  відкачки свердловин після  знезараження, год;

N  – кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату в рік (прийнято за фактичними даними роботи свердловини)

Дані для розрахунків витрат водина промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня водинаведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| № свердловини | Дебіт м3/год | Час відкачки, год | Кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату, разів | W11, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 75 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| № 2 | 83 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 3 | 72 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| № 3А | 79 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 4 | 72 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| № 5 | 74 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| № 7 | 65 | 2,0 | 1 | 0,008 |
| № 8 | 60 | 2,0 | 1 | 0,007 |
| № 9 | 40 | 2,0 | 1 | 0,005 |
| № 13 | 40 | 2,0 | 1 | 0,005 |
| № 13 А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 15 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 15 А | 98 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 16 | 96 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 16 А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 41 | 60 | 2,0 | 1 | 0,007 |
| № 18 | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 19 | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 19 А | 60 | 2,0 | 1 | 0,007 |
| № 20 А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 21 | 70 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| № 21 А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 22 | 120 | 2,0 | 1 | 0,015 |
| № 22 А | 80 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 23 | 109 | 2,0 | 1 | 0,014 |
| № 24 | 48 | 2,0 | 1 | 0,006 |
| № 24 А | 56 | 2,0 | 1 | 0,007 |
| № 25 | 80 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 26 | 150 | 2,0 | 1 | 0,019 |
| № 26 А | 96 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 28 | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 29 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 29 А | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 30 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 31 | 80 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 32 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 33 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 34 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 35 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 35 А | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 36 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 37 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 37А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 38 | 80 | 2,0 | 1 | 0,010 |
| № 38 А | 100 | 2,0 | 1 | 0,012 |
| № 39 | 90 | 2,0 | 1 | 0,011 |
| № 40 | 70 | 2,0 | 1 | 0,009 |
| Б/н | 50 | 2,0 | 1 | 0,007 |

Загальні втрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води відповідно становлять:

Wдез = W11  = 0,497 ≈ 0,50 м3/тис.м3

W11 = 0,50 м3/тис.м3

4.1.1.2. Витрати води на промивку швидких фільтрів

Витрати на промивку фільтрів розраховуються за формулою:

де	n	-	загальна кількість промивок фільтра за рік;

N	-	кількість фільтрів;

f	-	корисна площа фільтрів, м2;

qпр	-	витрати води, м3/хв. (для перерахунку л/с у м3/хв. застосовується коефіцієнт переводу 0,06). Згідно технічної характеристики фільтруючого модуля, який застосовується витрати води становлять = 11л/сек = 0,66 м3/хв);

tпр	-	час промивки, хв.

Дані для розрахунків витрат водина промивку швидких фільтрівнаведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

| Загальна кількість промивок фільтра за рік, разів | Кількість фільтрів, шт. | Корисна площа фільтрів, м2 | Витрати води, м3/хв | Час промивки, хв | W12, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |
| 12 | 6 | 271,2 | 0,66 | 16 | 12,86 |
| Омелянівська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | 37,44 | 0,66 | 16 | 1,18 |
| Гнідавська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 | 174,08 | 0,66 | 16 | 11,00 |

Загальні витрати на промивку фільтрів відповідно становлять:

W12 = 25,04 м3/тис.м3

4.1.1.3. Витрати води на випуск осаду з відстійників (освітлювачів)

Витрати води на випуск осаду з відстійників (освітлювачів) розраховується за формулою:

| де | n | - |  | кількість очищень на рік і-ї споруди – 1 очищення; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | Загальна кількість споруд, які проходять очищення: Дубнівський водозабір–7 шт., Гнідавський водозабір – 2 шт., Омелянівський водозабір – 2 шт.; |  |  |
|  |  | - | об’єм води, що випускається з однієї споруди при спусканні осаду, м3. Згідно технологічного регламенті об’єм води, що випускається з однієї споруди при спусканні осаду становить: Дубнівський водозабір – 1828,97 м3, Гнідавський водозабір – 4212,25 м3, Омелянівський водозабір – 2133,6 м3. |  |  |

Звідсивитрати води на випуск осаду з відстійників будуть становити:

Дубнівський водозабір:

W13 = 1 х 7 х 1828,97/16039,62 = 0,80 м3/тис.м3

Гнідавськийводозабір:

W13 = 1 х 2 х 4212,25/16039,62 = 0,53 м3/тис.м3

Омелянівськийводозабір:

W13 = 1 х 2 х 2133,6/16039,62 = 0,27 м3/тис.м3

Всього витрати води на випуск осаду з відстійників будуть становити:

W13 = 0,80+0,53+0,27 = 1,60 м3/тис.м3

W13 = 1,60 м3/тис.м3

Отже, загальні технологічні витрати на виробництво питної води становлять:

W1 = W11 +W12 +W13 = 0,50 + 25,04+1,60 = 27,14 м3/тис.м3

4.1.2. Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води

Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води Розраховуються за формулою:

W2 = W21 + W22 + W23, м3/тис. м3,

де      W21 - витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж, м3/тис. м3;

W22 - технологічні витрати на власні потреби насосних станцій, м3/тис. м3;

W23 - технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, м3/тис. м3.

4.1.2.1 Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж

При не відомому часі промивки витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються за формулою:

W21 = 0,785 х N ∑d2 х L x (K1+ K2) / Qпід , м3/тис.м3

де   dі - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

N - кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.;

Li - протяжність промивної ділянки, м.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 4.2

Таблиця 4.2

| Назва | Водоводи та водопровідні мережі |  | К-ть промив. діл-ок |  | Діаметр d2, м |  | Протяж. промивної ділянки, м | K1 |  | K2 |  | W21 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,8464 |  | 27,44 | 2 |  | 10 |  | 0,014 |
| Гнідавська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,8464 |  | 100 | 2 |  | 10 |  | 0,05 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,6400 |  | 527,42 | 2 |  | 6 |  | 0,132 |
| Гнідавська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,6400 |  | 107,5 | 2 |  | 10 |  | 0,04 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,3600 |  | 839,83 | 2 |  | 6 |  | 0,118 |
| Гнідавська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,3600 |  | 415 | 2 |  | 10 |  | 0,088 |
| Дубнівська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,2500 |  | 94,17 | 2 |  | 10 |  | 0,014 |
| Омелянівська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,2500 |  | 66 | 2 |  | 10 |  | 0,01 |
| Гнідавська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,1600 |  | 146,5 | 2 |  | 10 |  | 0,014 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0900 |  | 89,38 | 2 |  | 10 |  | 0,005 |
| Омелянівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0900 |  | 271,4 | 2 |  | 10 |  | 0,014 |
| Омелянівська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0225 |  | 82 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,3600 |  | 119,55 | 2 |  | 10 |  | 0,025 |
| Гнідавська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,2025 |  | 130 | 2 |  | 10 |  | 0,015 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0121 |  | 59,77 | 2 |  | 10 |  | ≈ 0 |
| Дубнівська н/с | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0040 |  | 32,12 | 2 |  | 10 |  | ≈ 0 |
| Омелянівська площадка | Площадки водопід-готовки |  | 1 |  | 0,0010 |  | 2 | 2 |  | 10 |  | ≈ 0 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0225 |  | 964 | 2 |  | 6 |  | 0,008 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0400 |  | 514 | 2 |  | 6 |  | 0,008 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0900 |  | 385 | 2 |  | 10 |  | 0,02 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,2500 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,294 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,3600 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,423 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,6400 |  | 166 | 2 |  | 10 |  | 0,062 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0625 |  | 360 | 2 |  | 10 |  | 0,013 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0900 |  | 416 | 2 |  | 10 |  | 0,022 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,1600 |  | 1016 | 2 |  | 6 |  | 0,064 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0625 |  | 380 | 2 |  | 10 |  | 0,014 |
| Дубнівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0900 |  | 456 | 2 |  | 10 |  | 0,024 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0100 |  | 35 | 2 |  | 10 |  | ≈0 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0225 |  | 61 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0900 |  | 1840 | 2 |  | 6 |  | 0,065 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,3600 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,423 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,1600 |  | 400 | 2 |  | 10 |  | 0,038 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0225 |  | 108 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0253 |  | 4 | 2 |  | 10 |  | ≈ 0 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0506 |  | 563 | 2 |  | 6 |  | 0,011 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0625 |  | 354 | 2 |  | 10 |  | 0,013 |
| Гнідавська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,1225 |  | 130 | 2 |  | 10 |  | 0,009 |
| Омелянівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0225 |  | 610 | 2 |  | 6 |  | 0,005 |
| Омелянівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0400 |  | 1267 | 2 |  | 6 |  | 0,02 |
| Омелянівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0900 |  | 46 | 2 |  | 10 |  | 0,002 |
| Омелянівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0400 |  | 200 | 2 |  | 10 |  | 0,005 |
| Омелянівська площадка | Водогін |  | 1 |  | 0,0400 |  | 34 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0121 |  | 528 | 2 |  | 6 |  | 0,003 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0256 |  | 457 | 2 |  | 10 |  | 0,007 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0400 |  | 84 | 2 |  | 10 |  | 0,002 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0506 |  | 315 | 2 |  | 10 |  | 0,009 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,1600 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,188 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0025 |  | 64 | 2 |  | 10 |  | ≈0 |
| Омеляівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0225 |  | 150 | 2 |  | 10 |  | 0,002 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0225 |  | 104 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0400 |  | 621 | 2 |  | 6 |  | 0,01 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0400 |  | 556 | 2 |  | 6 |  | 0,009 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0625 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,073 |
| Омелянівськийводозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0625 |  | 235 | 2 |  | 10 |  | 0,009 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0745 |  | 149 | 2 |  | 10 |  | 0,007 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0900 |  | 2300 | 2 |  | 6 |  | 0,081 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,1600 |  | 287 | 2 |  | 10 |  | 0,027 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,1815 |  | 827 | 2 |  | 6 |  | 0,059 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,2500 |  | 2530 | 2 |  | 6 |  | 0,248 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,2809 |  | 117 | 2 |  | 10 |  | 0,019 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,3600 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,423 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0025 |  | 963 | 2 |  | 6 |  | 0,001 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0100 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,012 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0225 |  | 64 | 2 |  | 10 |  | 0,001 |
| Гнідаський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0225 |  | 892 | 2 |  | 6 |  | 0,008 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0225 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,026 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0400 |  | 118 | 2 |  | 10 |  | 0,003 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0625 |  | 2323 | 2 |  | 6 |  | 0,057 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0625 |  | 310 | 2 |  | 10 |  | 0,011 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0900 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,106 |
| Омелянівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,0900 |  | 1998 | 2 |  | 6 |  | 0,070 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,1225 |  | 1050 | 2 |  | 6 |  | 0,050 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,1600 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,188 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,2500 |  | 3000* | 2 |  | 6 |  | 0,294 |
| Дубнівський водозабір | Магіст. мережа |  | 1 |  | 0,3600 |  | 800 | 2 |  | 6 |  | 0,113 |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа |  | 1 |  | 0,0100 |  | 500 | 2 |  | 6 |  | 0,002 |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 450 |  | 2 | 10 |  | 0,003 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 298 |  | 2 | 10 |  | 0,004 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 17 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0040 |  | 67 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 20 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0004 |  | 12 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0006 |  | 27 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0016 |  | 70 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 138,7 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 32 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0040 |  | 113,3 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0040 |  | 29,5 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0042 |  | 83 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0042 |  | 6 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0056 |  | 39 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0081 |  | 77 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 238 |  | 2 | 10 |  | 0,001 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 64 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0121 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0121 |  | 317,18 |  | 2 | 10 |  | 0,002 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0121 |  | 265 |  | 2 | 10 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 407 |  | 2 | 10 |  | 0,005 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Гнідавськийводозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0240 |  | 155 |  | 2 | 10 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0256 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,005 |  |
| Гнідавськийводозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0256 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,005 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0400 |  | 16 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0625 |  | 60 |  | 2 | 10 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 145 |  | 2 | 10 |  | 0,008 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,2500 |  | 255 |  | 2 | 10 |  | 0,037 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0016 |  | 6 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівськийводозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | ≈ 0 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 86 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0042 |  | 191 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0064 |  | 14 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0079 |  | 36 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0079 |  | 35 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0079 |  | 23 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0079 |  | 38 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 116 |  | 2 | 10 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0400 |  | 305 |  | 2 | 10 |  | 0,007 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0625 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,012 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 147 |  | 2 | 10 |  | 0,008 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,018 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 344 |  | 2 | 10 |  | 0,001 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0025 |  | 89 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0042 |  | 18 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Омелянівський | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0042 |  | 176 |  | 2 | 10 |  | ≈ 0 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0064 |  | 380 |  | 2 | 10 |  | 0,001 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0100 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,002 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0225 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,004 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0400 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,008 |  |
| Гнідавськийводозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0400 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,008 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0400 |  | 265 |  | 2 | 10 |  | 0,006 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0625 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,012 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0625 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,012 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0625 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,012 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,018 |  |
| Гнідавський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,018 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,0900 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,018 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,1225 |  | 148 |  | 2 | 10 |  | 0,011 |  |
| Омелянівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,1600 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,031 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,1600 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,031 |  |
| Дубнівський водозабір | Розподіл. мережа | 1 |  | 0,2500 |  | 500 |  | 2 | 6 |  | 0,049 |  |

* згідно п. 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Всього витрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії становлять:

W21= 4,618 ≈ 4,62 м3/тис. м3

4.1.2.2  Витрати води на власні потреби насосних станцій

Так, як при роботі насосного обладнання використовуються глибинні насоси, то витрати води на охолодження підшипників і на сальникове ущільнення  відсутні,  отже  W22 = 0 м3/тис. м3

4.1.2.3 Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої (водонапірних башт)

Витрати води на обмивання та дезінфекцію водонапірних башт розраховуються за формулою :

| W23 = 2 х N х ΣV / Qпід. |  |
| --- | --- |

де 2 – коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 об’єми резервуарів;

N – кількість промивок і дезінфекцій в рік – 1 раз/рік – згідно графіку промивки та дезінфекції споруд.

ΣV – сумарний об’єм резервуарів, що підлягають  обмиванню. На водопровідній мережі загальний об’єм резервуарів складає 50500 м3: Дубнівський водозабір – 35000 м3, Гнідавський водозабір – 12000 м3,  Омелянівський водозабір – 3500 м3,

Витрати води на обмивання та дезінфекцію водонапірних башт становлять:

W23 = 2 х 1 х 50500 /16039,62= 6,30 м3/тис. м3

W23 =6,30 м3/тис. м3

Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води :

W2 = W21 + W22 + W23 = 4,62+0+6,30 = 10,92 м3/тис. м3

W2  = 10,92 м3/тис. м3

4.1.3. Витрати води на допоміжних об’єктах  (Wдоп)

Технологічні витрати води на допоміжні об’єкти складаються тільки з витрат на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води сертифіковано лабораторією відповідно до затвердженого графіка.

W3.= Wпроб. вод. =  N х Vзаг/ Qпід       м3/тис.м3

де

N – кількість відібраних проб на протязі року, шт. Згідно графіка КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» кількість проб, що відбираються протягом року становить 1555 шт.;

Vзаг – об’єм води на одну пробу.

Об’єм води на 1 пробу розраховується як об’єм води необхідний для проведення досліджень та об’єму зливу води перед відбором проби:

Vзаг = Vдос + Vзлив

Vдос – згідно ДСТУ ІSO 5667-1 об’єм води на один повний аналіз повинен становити 5 л або 0,005 м3 (включені основні показник якості питної води);

Vзлив – розраховується враховуючи, що згідно ДСТУ ІSO 5667-1 проба води для аналізу відбирається після випуску води протягом 15 хв за максимально відкриття крану.

Швидкість води у водопроводі становить 2 м/сек за  час  фактичного  водокористування (згідно Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Наказ №190 від 27.06.2008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.10.2008, № 936/15627).

По таблиці Шевелева при V= 2 м/сек та d сер =110 мм, тобто витрат води (q) буде становити 17,0 л/с (1,02 м3/хв);

При відборі проб об’єм зливної води становить:

Vзлив =  1,02х15 = 15,3 м3

Загальний об’єм води на відбір 1 проби відповідно буде становити

Vзаг = 0,005+15,3 = 15,305 м3

Отже, загальні витрати на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води будуть складати:

Wпроб. вод..= 1555 х 15,305/16039,62=1,48 м3/тис.м3

W3..= Wпроб. вод..= 1,48 м3/тис.м3

4.1.4.  Витрати води на господарсько-питні потреби (Wгп)

Витрати води на господарсько-питні потреби (W4) визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» .

Чисельність працюючих в 2020 році, які обслуговують водопровід становить 106 чол.

Дані та розрахунки наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

| Найменування | Кількість | Кількість робочих днів в році | Норма водоспожи-вання м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 15 | 250 | 0,015 |
| робочі | 82 | 250 | 0,025 |
| робочі | 9 | 365 | 0,025 |

Витрати води на господарсько-питні потреби становлять:

W4= 0,015х15х250/16039,62=0,004м3/тис. м3;

W4= 0,025х82х250/16039,62=0,032 м3/тис. м3;

W4= 0,025х9х365/16039,62=0,005 м3/тис. м3;

Загальні витрати води на господарсько-питні потреби будуть відповідно складати:

W4= 0,041 ≈ 0,04 м3/тис. м3

4.1.5. Витрати води на утримання споруд зон санітарної охорони у належному санітарному стані

Витрати води на утримання споруд зон санітарної охорони відсутні, отже:

W5=0

4.2. ІТНВПВ технологічних витрат у каналізаційному господарстві

Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

де: WК1 – технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод, м3/тис. м3;

WК2 – технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис. м3;

WК3 – витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис. м3;

WК4 – витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м3/тис. м3.

При розрахунках враховували, що кількість прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік (Qпр.ст) становлять 17660,28 тис. м3/рік.

4.2.1. Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод

Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод включать  технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод та технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій.

4.2.1.1 Технологічні витрати питної води на промивання каналізаційних мереж

Згідно Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП-204-14 Укр 242-95 п. 12.3.3 п.12.3.4. профілактичну промивку трубопроводів виконують не рідше одного разу на рік. Враховуючи, що  промиванням здійснюється шляхом накопичення стічної води та її раптового скиду, то витрати питної води на промивання каналізаційних мереж відсутні.

WК1а = 0 м3/тис. м3

4.2.1.2 Технологічні витрати питної води на відведення та транспортування стічних вод із вигрібних ям

Технологічні витрати питної води на відведення та транспортування стічних вод із вигрібних ям відсутні.

WК1б = 0 м3/тис. м3

4.2.1.3 Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій

Витрати пов’язані із використанням води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій відсутні, так як використовуються заглибні насоси. Отже, WК1в=0.

Загальнітехнологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод становлять:

Wк1 = 0 + 0 + 0 = 0 м3/тис. м3

Wк1 = 0 м3/тис.м3 .

4.2.2. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів

Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів передбачають витрати води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду, які розраховуються за формулою:

WК2=  qі × Ті × n / Qпр.ст

де,

qі1 – норми витрат води на роботу повітродувки – 2,1 м3/год;

n – кількість  повітродувок – 3 робочі;

Tі1  - фактичний час роботи повітродувки– 8760 год/рік;

Отже технологічні витрати питної води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду:

WК2=2,1 х 8760 х  3  / 17660,28 = 3,12 м3/тис. м3

WК2 = 3,12 м3/тис. м3

4.2.3. Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників

Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» .

Чисельність працюючих в 2020 році, які обслуговують каналізаційну мережу становить 162 чол.

Дані та розрахунки наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

| Найменування | Кількість | Кількість робочих днів в році | Норма водоспожи-вання м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 14 | 250 | 0,015 |
| робочі | 133 | 250 | 0,025 |
| робочі | 15 | 365 | 0,025 |

Витрати води на господарсько-питні потреби становлять:

WК3= 0,015х14х250/17660,28=0,003 м3/тис. м3;

W К3 = 0,025х133х250/17660,28=0,047 м3/тис. м3;

W К3= 0,025х15х365/17660,28=0,008 м3/тис. м3;

Загальні витрати води на господарсько-питні потреби будуть відповідно складати:

W К3= 0,058 ≈ 0,06 м3/тис. м3

4.2.4. Витрати води на допоміжних об’єктах

Технологічні витрати води на допоміжні об’єкти складаються тільки з витрат на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води сертифіковано лабораторією відповідно до затвердженого графіка.

W К4= Wпроб. вод. =  N х Vзаг/ Qпід       м3/тис.м3

де

N – кількість відібраних проб на протязі року, шт. Згідно графіка КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» кількість проб, що відбираються протягом року становить 6262 шт. стічної води;

Vзаг – об’єм води на одну пробу.

Об’єм води на 1 пробу розраховується як об’єм води необхідний для проведення досліджень та об’єму зливу води перед відбором проби:

Vзаг = Vдос + Vзлив

Vдос – згідно ДСТУ ІSO 5667-1 об’єм води на один повний аналіз повинен становити 5 л або 0,005 м3 (включені основні показник якості питної води);

Vзлив – розраховується враховуючи, що згідно ДСТУ ІSO 5667-1 проба води для аналізу відбирається після випуску води протягом 15 хв за максимально відкриття крану.

Швидкість води у водопроводі становить 2 м/сек за  час  фактичного  водокористування (згідно Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Наказ №190 від 27.06.2008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.10.2008, № 936/15627).

По таблиці Шевелева при V= 2 м/сек та d сер =110 мм, тобто витрат води (q) буде становити 17,0 л/с (1,02 м3/хв);

При відборі проб об’єм зливної води становить:

Vзлив =  1,02х15 = 15,3 м3

Загальний об’єм води на відбір 1 проби відповідно буде становити

Vзаг = 0,005+15,3 = 15,305 м3

Отже, загальні витрати на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води будуть складати:

Wпроб. вод.= 6262 х 15,305/17660,28=5,43 м3/тис.м3

W К4= Wпроб. вод = 5,43 м3/тис.м3

4.2.5. Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані

Витрати (полив зелених насаджень або твердих покритів) на утримання санітарно-захисних зон, які відносяться до систем централізованого водовідведення, відсутні – WК5=0.

V. ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води

в  водопровідно-каналізаційному господарстві

Таблиця 5.1

| ІНТВПВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ |  | Значення, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- |
| І | Водопровідне господарство, у т. ч. | 39,58 |
| 1.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 27,17 |
|  | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 0,50 |
|  | Витрати на промивку фільтрів | 25,04 |
|  | Витрати води на випуск осаду з відстійників (освітлювачів) | 1,60 |
| 1.2 | Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води | 10,92 |
|  | Витрати води на планову дезінфекцію та промивку мереж | 4,62 |
|  | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 0 |
|  | Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води | 6,30 |
| 1.3 | Витрати води на допоміжних об’єктах | 1,48 |
| 1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників підприємства | 0,04 |
| 1.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0 |
| ІІ | Каналізаційне господарство, у т. ч.: | 8,61 |
|  | Технологічні витрати питної води на відведення стічних вод | 0 |
|  | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 3,12 |
|  | Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників | 0,06 |
|  | Витрати води на допоміжних об’єктах | 5,43 |
|  | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0 |
|  | ВСЬОГО : | 48,19 |

VІ. ПЕРСПЕКТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

### НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ питної ВОДИ

Перспективні ІТНВПВ води розраховуються згідно Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають  послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення затвердженого наказом Мінрегіону України №179 від 25.06.2014 року за формулою:

де: Тпер – проміжок часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ;

Тпо– тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ;

Wпер, Wпоп– відповідно перспективні галузеві ТНВПВ та попередньо затверджені поточні ІТНВПВ.

При розрахунках перспективних ІТНВПВ втрат враховувались наступні умови:

-    досягнення перспективних ІНВПВ у 2030 році на рівні 150 м3/тис.м3 (згідно Порядку…);

-  розрахунок перспективних ІТНВПВ проводиться на кожен рік до 2030 року (лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №7/9-9056 від 22.08.2017 року);

- попередньо затверджені поточні ІТНВПВ відносно водопровідної мережі установлять 269,23 м3/тис. м3.

- Розрахунок перспективних ІТНВПВ втрат для водопроводу наведений у табл. 6.1.

- Табл. 6.1.

| - Роки | - Тпер | - Тпо | - W | - Різниця значеньW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021 | - 9 | - 0 | 269,23 | 0,00 |
| - 2022 | - 8 | - 1 | 255,98 | 13,25 |
| - 2023 | - 7 | - 2 | 242,73 | 13,25 |
| - 2024 | - 6 | - 3 | 229,49 | 13,25 |
| - 2025 | - 5 | - 4 | 216,24 | 13,25 |
| - 2026 | - 4 | - 5 | 202,99 | 13,25 |
| - 2027 | - 3 | - 6 | 189,74 | 13,25 |
| - 2028 | - 2 | - 7 | 176,50 | 13,25 |
| - 2029 | - 1 | - 8 | 163,25 | 13,25 |
| - 2030 | - 0 | - 9 | 150,00 | 13,25 |

Беручи до уваги, що розрахункові поточні ІТНВПВ витрат становлять 48,19 м3/тис. м3 (перспективні ІНВПВ станом на 2030 рік на рівні 75,0 м3/тис.м3),то доцільності у розрахунках перспективних ІТНВПВ не має.

- Д О Д А Т К И

- Додаток 1

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

Ділянок  водопровідних мереж

| Назва | Матеріал | Діаметр, мм | Термін експлуатації, роки | Довжина L, м | Ділянки промивні | Кількість аварій (вид) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | свищі | тріщини | переломи |
| Площадки водопідготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 920 | 1987 | 27,44 | 27,44 |  | 1 |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 920 | 1981 | 100 | 100 |  |  |  |
| Дубнівська н/с | сталь | 800 | 1979 | 527,42 | 527,42 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 800 | 1988 | 107,5 | 107,5 |  | 1 | 1 |
| Дубнівська н/с | сталь | 600 | 1987 | 839,83 | 839,83 |  |  |  |
| Гнідавська н/с | сталь | 600 | 1997 | 415 | 415 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 500 | 1984 | 94,17 | 94,17 |  | 2 |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 500 | 1961 | 66 | 66 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 400 | 1986 | 146,5 | 146,5 |  |  |  |
| Дубнівська н/с | сталь | 300 | 1989 | 89,38 | 89,38 | 1 |  |  |
| Омелянівська н/с | сталь | 300 | 1978 | 271,4 | 271,4 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 150 | 1986 | 82 | 82 |  | 1 |  |
| Дубнівська н/с | ПВХ | 600 | 2007 | 119,55 | 119,55 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 450 | 2009 | 130 | 130 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 110 | 2007 | 59,77 | 59,77 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 63 | 2004 | 32,12 | 32,12 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 32 | 2009 | 2 | 2 |  |  |  |
| Водогони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 150 | 1980 | 964 | 964 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 200 | 1980 | 514 | 514 | 2 |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 300 | 1982 | 385 | 385 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 500 | 1983 | 4659 | 3000* | 7 | 2 |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 600 | 1974 | 11797 | 3000* | 18 | 2 |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 800 | 1974 | 166 | 166 | 1 |  |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 250 | 1984 | 360 | 360 | 1 | 1 |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 300 | 1970 | 416 | 416 | 2 | 1 |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 400 | 1978 | 1016 | 1016 | 2 |  |  |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 250 | 2002 | 380 | 380 | 1 |  |  |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 300 | 2004 | 456 | 456 | 1 |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 100 | 1980 | 35 | 35 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 150 | 1984 | 61 | 61 | 1 | 1 |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 300 | 1983 | 1840 | 1840 | 5 |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 600 | 1980 | 6050 | 3000* | 2 | 1 |  |
| Гнідавська площадка | чавун | 400 | 1973 | 400 | 400 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 150 | 2000 | 108 | 108 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 159 | 1984 | 4 | 4 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 225 | 2003 | 563 | 563 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 250 | 2001 | 354 | 354 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 350 | 2004 | 130 | 130 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 150 | 1977 | 610 | 610 | 2 |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 200 | 1972 | 1267 | 1267 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 300 | 1961 | 46 | 46 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | чавун | 200 | 1967 | 200 | 200 | 3 | 2 |  |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 200 | 2006 | 34 | 34 |  |  |  |
| Магістральна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 110 | 2009 | 528 | 528 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 160 | 2008 | 457 | 457 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 200 | 2012 | 84 | 84 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 225 | 2012 | 315 | 315 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 400 | 1997 | 6200 | 3000* |  | 4 | 4 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 50 | 1937 | 64 | 64 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 150 | 1954 | 150 | 150 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1936 | 104 | 104 | 1 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 200 | 1954 | 621 | 621 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 200 | 1936 | 556 | 556 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 250 | 1937 | 3497 | 3000* |  |  |  |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 250 | 1957 | 235 | 235 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 273 | 1966 | 149 | 149 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 300 | 1938 | 2300 | 2300 | 1 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 400 | 1987 | 287 | 287 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 426 | 1938 | 827 | 827 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 500 | 1988 | 2530 | 2530 |  | 1 | 1 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 530 | 1980 | 117 | 117 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 600 | 1987 | 15010 | 3000* | 7 | 11 | 5 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 50 | 1938 | 963 | 963 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 100 | 19651 | 11741 | 3000* | 1 | 3 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 150 | 1954 | 64 | 64 | 2 |  |  |
| Гнідаський водозабір | чавун | 150 | 1970 | 892 | 892 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 150 | 1948 | 7560 | 3000* | 4 | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 200 | 1955 | 118 | 118 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 250 | 1982 | 2323 | 2323 | 4 | 3 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 250 | 1961 | 310 | 310 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 300 | 1976 | 7911 | 3000* | 8 | 9 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 300 | 1998 | 1998 | 1998 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 350 | 1972 | 1050 | 1050 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 400 | 1974,333 | 3392 | 3000* | 4 | 4 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 500 | 1974,333 | 3392 | 3000* | 4 | 4 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 600 | 1967,5 | 800 | 800 | 3 | 5 | 2 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 100 | 1970 | 1234 | 500 | 4 |  |  |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 100 | 1961 | 987 | 500 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | азбестоц. | 100 | 1950 | 450 | 450 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 150 | 1987 | 298 | 298 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 150 | 1980 | 12254 | 500 | 5 | 7 |  |
| Дубнівський водозабір | залізобет. | 50 | 2013 | 17 | 17 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | керам. | 63 | 2013 | 67 | 67 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | керам. | 100 | 2013 | 20 | 20 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 20 | 2013 | 12 | 12 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 25 | 2013 | 27 | 27 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 40 | 2013 | 70 | 70 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 50 | 2013 | 138,7 | 138,7 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 50 | 1998 | 32 | 32 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 63 | 2015 | 113,3 | 113,3 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 63 | 2016 | 29,5 | 29,5 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 65 | 1995 | 83 | 83 |  | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 65 | 1995 | 6 | 6 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 75 | 2012 | 39 | 39 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 90 | 2019 | 77 | 77 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 100 | 2006 | 675,5 | 500 | 2 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 100 | 2001 | 238 | 238 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 100 | 2004 | 64 | 64 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 110 | 2012 | 2420,34 | 500 | 1 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 110 | 2016 | 317,18 | 317,18 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 110 | 2011 | 265 | 265 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 150 | 2010 | 407 | 407 | 3 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 150 | 2001 | 732 | 500 | 2 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 150 | 2011 | 720 | 500 |  |  |  |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 155 | 2000 | 155 | 155 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 160 | 2014 | 1701,1 | 500 | 2 |  |  |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 160 | 2018 | 1337,5 | 500 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 200 | 2013 | 16 | 16 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 250 | 2012 | 60 | 60 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 300 | 2010 | 145 | 145 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 500 | 1976 | 255 | 255 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 40 | 2013 | 6 | 6 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 50 | 1955 | 3081,36 | 500 | 10 | 1 |  |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 50 | 1966 | 794 | 500 | 6 | 2 | 1 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 50 | 1962 | 86 | 86 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 65 | 1971 | 191 | 191 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 80 | 2013 | 14 | 14 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2000 | 36 | 36 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 89 | 2007 | 35 | 35 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2007 | 23 | 23 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2014 | 38 | 38 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 100 | 1972 | 14503 | 500 | 38 | 16 | 1 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 100 | 1959 | 1530 | 500 | 3 |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 100 | 1994 | 2268 | 500 | 7 | 5 | 1 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1966 | 12912 | 500 | 28 | 23 |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 150 | 1964 | 4161 | 500 | 8 | 5 | 1 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 150 | 1995 | 116 | 116 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1964 | 1138 | 500 | 2 |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 200 | 1943 | 305 | 305 | 3 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 250 | 1964 | 1480 | 500 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 300 | 1998 | 147 | 147 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 300 | 1963 | 1783 | 500 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 50 | 1967 | 2122 | 500 | 7 | 2 | 2 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 50 | 1963 | 344 | 344 | 2 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 50 | 1986 | 89 | 89 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 65 | 1987 | 18 | 18 |  |  |  |
| Омелянівськийводозабір | чавун | 65 | 1994 | 176 | 176 | 1 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 80 | 1938 | 380 | 380 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 100 | 1980 | 34532 | 500 | 82 | 29 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 100 | 1975 | 5449 | 500 | 18 | 7 | 2 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 100 | 1985 | 4697 | 500 | 9 | 6 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 150 | 1979 | 33647 | 500 | 59 | 36 | 1 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 150 | 1982 | 6877 | 500 | 19 | 13 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 150 | 1977 | 9460 | 500 | 10 | 4 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 200 | 1984 | 12348 | 500 | 20 | 11 |  |
| Гнідавськийводозабір | чавун | 200 | 1983 | 1892 | 500 | 2 | 3 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 200 | 1963 | 265 | 265 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 250 | 1975 | 4989 | 500 | 4 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 250 | 1977 | 742 | 500 | 4 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 250 | 1984 | 580 | 500 | 3 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 300 | 1978 | 5137 | 500 | 14 | 6 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 300 | 1985 | 3771 | 500 | 6 |  |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 300 | 1966 | 1062 | 500 | 1 | 2 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 350 | 1953 | 148 | 148 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 400 | 1973 | 750 | 500 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 400 | 1980 | 630 | 500 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 500 | 1988 | 960 | 500 |  | 3 | 1 |

Глибина залягання водопроводу – до 2-х метрів.

- Додаток 2

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність свердловин, які перебувають в експлуатації

| № з/п | Назва сверд-ловин | Дебіт, м3/год |  | Гли-бина, м | Час відкачки, год |  | Кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату, разів | Лічиль-ник марки | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 | 75 | 81 |  | 1* | 1* |  | - | резервна |
| 2 | № 2 | 83 | 96 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 3 | № 3 | 72 | 85 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 4 | № 3А | 79 | 130 |  | 1* | 1* |  | MWN-100 | резервна |
| 5 | № 4 | 72 | 86 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 5 | 74 | 94 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 7 | 65 |  | 110 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від10.2019р) |
| 2 | № 8 | 60 |  | 170 | 1 |  | 1 | MWN-100 | діюча |
| 3 | № 9 | 40 |  | 107 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 4 | № 10 | затампонована (акт від 12.12.2011р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | № 14 | затампонована (акт від 06.07.2004р) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ново-Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 11 | 60 |  | 100 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 2 | № 11А | 60 |  | 80 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 3 | № 12 | 60 |  | 100 | 0 |  | 0 | MWN-150 | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 4 | № 12А | затампонована (акт від 19.08.2010р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | № 13 | 40 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 13 А | 100 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 15 | 90 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 15 А | 98 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 16 | 96 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 16 А | 100 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 41 | 60 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| Східний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 18 | 100 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 2 | № 19 | 100 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 3 | № 19 А | 60 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 4 | № 20 | 140 |  | 80 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 5 | № 20 А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 21 | 70 |  | 72 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 21 А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 22 | 120 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 22 А | 80 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 23 | 109 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 24 | 48 |  | 68 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 12 | № 24 А | 56 |  | 75 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 13 | № 25 | 80 |  | 58 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 14 | № 26 | 150 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 15 | № 26 А | 96 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 16 | № 27 | затампонована (акт від 14.12.2011р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | № 28 | 100 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 18 | № 29 | 90 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 19 | № 29 А | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 20 | № 30 | 90 |  | 55 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| Південно-Східний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 31 | 80 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 2 | № 32 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-100 | діюча |
| 3 | № 33 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 4 | № 34 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 5 | № 35 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 35 А | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 36 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 37 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 37А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 38 | 80 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 38 А | 100 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 12 | № 39 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 13 | № 40 | 70 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б/н | 60 |  | 120 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |

* - планова діяльність

- Додаток 3

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про кількість працівників, які обслуговують водопровідну мережу

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році (2020 р.) |
| --- | --- | --- |
| ІТР | 15 | 250 |
| робочі | 82 | 250 |
| робочі | 9 | 365 |
| Всього : | 106 |  |

Довідка

про кількість працівників, які обслуговують каналізаційну мережу

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році (2020 р.) |
| --- | --- | --- |
| ІТР | 14 | 250 |
| робочі | 133 | 250 |
| робочі | 15 | 365 |
| Всього : | 162 |  |

- Додаток 4

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність РЧВ, водонапірних башт та ін.

| Назва | Кіль-кість, шт. | Об’єм резервуару, м3 | Ширина дна/довжи-на дна, м | Діаметр, м | Вік споруди, років | К-ть пром. в рік, шт. | Час промивки, хв | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 6000 | 36 36 | - | 1979 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №2 | 1 | 6000 |  | - | 1984 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №3 | 1 | 6000 |  | - | 1987 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №4 | 1 | 6000 |  | - | 1992 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №5 | 1 | 6000 |  | - | 1997 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №6 | 1 | 3000 | 24 30 | - | 1974 | 1 | 45 |  |
| РЧВ №7 | 1 | 2000 | 23 23 | - | 1971 | 1 | 30 |  |
| РЧВ №8 | 1 | 800 | - | - | 1935 | 0 |  | не експлуа-тується |
| Башта | 1 | 500 | - | - | 1964 | 0 |  | не експлуа-тується |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 6000 | 36 36 | - | 1988 | 1 | 90 |  |
| РЧВ №2 | 1 | 6000 |  | - | 1988 | 1 | 90 |  |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 1 | 1500 | - | 23 | 1964 | 1 | 25 |  |
| РЧВ №2 | 1 | 2000 | 23 23 | - | 1976 | 1 | 30 |  |

- Додаток 5

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність фільтрів, які експлуатуються при виробництві питної води

| Дубнівська площадка водопідготовки |  |
| --- | --- |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 6 |
| Корисна площа одного фільтра | 271,2 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |
| Омелянівська площадка водопідготовки |  |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 4 |
| Корисна площа одного фільтра | 37,44 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |
| Гнідавська площадка водопідготовки |  |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 8 |
| Корисна площа одного фільтра | 174,08 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |

- Додаток 6

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

Додаткові вихідні дані для розрахунку  ІТНВПВ

| № | Загальні дані | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Піднята вода в 2020 р., тис. м3/рік | 16039,62 |
| 2 | Кількість закупленої води, тис. м3/рік; | 0 |
| 3 | Підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у виробництві, тис. м3/рік; | 0 |
| 4 | Кількість водорозбірних колонок, шт. | 80 |
| 5 | Кількість пожежних гідрантів, шт. | 1000 |
| 6 | Середньорічна кількість пожеж, згідно довідки Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 1342 |
| 7 | Кількість РЧВ, водонапірні башти шт. | 13* |
| 8 | Кількість одиниць арматури, шт. | 138** 5423 |
| 9 | Відсоток арматури, що протікає, % | 10 |
| 10 | Середній тиск у мережі, м в.ст. | 37 |
| 11 | Кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату в рік (окремо для кожного) | 1 |
| 12 | Кількість промивок і дезінфекцій споруд (окремо для кожної) | 1 |
| 13 | Кількість годин роботи засобів вимірювальної техніки нижче порогу чутливості, го/рік | 1095 |
| 14 | Кількість несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів, шт. | 1226 |
| 15 | Загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів, шт. | 90519 |
| 16 | Середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий, год | 48 |
| 17 | Кількість води, яка реалізована по нормах водоспоживання, тис.м3/рік | 1418,45 |
| 18 | Кількість реалізованої води, тис.м3/рік | 11267,90 |
| 19 | Кількість відібраних проб питної води на протязі року, шт | 1555 |
| 20 | Кількість відібраних проб стічної води на протязі року, шт | 6262 |
| 21 | Витрати води на випуск осаду з відстійників (освітлювачів): |  |
|  | Дубнівський водозабір, м3 | 1828,97 |
|  | Гнідавський водозабір, м3 | 4212,25 |
|  | Омелянівський водозабір, м3 | 2133,6 |
| 22 | Кількість робочих повітродувок. які експлуатуються при очищенні стічних вод та обробці осаду, шт. | 3 |
| 23 | Фактичний час роботи і-тої повітродувки, год/рік | 8760 |
| 24 | Площа зелених насаджень, м2 ,зони санітарної охорони (ЗСО) | 0 |
| 25 | Площа твердих покриттів, м2,(ЗСО) | 0 |
| 26 | Кількість допоміжних об’єктів |  |
| 27 | Кількість стоків із каналізаційних мереж за фактичними даними за 2019, тис. м3/рік | 17660,28 |
| 28 | Середньорічна кількість виїздів 1 машини | 0 |
| 29 | Кількість машин яка експлуатується на 1 виїзд | 0 |
| 30 | Об’єм машини для транспортування стічних вод | 0 |

* - одна водонапірна башта та один РЧВ №8 виведені з експлуатації

** - знаменник на водопровідній мережі ділянок підйому води, чисельник – водогони, магістральні канали, розподільча мережа