ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202,.

Інформація ДКП «Луцьктепло»

щодо підготовки до опалювального сезону 2018-2019 років

(станом на 15.11.2018)

З метою своєчасної та якісної роботи в опалювальному періоді, для надійного забезпечення тепловою енергією споживачів, на підприємстві були розроблені та затверджені заходи з підготовки теплового господарства, якими передбачено виконання робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, центральних теплових пунктів (далі ЦТП) та теплових мереж, інші необхідні роботи:

- промивання теплових мереж після поточного ремонту;

- гідравлічне випробовування теплових мереж, протяжністю 129,5 км. на щільність та міцність після поточного ремонту;

- промивка котлів (193 од.) в котельних та теплообмінників (106 од.) на центральних теплових пунктах;

- режимно-налагоджувальні роботи котлів;

- випробування теплових мереж на теплові втрати та на гідравлічні втрати;

- держповірка вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, приладів обліку паливно-енергетичних ресурсів та обліку теплової енергії, які перебувають на балансі підприємства;

- ремонт та профілактичне випробування електроустаткування, пристроїв релейного захисту котелень та ЦТП;

- обслуговування, ремонт та заміна автоматики безпеки котлів та водопідігрівачів, приладів обліку теплової енергії та контрольно-вимірювальних приладів;

- шурфування ділянок теплових мереж з метою обстеження їх стану.

І це ще далеко не повний перелік робіт, які необхідно виконати для належної  підготовки теплового господарства підприємства до опалювального періоду.

Поряд з обов’язковими  регламентними роботами, на виконання вимог Кодексу газорозподільних систем, підприємством проведена  заміна приладів обліку газу на 5-ти котельних вартістю 227,2 тис. грн.: вул. Даньшина,10,  Ковельська,150,  Галшки Гулевичівни,12, Тарасова, 41, Островського, 10.

Проведені роботи по влаштуванню АСКОЕ (автоматизована система контролю і обліку електроенергії) в 4-х котельних: по вул. Гулака Артемовського, 20, Загородня, 3-а,  Арцеулова, 3-а, Вавілова, 6  на суму 132,1 тис. грн. Придбане   необхідне обладнання та завершуються роботи по влаштуванню АСКОЕ ще на 3-х котельних (вул. Потапова,10, вул. Задворецька, 13, вул. Відродження, 15-б вартістю 136,0 тис. грн.

За рахунок власних коштів підприємства:

1.Виконано капітальний та поточний ремонт 9-ми ділянок теплових мереж із заміною сталевих електрозварних труб протяжністю 1677 пог.м,  а саме:

- по вул. Стрілецька від ТК-50 до ТК-52,   діаметром 108 мм, протяжністю 252 пог.м;

- на пр. Відродження, 20 від ТК-22 до ТК-23, діаметром 219 мм,159мм та 133 мм, протяжністю 260 пог.м;

- по вул. Кравчука,38-44,  діаметром 530мм, протяжністю 108 пог.м;

- по вул. Гордіюк, 47 до ТК-154, діаметром 133мм та 108мм протяжністю 440 пог.м;

- по вул. Коновальця, 1-б, заміна діаметром 89 та 57 мм протяжністю 103 пог.м;

- по вул. Світла від ТК-24 до житлового будинку Світла,4-а, заміна  діаметром 57 протяжністю 124 пог.м;

- на пр. Відродження, 10-12 від ТК-5 до ТК-6, заміна  діаметром 159мм протяжністю 150 пог.м.;

- по вул. Генерала Шухевича,4, діаметром 89 мм протяжністю 78 пог.м.;

- по вул. Кравчука від ТК-133 до Соборності, 34-а діаметром 108мм та 89мм протяжністю 162 пог.м.

2.Проведено заміну 464 пог.м сталевих труб на попередньоізольовані на 2-х ділянках:

- по вул. Кравчука від ТК-18 до ТК-133 діаметром 219/315 мм протяжністю 302 пог.м;

- по вул. Кравчука від ТК-133 до Соборності, 34-а   діаметром 133/225 протяжністю 162 пог.м.

Ремонтні роботи на теплових мережах виконані на суму 4055,0 тис. грн.

3.Проведено поточний ремонт котельних та ЦТП, профілактичні роботи на теплогенеруючому обладнанні  на суму 2997,8 тис. грн.

4.Для покращення  послуги  теплопостачання придбано та змонтовано  шість теплообмінників на ЦТП по вул. Кравчука,26г;   Молоді,5-в; Київський м-н,6а;  Глушець,39 та на котельню вул. Коцюбинського, 9-а  на суму 337,9 тис.грн., а також насосного обладнання на суму 573,3 тис. грн..

Загальні витрати підприємства в міжопалювальний період, для  забезпечення  належного проходження опалювального сезону  склали 8459,3 тис.грн.  Інвестиційна складова, передбачена у тарифі  на послуги теплопостачання в перерахунку  на фактичний корисний  відпуск, використана  повністю.

Поряд з цим, в рамках реалізації Проекту  модернізації системи  централізованого теплопостачання міста, що фінансується  за рахунок кредитних та грантових  коштів  ЄБРР, проводились роботи по заміні існуючих теплових мереж на попередньоізольовані, а саме:

Лот 4.

- Реконструкція теплових мереж на вул.Писаревського,22 в м. Луцьку, протяжністю трубопроводів 271 м.п., діаметром 89/160 мм - 26,1 тис.євро (з ПДВ);

- Реконструкція теплових мереж по вул.Гордіюк,29 (ВТ-6а)– вул.Кравчука,5, протяжністю трубопроводів 1242 м.п, діаметром 530/710 мм – 642,7 тис.євро (з ПДВ);

- Реконструкція теплових мереж від котельні Гулака Артемовського,20 до ЦТП на вул.Арцеулова,3-в, протяжністю трубопроводів 1678 м.п, діаметром 219/315 мм – 286,3 тис.євро (з ПДВ);

Загальна протяжність  замінених трубопроводів по Лоту 4 становить 3191 м., фактична вартість робіт  - 955,1 тис.євро.

Також, завершені роботи по заміні квартальних теплових мереж на попередньоізольовані (Лот 5), а саме:

1. Реконструкція теплових мереж від котельні на вул.Загородній,3-а-   пр.Відродження,15-б та ЦТП на пр. Молоді, 4-г, протяжністю трубопроводів 2439 м.п., діаметром від 219/315мм до 426/560мм – 576,4 тис.євро (з ПДВ);

2. Реконструкція теплових мереж котельні на вул.Арцеулова,3-а, протяжністю трубопроводів 322 м.п., діаметром 159/250 – 54,7 тис.євро (з ПДВ);

3.  Реконструкція тепломереж котельні на вул. Карбишева,2 - Конякіна,24-к (ВТ-16 до ЦТП на вул.Конякіна,37-б), протяжністю трубопроводів 284 м.п., діаметром 273/400 мм – 65,3 тис.євро (з ПДВ);.

4. Реконструкція тепломереж на вул. Потапова, 10, протяжністю трубопроводів 897 м.п., діаметром 219/315 – 151,8 тис.євро (з ПДВ).

Загальна протяжність  заміни трубопроводів по Лоту 5 становить 3942 м.,  фактична вартість робіт – 848,3 тис. євро .

Усі роботи по заміні  тепломереж   завершені до початку  опалювального сезону.

Поряд з цим, за рахунок гранту E5F (750 тис.євро) та кредиту ЄБРР (480 тис.євро) проводиться переобладнання частини приміщення котельні по вул. Боженка, 32  для роботи котла  потужністю 5,0 МВт, що працює на біопаливі (щепа) з усією необхідною інфраструктурою (Лот 6) для забезпечення якісною послугою споживачів мікрорайону ДПЗ. Орієнтовний  термін закінчення робіт – лютий 2019 року.

В рамках реалізації заходів, що фінансуються за рахунок кредиту ЄБРР, проводяться  роботи по модернізації обладнання котельних (Лот 2в), яка передбачає заміну застарілих котлів,  встановлення 20 од. нових котлів з налагодженням обліку енергоресурсів на 11-ти котельних (вул.Кривий Вал,13-б; Б.Хмельницького,53; Лесі Українки,20; Шевченка,3; Коцюбинського,9-а; Дубнівська,32-б; Заводська,3-а; Тарасова,17-б; Маковського,2-к; Чернишевського,114; Старицького,6). Загальна вартість контракту - 1 695,0 тис.євро. До початку опалювального сезону  проведена  модернізація 3-х котельних (вул.Кривий Вал,13-б, Шевченка,3, Лесі Українки,20. Фактична вартість робіт склала 306,5 тис.євро (з ПДВ). Завершення усіх передбачених  контрактом робіт плануємо у міжопалювальний період 2019 року.

Окремо зазначаємо, що заходи  на реконструкцію  теплових мереж, передбачені у Кредитному  договорі з ЄБРР, виконані  повністю. В процесі їх реалізації замінено 7133 м.п трубопроводів, на що спрямовано 2416,7 тис.євро, що у середньозваженому еквіваленті  складає біля 75 млн.грн. (разом з місцевим внеском).  За кошти  підприємства замінено ще 2141 м.п. трубопроводів, на що підприємством додатково спрямовано 4 млн.грн. Однак, це складає лише 3,5% від усієї протяжності теплових мереж,  80,3% яких експлутуються з терміном, що значно перевищує нормативний та  підлягають заміні.

Це підтверджується  кількості поривів на тепломережах, що створює додаткові  ризики проходженню опалювального сезону. Так, за період з 01.09.2018 до 15.11.2018 працівниками підприємства ліквідовано 32 пориви  тепломережі, що спричиняє значні додаткові  витрати та  негативно впливає на якість послуг.

Договори на постачання природного газу укладені з НАК «Нафтогаз України»  за усіма категоріями споживачів, з 01.10.2018 до 30.11.2018. Підприємство забезпечило рівень розрахунків, достатній  для отримання  номінацій на споживання природного газу. Заборгованість перед постачальниками  електроенергії та послуг розподілу природного газу на  рівні  місячного споживання.

У поточному  році  ДКП «Луцьктепло» сплатило з власних надходжень реструктуризовану заборгованість минулих років перед ДК «Газ України», поручителем за якою виступила Луцька міська рада, у сумі 2505,7 тис.грн.

Однак, зберігається  практично на  одному рівні  заборгованість державного бюджету  за надані   населенню пільги та субсидії, яка станом на  01.11.2018 склала 21 935,0 тис.грн.

Установи, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, повністю сплатили за надані послуги. Населення станом на початок  листопада боргує  57432,8 тис.грн., у т.ч. нарахування  за послуги теплопостачання у жовтні – 19451,2 тис.грн.

Через критичну  нестачу  коштів,  необхідність підготовки  до опалювального сезону та супровід робіт, що фінансуються за кошти кредиту ЄБРР,  існує заборгованість по заробітній  платі  за вересень 2952,2 тис.грн.,  та за жовтень 4780,9 тис.грн., крім того по сплаті ЄСВ – 687,7 тис.грн., ПДФО – 1088,3 тис.грн.   (Довідково: за період з початку року ДКП «Луцьктепло» сплатило до міського бюджету  ПДФО на суму 10576,2 тис.грн.).

| Директор Валентина Малютіна |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |