ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43021, м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 20, тел. ф. 773201, lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua.

Інформація

про проходження опалювального

сезону 2016-2017 років.

Основною сферою діяльності підприємства ДКП «Луцьктепло» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Луцька.

Система централізованого теплопостачання є змішаною. Джерела теплової енергії працюють локально, незалежно одне від одного. Між окремими джерелами є резервні перемички. Більшість котелень є окремо розташованими.

І. Технічні показники.

Таблиця.1 Основні технічні характеристики підприємства

|  | Кількість котелень, шт. | Кількість котлів, шт. | Встановлена потужність, Гкал/год | Приєднана потужність власних споживачів , Гкал/год | Кількість ЦТП, шт. | Кількість ІТП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.05.2017 р. | 65 | 213 | 727,210 | 374,180 | 52 | 1 |

Таблиця. 2 Технічні характеристики теплових мереж.

|  | Протяжність теплових мереж, км (в двотрубному обчисленні) | У ветхому стані, км | Відсоток, % | В аварійному стані, км | Відсоток, % | Кількість технологічних порушень за опалювальний сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.05.2017р. | 132,154 | 110,131 | 83,3 | 1,685 | 1.7 | 81 |

На котельних підприємства встановлено 213 котлів різних марок та потужностей, від модульних котлів «Бернар»МН-120 потужністю 0,103 Гкал/год та котлів марки «НІІСТУ-5» потужністю – 0,7 Гкал/год до КГВМ-100 потужністю – 100 Гкал/год.

З метою своєчасної та якісної підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, був виданий наказ № 117 від 31.03.2016 «Про підготовку теплового господарства до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років» та затверджені заходи з підготовки теплового господарства підприємства до роботи в опалювальний період 2016-2017 років, якими було передбачено виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж в межах коштів передбачених фінансуванням, а саме:

- Поточний ремонт котелень – 64;

- Поточний ремонт центральних теплових пунктів – 52:

- Капітальний ремонт теплових мереж – 2,684 км;

- Поточний ремонт теплових мереж – 129,47 км;

Крім того, в 2016 році, завдяки фінансуванню, що здійснювала Луцька міська рада, було замінено 720 м.п. трубопроводів теплових мереж, діаметром 530 мм, по вул. Кравчука, а також замінено 25 м.п. трубопроводів на попередньоізольовані діаметром 219/315 мм по вул. Потапова.

За власні кошти ДКП «Луцьктепло» виконало заміну трубопроводів теплових мереж на попередньоїзольовані протяжністю 326 м.п., діаметром від 219/315 до 133/225, що в перспективі дозволить ліквідувати котельню по             вул. Гетьмана Дорошенка, яка завантажена лише на 17 %.

З 05 січня 2017 року ДКП «Луцьктепло» взяло в оренду котельну на           вул. Карбишева, 2, яка є найбільш потужною з всіх котелень міста Луцька та забезпечує теплом споживачів 33-го та 40-х кварталів.

Поряд з цим, на підприємстві знаходиться в експлуатації 80 котлів НІІСТУ-5, які з 1995 року були рекомендовані до заміни та виведенню з експлуатації в зв’язку з низьким коефіцієнтом корисної дії.

Проведення профілактичних робіт, дозволило впродовж всього опалювального сезону експлуатувати дані котли без створення аварійних ситуацій. На підприємстві розроблені заходи по заміні котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні та виведення  експлуатації малоефективних (підвальних) котельних з переключенням споживачів до інших котельних.

Опалювальний сезон 2016-2017 років розпочався з 10.10.2016 року відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.10.2016 року № 602-1 і завершений 11.04.2016 року відповідно до Луцької міської ради від  30.03.2017 № 21/13.

Виконані заходи з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років дозволили забезпечити впродовж всього опалювального періоду подачу споживачам теплоносія. Під час ліквідації  випадків, пов’язаних з порушенням технологічної роботи теплових мереж, не було допущено наднормативних перерв в теплозабезпеченні, що забезпечило безаварійну експлуатацію та якісне надання необхідних послуг споживачам.

Таблиця 3. Порівняльний аналіз технічних показників ДКП «Луцьктепло» за опалювальні періоди 2015-2016 та 2016-2017 років

| Показники | Одиниця виміру | Опалювальний період 2015-2016 років | Опалювальний період 2016-2017 років | Різниця (зниження -, зростання +) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тривалість опалювального періоду | діб | 172 | 182 | 10 |
| Середня температура зовнішнього повітря за оп. період, фактична | оС | 2,64 | 0,86 | -1,78 |
| Обсяг реалізованої теплової енергії (корисний відпуск) | Гкал | 399 974 | 447 994 | 48 020 |
| Витрата палива (газу) | тис. куб. м | 61 055 | 66 888 | 5 833 |
| Питома витрата палива (газу) | кг.у.п./ Гкал | 165,31 | 161,36 | -3,95 |
| Обсяг споживання електричної енергії, всього | тис. кВт.год | 11 146,7 | 14 323,7 | 3 177 |
| Питома витрата електроенергії на загальну теплоенергію, подану в мережу | кВт.год/ Гкал | 24,86 | 29,78 | 4,92 |
| Споживання води для потреб власних котелень | тис. куб. м | 125,6 | 126,1 | 0,5 |
| Споживання холодної води для гарячого водопостачання | тис. куб. м | 1 035,9 | 1 111,0 | 75,1 |
| Надійшло письмових звернень, всього | звернень | 287 | 313 | 26 |
| з них: по опаленню | звернень | 232 | 261 | 29 |
| по гарячому водопостачанню | звернень | 55 | 52 | -3 |

З метою підготовки теплового господарства до наступного опалювального періоду 2017-2018 років, на підприємстві виданий наказ №162 від 07.04.2017 «Про підготовку теплового господарства до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років», розроблені заходи, якими передбачене виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж.

На даний час підприємство «Луцьктепло» спільно з консультантом по підтримці реалізації проекту - датською фірмою Ramboll Danmark A/S та консультантом з корпоративного розвитку - французькою компанією Egis International продовжує роботу над реалізацією Проекту реконструкції та модернізації інфраструктури теплопостачання міста Луцьк.

В 2017 році за участю Європейського банку реконструкцій та розвитку (ЄБРР) передбачається:

- ліквідувати нерентабельні, вбудовані та прибудовані котельні на пр. Волі, 10; вул. Глушець, 39; вул. Б.Хмельницького, 20; вул. С. Левчанівської, 2, вул. Ковельська, 47; вул. Л.Українки, 24-а; вул. Прогресу, 4; вул. Винниченка, 30; вул. Стрілецька, 27.

- замінити трубопроводи теплових мереж на попередньоізольовані:

- від котелень на вул. Загородній, 3а, пр. Відродження, 15б та ЦТП на пр. Молоді, 4г;

- від котельні по вул. Потапова, 10 до котельні по вул. Винниченка, 30а;

- від котельні по вул. Арцеулова, 3в (ВТ-60) до житлового будинку по вул. Стрілецькій, 41;

- від ВТ-16 по вул. Кравчука до ЦТП по вул. Конякіна, 37б;

-   виконати установку одного водогрійного котла, що буде працювати на деревній щепі, номінальною потужністю 5МВт з системою автоматичної подачі палива та видалення золи, в приміщенні існуючої котельні по вул. Боженка, 32.

- підготувати проектно-технічну документацію на реконструкцію 12 котелень, де передбачається заміна котлів, застарілого енергозатратного насосного обладнання, обладнання хімводопідготовки, встановлення вузлів обліку енергоресурсів (теплової енергії, газу та води) тощо.

ІІ. Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Заборгованість підприємства станом на 01.04.2017 р. за спожитий  природний газ  перед НАК «Нафтогаз України» – 204 984,3 тис. грн.

Станом на 01.04.2017 року заборгованість споживачів перед ДКП «Луцьктепло» за теплову енергію складає – 191 907,3 тис. грн.:

- населення – 56 497,4 тис. грн.

- пільги та субсидії   -  122 364,9 тис. грн.

-    бюджетні організації   -  3 618,1 тис. грн.

в тому числі:

- міський                  - 57,9 тис. грн..

- державний             - 3 560,2 тис. грн.

-    інші споживачі     - 9 426,9 тис. грн.

З метою зменшення заборгованості споживачів за надані послуги з теплопостачання,  підприємством вживаються всі заходи, які передбачені чинним законодавством, а саме:

- проводиться роз’яснювальна робота серед споживачів про обов’язковість оплати послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання та недопущення накопичення боргів;

- направляються повідомлення, листи-претензії, досудові попередження про наявність боргу та необхідність його погашення у встановлений термін (протягом 2016 року направлено 9545 листів-претензій на суму 73,2млн. грн., за 1-й квартал 2017р. – 1750 на суму 22,4млн.грн.);

- здійснюється побудинкове інформування населення щодо конкретних квартир, за якими рахується заборгованість за надані підприємством послуги;

- проводиться робота із укладення договорів про реструктуризацію боргу (протягом 2016 року укладено 58 договорів  на суму 506,04 тис. грн., за 1-й квартал 2017р. – 5 на суму 132,6 тис.грн. );

- у разі не погашення боржниками боргу в результаті вищевказаних заходів, справа передається до суду.

Так, у 2016 році подано до суду 205 заяв про видачу судових наказів та позовних заяв про стягнення боргу з споживачів на загальну суму 3,4млн. грн.

Якщо до закінчення розгляду справи заборгованість не погашається повністю або ж не реструктуризується, то виданий судом виконавчий документ, в подальшому направляється до органу Державної виконавчої служби.

Зокрема, в 2016 році направлено для примусового виконання до органів Державної виконавчої служби 387 судових наказів та виконавчих листів на загальну суму 3,3млн.грн. (протягом 1-го кварталу 2017 року – 36 на суму 492тис.грн.)

|  |  | Кількість | Сума, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передано до стягнення виконавчих документів | 41 | 558,2 |
| 2 | Сплачено авансового внеску за виконавче провадження | - | 15,9 |
| 3 | Стягнуто ДВС основного боргу за виконавчими провадженнями | - | 181,6 |
| 4 | Стягнуто ДВС штрафних санкцій та судових витрат | - | 61,9 |
| 5 | Повернуто державною виконавчою службою без виконання | 55 | 332,2 |

Реально стягнуто із боржників близько 30% від суми боргу, встановленого судовими рішеннями, які передані на виконання до органів ДВС.

Всього від претензійно-позовної роботи протягом 2016 року отримано 28,9млн.грн. (протягом 1-го кварталу 2017 року – 4,6млн.грн.)

ІІІ. Проблемні питання :

Основне та допоміжне обладнання котелень та центральних теплових пунктів практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 85%, або 111,8 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості (213) встановлених на підприємстві котлів, 142 (66,7 %) відпрацювали встановлений нормативний термін і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу на продовження їх експлуатації.

Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних обсягів ремонтних робіт.

Директор                                                               В.А. Малютіна

Вик. Бабій 773219