Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

Паспортні дані насосу К100-80-160 та його приводного двигуна

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Потужність насосу, кВт | 15 |
| ККД насосу, % | 70 |
| Напір насоса, м | 34 |
| Подача насоса, м3/г | 100 |
| Потужність двигуна, кВт | 15 |
| Струм двигуна, А | 28,5 |
| ККД двигуна, % | 89 |

Перетворювач частоти представляє собою статичний перетворюючий пристрій, призначений для зміни швидкості обертання асинхронного електродвигуна змінного струму.

Ефект при встановленні перетворювача частоти досягається за рахунок наступних факторів:

- економії енергоресурсів;

- збільшення строків служби технологічного обладнання;

- зниження витрат на планово-попереджувальні ремонтні роботи;

- забезпечення оперативного управління і достовірності контролю за технологічним процесом.

Для насосного агрегату К100-80-160 значення Іном =28,5 А. Після встановлення частотного перетворювача показник Іном=8,4 А., тобто зменшується в 3,5 разів. Насосний агрегат К100-80-160 потужністю 15 кВт працює 387 год. в рік, показник витрат електричної енергії складатиме 5805 кВт*год.. Значення економії електроенергії становить:

Е (кВт*г) = 5805 кВт*год.- (5805 кВт*год./3,5) = 4 146 кВт*год (в рік).

В грошовому еквіваленті при вартості 1 кВт*год =0,9924 грн. без ПДВ значення економії складає:

Е (1 рік, грн.) = 4146 кВт*год.*0,9924 грн. = 4 114,49 грн.

Орієнтовна вартість частотного перетворювача з урахуванням монтажних робіт складатиме 12 100  грн. без ПДВ.

Строк окупності становить:

12 100 грн./4 114,49 грн. = 3 роки.

Головний енергетик				М.В.Сосовський