|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

на 2015 рік

2015 р.

| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від __________________ № ________ М. П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ДКП «Луцьктепло Паращій Ю.С. "____" ________________ 2015 року М. П. |
| --- | --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від ___________________ № ________ Заступник міського голови, керуючий справами виконкому ______________________ Ю.Г. Вербич М. П. |  |
| --- | --- |

### ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» . (найменування ліцензіата) на 2015 рік

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2015 рік

(строк)

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»

(найменування ліцензіата)

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2001 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 43000, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20 |
| Код за ЄДРПОУ | 30391925 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Паращій Юрій Степанович – директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел./факс (3332) 77-32-04; lutskteplo.str@gmail.com |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597511 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597512 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597513 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,ТЕС,АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (№, дата видачі, строк дії) | АЕ №522252 від 20.11.2014р. Строк дії з 23.10.2014р. по 22.10.2019р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 52 147,40 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 160 218,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. | 5 433,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | 1. підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання; 2. покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; 3. скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів; 4. зменшення обсягів споживання природного газу; 5. зниження енергоємності виробництва; 6. впровадження енергоефективних технологій та обладнання. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2015 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програми, знаходиться ліцензіат | проектної документації, експертних висновків |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 9493,98 |
| --- | --- |
| власні кошти | 6879,17 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | 2614,81 |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 66 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 34 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 493,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності, роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | _______________ |  |  |  |  | Паращій Ю.С. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

### Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»           .

(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2015 рік

| N з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| I. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 63 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 38 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 12 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 5 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | - |
|  | дахових | шт. | 7 | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 488,533 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 59,182 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 159,58 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 123,800 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 140,150 |  |
|  | дахових | Гкал/год | 5,821 |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 16,749 |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 121,746 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 317,668 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 211 | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 82 | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 115 | - |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | 13 | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | 1 | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 210 | - |
|  | на твердому паливі | шт. | 1 |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 6,25 |  |
|  | у зимовий період | % | 47,13 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 31 | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 142 | - |
|  | димососів | шт. | 59 | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 83 | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 2614,1 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 56 | - |
|  | сталевих | шт. | 22 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 34 | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 18 | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 25 | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 8 | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 348 | - |
|  | живильних | шт. | 13 | - |
|  | мережних | шт. | 213 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 61 | - |
|  | конденсаційних | шт. | 2 | - |
|  | рециркуляційних | шт. | 21 | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 11 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 27 | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4831,31 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 57 | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 49 | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 133,7 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 110 | - |
|  | прямого включення | шт. | 25 | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | 85 | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 2 | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 16 | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 11 | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 5 | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 35 |  |
|  | у зимовий період | % | 55 |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 63 | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 9 | - |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 54 | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 263 | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 651 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 61 | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 590 | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 47,2 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 660 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - | - |
|  | комерційного обліку | шт. | 660 | - |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 9 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 3 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 6 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 63 | - |
| II. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 6,606 | - |
|  | підземних канальних | км | 1,803 | - |
|  | підземних безканальних | км | 0,954 | - |
|  | надземних | км | 3,849 | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 1165 | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 185,112 | 2,547 |
|  | підземних | км | 181,526 | 2,547 |
|  | надземних | км | 3,586 | - |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 1152 | - |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 72,750 | 0,823 |
|  | підземних | км | 72,517 | 0,823 |
|  | надземних | км | 0,233 | - |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 52 | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 1 | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 106 | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 263 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 32 | - |
|  | насосів ГВП | шт. | 121 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 111 | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1820 |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 91 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 53 | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 17 | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 7 | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 525 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 525 | - |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 56,6 |  |
|  | на ЦТП | % | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 56,6 |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 402 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 402 | - |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 28 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 13 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 13 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 2 | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 53 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис. кв. м | 3643,3 |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 109,5 |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | 262,529 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 54,214 |  |
|  | інші | Гкал/год | 67,395 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 67,891 |  |
|  |  | % | 11,970 |  |

| Директор . (посадова особа ліцензіата) | ________________ (підпис) | Паращій Ю.С. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |
| Головний інженер . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Біньковський В. Г. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник служби енергетичного менеджменту (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Скорупський І. А. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник технічного відділу . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Бабій І. В. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник служби КВП та А . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Столярчук П.В. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник служби водопідготовки . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Петраш Р. І. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник електрослужби . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Юревич О. Ф. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник автотранспортної служби . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Петров С. А. . (прізвище, ім'я, по батькові) |

### ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

### ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

### Я,                 Паращій Юрій     Степанович                                    , при наданні

### (прізвище, ім'я, по батькові)

### даних до Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання   у  сфері     .

### (найменування уповноваженого органу)

### енергетики та комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на о бробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| ____________________________ (підпис) |  | "___" ____________ 20__ року (дата) |
| --- | --- | --- |
| Директор ДКП «Луцьктепло» (посада посадової особи ліцензіата) |  | Паращій Ю.С. . (прізвище, ім'я, по батькові) |

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2015 рік ДКП «Луцьтепло» Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2015 рік. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних. Наказ державного комунального підприємства «Луцьктепло» від _____2015р. № ___ про затвердження інвестиційної програми на 2015 рік. Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від ___.06.2015р. № ___ про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло». Документи фінансової звітності Статут ДКП «Луцьктепло» Ліцензія Серія АВ № 597511 виробництво теплової енергії Ліцензія Серія АВ № 597512 транспортування теплової енергії Ліцензія Серія АВ № 597513 постачання теплової енергії Ліцензія Серія АЕ №522252 виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії Перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення І. Вступ. ІІ. Мета і завдання програми ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» V. Фінансово-економічне забезпечення програми 1. Фактичне споживання газу. 2. Обсяги реалізації тепла (без втрат). 3. Обсяг виробництва (з втратами). 4. Загальновиробничі норми питомих втрат палива на виробництво тепла на 2014 рік. 5. Довідка про про собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії за 2014 рік. VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства. Техніко – економічне обґрунтування 1.ТЕО реконструкції центрального теплового пункту (ЦТП) по вул. Рівненській, 125в в м. Луцьку під¦ котельню. 2.ТЕО технічне переоснащення котельні на вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку з заміною насосного обладнання. 3. ТЕО технічне переоснащення котельні на вул. Потапова, 10 в м. Луцьку з заміною насосного обладнання. 4. ТЕО реконструкція теплових мереж котельні по вул. Загородній, 3а в м.Луцьку. 5. ТЕО реконструкція теплової мережі від котельні на вул. Шевченка, 3 до котельні на вул. Прогресу, 4. 6. ТЕО реконструкція теплових мереж котельні на вул. Декабристів, 29 від ВТ-17 до ВТ-23 в м.Луцьку. 7. ТЕО реконструкція теплової мережі від ВТ-7 до КП-3 на вул. Потапова, 30 в м. Луцьку. 8. ТЕО встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання в житлових будинках в м.Луцьку(12шт.) 9. ТЕО встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання в житлових будинках в м.Луцьку(8шт.) 10. ТЕО реконструкції систем теплопостачання в житловому будинку №6 на вул. Чорновола в м. Луцьку з встановленням вузла обліку теплової енергії та погодного регулювання VІІ. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми . VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми. Копія схеми теплопостачання міста Луцьк, яка затверджена рішенням Луцької міської ради від 30.05.2012 № 22/16. |  |

І. Вступ

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» на 2015 рік розроблена на підставі   Законів України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №2633-VI, інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» покладені наступні документи:

- Схема теплопостачання міста Луцьк, яка затверджена рішенням Луцької міської ради від 30.05.2012 № 22/16;

- Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2010-2015 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 № 54/8;

- Програма розвитку системи виробництва теплової енергії Державного комунального підприємства «Луцьктепло», затверджена рішенням Луцької міської ради від 17.11.2011 № 803/1;

- Програма розвитку системи транспортування теплової енергії Державного комунального підприємства «Луцьктепло», затверджена рішенням Луцької міської ради від 17.11.2011 № 803/1;

- Стратегічний план розвитку системи теплопостачання міста Луцьк на 2011-2016 роки

ІІ. Мета і завдання програми

Метою діяльності ДКП «Луцьктепло» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами теплопостачання і гарячого водопостачання. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент, формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень. Для технічного переоснащення й оновлення об'єктів комунальної інфраструктури необхідним є збільшення обсягів капітальних інвестицій.

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання, відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста та державних субвенцій, постійне неконтрольоване зростання цін на енергоносії, ставить галузь теплопостачання в надзвичайно складне становище.

В даний час темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії значно переважають темпи їх відновлення.

На підставі основних факторів роботи галузі централізованого теплопостачання та з урахуванням вимог Закону України про теплопостачання, Закону України про альтернативні джерела енергії, та Закону України про енергозбереження проект «Модернізація системи теплопостачання та підвищення енергоефективності в м. Луцьку». зводиться до наступного:

1. Система централізованого теплопостачання є основною галузю міста по забезпеченню багатоповерхової забудови тепловою енергією для потреб опалення та приготування гарячої води;

2. Забезпечити надійність та стабільність роботи галузі теплопостачання міста за рахунок підвищення рівня відповідальності виробника теплової енергії та відповідального за споживання;

3. Основним видом палива для виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання на даний період залишається природний газ;

4. Прогресивним напрямком вдосконалення існуючої схеми теплопостачання необхідно приймати перехід з 4 -трубної схеми теплопостачання на 2-трубну, впровадження ІТП, перехід на кількісно-якісний графік відпуску теплової енергії;

5. Одним з необхідних напрямків по модернізації системи теплопостачання необхідно визнавати впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

6. Під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснювати тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності;

7. Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах з витоками та втратами в навколишнє середовище забезпечити шляхом ремонту фізично зношених трубопроводів та впровадженням трубопроводів з попередньо-ізольованими трубопроводами;

Основною метою Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;

- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ;

- зменшення обсягів споживання природного газу;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- запровадження використання вторинних енергетичних ресурсів;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування Державного комунального підприємства «Луцьктепло» шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії;

- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк.

Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами.

Схема забезпечення мешканців багатоповерхових будівель, підприємств, установ і організацій міста Луцьк тепловою енергією на потреби опалення, вентиляції, а також на господарсько-побутові потреби та технологічні процеси промислових підприємств в даний час ґрунтується, переважним чином на централізованій системі теплопостачання. В мікрорайонах з приватною забудовою основною системою теплопостачання являється система з індивідуальним автономним опаленням.

Галузь централізованого теплопостачання м. Луцька характеризується оптимальним поєднанням:

- Систем автономного теплопостачання - до 1 Гкал/год з місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

- Систем децентралізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від 1 до 3 Гкал/год та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем помірно-централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від  3  до  20  Гкал/год та магістральними та/або місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел понад 20 Гкал/год та магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Система децентралізованого, помірно-централізованого та  централізованого теплопостачання експлуатується комунальним підприємством теплових мереж «Луцьктепло», яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно на 70% (за корисною площею). Виробництво теплової енергії для мешканців Завокзального району здійснює ТзОВ «Західна теплоенергетична група», яка експлуатує джерело теплової енергії по вул. Карбишева, 2 з 2007 року.

Основна кількість котелень міста (районні, квартальні, місцеві) підпорядковані ДКП "Луцьктепло" і налічує 63 одиниці.

Сумарна теплова потужність котелень по підприємству: встановлена – 489,649 Гкал/год., приєднана – 257,605 Гкал/год. Кількість встановлених котлів складає 205 одиниць, з них 135 одиниці з терміном експлуатації більше 20 років.

Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні – близько 131,9 км, з них в ветхих та аварійних – 85%.

Теплоносій – вода з параметрами 130-70 °С, 115-70 °С, 95-70 °С. Систему теплопостачання вирішено двотрубною з ЦТП (52 одиниці). На початковому етапі є застосування індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Розподільчі тепломережі прокладено підземно в каналах і безканально частково, близько 5% – надземно.

В основному на існуючих опалювальних котельнях наявний резерв встановленої потужності по відношенню до приєднаної.

Для рентабельного використання встановлених потужностей джерел теплоти, із урахуванням екстремальних ситуацій і розподілу теплової енергії в періоди сезонного теплопостачання при відключенні котельних установок, в схемах теплових мереж груп котелень побудовано перемички.

У садибній забудові використовується автономне теплотехнічне обладнання.

Промислові підприємства мають власні джерела теплоти або одержують необхідний тепловий потік від джерел суміжних підприємств.

За основне паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Проблемним питанням у сфері теплопостачання залишається зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів.

IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло»

Основними напрямками розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» згідно «Енерго –та екологоефективної схеми теплопостачання м. Луцьк (рішення Луцької міської ради від 24.01.2012 № 52-1) є:

- максимальне підвищення ефективності діючої системи теплопостачання;

- підготовка її глибокої модернізації із заміщенням природного газу на місцеві види палива та енергії.

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» передбачає:

- закриття ряду малопотужних, нерентабельних котельних, з підключенням навантаження до центральних районних, більш ефективних;

- вдосконалення існуючої схеми теплопостачання, впровадження ІТП, перехід на кількісно-якісний графік відпуску теплової енергії;

- подальше використання попередньоізольованих труб при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті теплових мереж, з метою зниження витрат при транспортуванні теплової енергії;

- впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

- під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснюється тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності.

V. Фінансово-економічне забезпечення інвестиційної програми

| 1. Фактичне споживання газу за 2014 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Спожито природного газу, тис.м3 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 2093,425 |
| 2 | Винниченка, 30 | 541,977 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 255,559 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 2726,419 |
| 5 | Потапова, 10 | 1998,215 |
| 6 | Волі, 10 | 167,601 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 93,510 |
| 8 | Богдана Хмельницького, 12 | 88,186 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 20 | 102,829 |
| 10 | Шевченка, 3 | 77,007 |
| 11 | Прогресу, 4 | 68,752 |
| 12 | Богдана Хмельницького, 53 | 225,798 |
| 13 | ЛесіУкраїнки, 67 | 176,432 |
| 14 | Крилова, 1 | 42,245 |
| 15 | Лесі Українки, 20 | 164,183 |
| 16 | Л.Українки, 24 | 85,997 |
| 17 | Лесі Українки, 30 | 58,881 |
| 18 | Коцюбинського,9а | 267,867 |
| 19 | Чернишевського, 114 | 134,356 |
| 20 | Шевченка, 37 | 13,977 |
| 21 | Шевченка, 40 | 113,656 |
| 22 | Шевченка, 66 | 26,984 |
| 23 | Ковельська, 47 | 43,270 |
| 24 | Боголюби | 174,523 |
| 25 | Старицького,6 | 229,187 |
| 26 | Володимирська, 100 | 755,593 |
| 27 | Володимирська, 88 | 160,655 |
| 28 | Стрілецька, 2 | 2797,783 |
| 29 | Ковельська, 68 | 232,460 |
| 30 | Новочерчицька, 3 | 97,157 |
| 31 | Чернишевського, 29 | 31,733 |
| 32 | Галшки Гулевичівни, 12 | 5,803 |
| 33 | Ковельська,9 | 0 |
| 34 | Кривий Вал, 28 | 29,624 |
| 35 | Ковельська, 150 | 12,251 |
| 36 | Ковельська, 47а | 23,726 |
| 37 | Ціолковського,17 | 45,904 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 14163,525 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавілова, 6 | 2655,652 |
| 39 | Задворецька, 13 | 2927,707 |
| 40 | Дубнівська, 34 | 337,373 |
| 41 | Вороніхіна, 15 | 2638,010 |
| 42 | Декабристів, 29 | 3021,062 |
| 43 | Відродження, 15б | 2572,459 |
| 44 | Загородня, 3а | 2151,467 |
| 45 | Теремнівська, 100 | 105,354 |
| 46 | Відродження, 28 | 29,963 |
| 47 | Глушець, 39 | 97,545 |
| 48 | Островського,10а | 7,279 |
| 49 | Заводська, 3а | 74,652 |
| 50 | Гетьмана Дорошенка,2-б | 642,823 |
| 51 | Дубнівська, 15 | 63,881 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 17325,227 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 52 | Конякіна, 24 | 1918,555 |
| 53 | Кравчука,11в | 104,552 |
| 54 | Кравчука,11б | 122,798 |
| 55 | Гордіюк,20а | 129,477 |
| 56 | Федорова,4в | 126,896 |
| 57 | Федорова,4д | 77,493 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 2479,771 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 58 | Даньшина, 10 | 2092,334 |
| 59 | Маковського, 2к | 95,088 |
| 60 | Боженка, 34 | 8407,749 |
| 61 | Ранкова, 20 | 456,719 |
| 62 | Львівська, 28 | 87,420 |
| 63 | Тарасова, 41 | 21,909 |
| 64 | Володимирська, 1 | 113,466 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 11274,685 |
| Разом по підприємству |  | 45243,208 |

| 2. Обсяг реалізації теплової енергії за 2014 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Реалізовано тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 14716,36 |
| 2 | Винниченка, 30 | 3636,06 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 1766,77 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 19384,22 |
| 5 | Потапова, 10 | 13992,85 |
| 6 | Волі, 10 | 1087,40 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 580,06 |
| 8 | Богдана Хмельницького, 12 | 522,40 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 20 | 657,74 |
| 10 | Шевченка, 3 | 495,05 |
| 11 | Прогресу, 4 | 431,01 |
| 12 | Богдана Хмельницького, 53 | 1527,16 |
| 13 | ЛесіУкраїнки, 67 | 1024,10 |
| 14 | Крилова, 1 | 265,35 |
| 15 | Лесі Українки, 20 | 1052,32 |
| 16 | Л.Українки, 24 | 513,25 |
| 17 | Лесі Українки, 30 | 379,88 |
| 18 | Коцюбинського,9а | 1772,54 |
| 19 | Чернишевського, 114 | 869,27 |
| 20 | Шевченка, 37 | 81,71 |
| 21 | Шевченка, 40 | 730,33 |
| 22 | Шевченка, 66 | 149,31 |
| 23 | Ковельська, 47 | 256,49 |
| 24 | Боголюби | 1170,32 |
| 25 | Старицького,6 | 1508,60 |
| 26 | Володимирська, 100 | 5409,23 |
| 27 | Володимирська, 88 | 1049,57 |
| 28 | Стрілецька, 2 | 20205,83 |
| 29 | Ковельська, 68 | 1570,04 |
| 30 | Новочерчицька, 3 | 665,20 |
| 31 | Чернишевського, 29 | 230,67 |
| 32 | Галшки Гулевичівни, 12 | 30,85 |
| 33 | Ковельська,9 | 0 |
| 34 | Кривий Вал, 28 | 178,59 |
| 35 | Ковельська, 150 | 76,60 |
| 36 | Ковельська, 47а | 168,65 |
| 37 | Ціолковського,17 | 274,24 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 98430,02 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавілова, 6 | 18928,45 |
| 39 | Задворецька, 13 | 20688,33 |
| 40 | Дубнівська, 34 | 2270,58 |
| 41 | Вороніхіна, 15 | 18365,18 |
| 42 | Декабристів, 29 | 21395,17 |
| 43 | Відродження, 15б | 18365,17 |
| 44 | Загородня, 3а | 15673,04 |
| 45 | Теремнівська, 100 | 709,69 |
| 46 | Відродження, 28 | 204,52 |
| 47 | Глушець, 39 | 645,63 |
| 48 | Островського,10а | 49,17 |
| 49 | Заводська, 3а | 481,33 |
| 50 | Гетьмана Дорошенка,2б | 4088,23 |
| 51 | Дубнівська, 15 | 440,86 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 122305,35 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 52 | Конякіна, 24 | 13728,60 |
| 53 | Кравчука,11в | 747,63 |
| 54 | Кравчука,11б | 878,19 |
| 55 | Гордіюк,20а | 925,83 |
| 56 | Федорова,4в | 907,50 |
| 57 | Федорова,4д | 554,15 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 17741,90 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 58 | Даньшина, 10 | 14843,85 |
| 59 | Маковського, 2к | 597,86 |
| 60 | Боженка, 34 | 58981,07 |
| 61 | Ранкова, 20 | 3297,69 |
| 62 | Львівська, 28 | 567,64 |
| 63 | Тарасова, 41 | 118,52 |
| 64 | Володимирська, 1 | 781,95 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 79188,58 |
|  | Разом по підприємству | 317665,85 |

| 3. Обсяг виробництва теплової енергії за 2014 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Вироблено тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 15047,39 |
| 2 | Винниченка, 30 | 3717,85 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 1806,52 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 19820,28 |
| 5 | Потапова, 10 | 14307,61 |
| 6 | Волі, 10 | 1111,86 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 593,12 |
| 8 | Богдана Хмельницького, 12 | 534,42 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 20 | 672,53 |
| 10 | Шевченка, 3 | 506,32 |
| 11 | Прогресу, 4 | 440,72 |
| 12 | Богдана Хмельницького, 53 | 1561,53 |
| 13 | ЛесіУкраїнки, 67 | 1047,14 |
| 14 | Крилова, 1 | 271,31 |
| 15 | Лесі Українки, 20 | 1075,99 |
| 16 | Л.Українки, 24 | 524,80 |
| 17 | Лесі Українки, 30 | 388,41 |
| 18 | Коцюбинського,9а | 1812,39 |
| 19 | Чернишевського, 114 | 890,00 |
| 20 | Шевченка, 37 | 83,57 |
| 21 | Шевченка, 40 | 747,76 |
| 22 | Шевченка, 66 | 152,68 |
| 23 | Ковельська, 47 | 262,25 |
| 24 | Боголюби | 1196,99 |
| 25 | Старицького,6 | 1542,52 |
| 26 | Володимирська, 100 | 5530,90 |
| 27 | Володимирська, 88 | 1073,17 |
| 28 | Стрілецька, 2 | 20660,34 |
| 29 | Ковельська, 68 | 1605,37 |
| 30 | Новочерчицька, 3 | 680,15 |
| 31 | Чернишевського, 29 | 235,87 |
| 32 | Галшки Гулевичівни, 12 | 31,55 |
| 33 | Ковельська,9 | 0 |
| 34 | Кривий Вал, 28 | 182,60 |
| 35 | Ковельська, 150 | 78,33 |
| 36 | Ковельська,47а | 172,44 |
| 37 | Ціолковського,17 | 280,41 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 100647,09 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавілова, 6 | 19354,24 |
| 39 | Задворецька, 13 | 21153,70 |
| 40 | Дубнівська, 34 | 2321,66 |
| 41 | Вороніхіна, 15 | 18778,31 |
| 42 | Декабристів, 29 | 21876,46 |
| 43 | Відродження, 15б | 18778,30 |
| 44 | Загородня, 3а | 16025,59 |
| 45 | Теремнівська, 100 | 725,65 |
| 46 | Відродження, 28 | 209,40 |
| 47 | Глушець, 39 | 660,18 |
| 48 | Островського,10а | 50,27 |
| 49 | Заводська, 3а | 492,15 |
| 50 | Гетьмана Дорошенка,2б | 4180,20 |
| 51 | Дубнівська, 15 | 450,79 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 125056,90 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 52 | Конякіна, 24 | 14037,41 |
| 53 | Кравчука,11в | 764,45 |
| 54 | Кравчука,11б | 897,94 |
| 55 | Гордіюк,20а | 946,65 |
| 56 | Федорова,4в | 927,92 |
| 57 | Федорова,4д | 566,61 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 18140,98 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 58 | Даньшина, 10 | 15177,78 |
| 59 | Маковського, 2к | 611,30 |
| 60 | Боженка, 34 | 60310,06 |
| 61 | Ранкова, 20 | 3371,86 |
| 62 | Львівська, 28 | 580,41 |
| 63 | Тарасова, 41 | 121,18 |
| 64 | Володимирська, 1 | 799,55 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 80972,14 |
|  | Разом по підприємству | 324817,11 |

|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

ДОВІДКА

про собівартість виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії

(на основі даних звіту про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензійних видів діяльності – Форма №8-НКП-ЖКК 2014 рік)

У 2014 році фактична собівартість* 1 Гкал. теплової енергії склала:

- населення – 367,79 грн. без ПДВ.

- бюджетні установи – 778,91 грн. без ПДВ.

- інші споживачі – 855,17 грн. без ПДВ.

- середня по підприємству – 439,21 грн. без ПДВ.

*- за вирахуванням інших амортизаційних витрат.

Середня вартість 1 тис. м3 газу – 2043,38 без ПДВ.

Вартість 1 тис. кВт/год електроенергії – 1074,10 без ПДВ.

Директор						Ю.С.Паращій

Кравчук 773217

VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства.

(нумерація заходів проведена згідно фінансового плану інвестиційної програми)

1. Виробництво теплової енергії.

1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання.

1.1.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо):

Підставою для впровадження заходів за цим напрямком є:

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг – стимулювання реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження.

Завдання:

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, оптимізація системи теплопостачання м. Луцька.

Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії.

Технологічні вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з виробництва теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією.

1.1.1.1. Реконструкція центрального теплового пункту (ЦТП) по вул. Рівненська, 125В в м. Луцьку під котельню (монтажні роботи).

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Система теплопостачання міста Луцька є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

За час існування централізованої системи теплопостачання м. Луцька відбувалося поступове зменшення приєднаного розрахункового теплового навантаження котелень підприємства з причини масових відключень абонентів від централізованої системи та утворення систем автономного та індивідуального теплопостачання. На сьогоднішній день середня фактична завантаженість котелень підприємства становить близько 40%, тож для економії паливно-енеретичних ресурсів існує нагальна необхідність оптимізації теплового господарства міста шляхом перепідлючення споживачів і збільшенням приєднаного навантаження на котельних.

Встановлене теплогенеруюче обладнання котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б (3 котли ДКВР-6,5-13(в) потужністю 5,5 Гкал/год, загальна встановлена потужність становить 16,5 Гкал/год) було запроектоване на обслуговування значно більшої кількості абонентів (фактична приєднана потужність, на сьогоднішній день, складає 2,8 Гкал/год) і експлуатація даного устаткування приводить до перевитрат електроенергії, природного газу та здорощання теплової енергії загалом. Тож, для оптимізації теплового господарства міста і економії паливно-енергетичних ресурсів, передбачаєть:

- ліквідація нерентабельної котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б з підлюченням споживачів (за виключенням житлового будинку по вул. Рівненській, 125) до районної котельні по вул. Декабристів, 29);

- влаштування в приміщенні ЦТП по вул. Рівненській, 125В ефективного теплогенеруючого обладнання, для потреб опалення та гарячого водопостачання споживачів житлового будинку по вул. Рівненській, 125.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого обладнання вітчизняного виробництва, що має наступні переваги:

- встановлення сучасних водогрійних котлів з метою економії газу;

- високий, у порівнянні з відповідними показниками існуючого обладнання, коефіцієнт корисної дії, що складає понад 92%;

- можливість автоматичного регулювання відпуску тепла для потреб опалення та гарячого водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря;

-  відсутня потреба в постійному обслуговуючому персоналі та додаткових  витратах на  його отримання.

Мета впровадження: оптимізація теплового господарства міста; підвищення безпеки експлуатації; зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів; зниження ремонтних, капітальних та експлуатаційних витрат; зменшення обсягу шкідливих викидів та парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище.

Опис заходу: Для надання послуг опалення та гарячого водопостачання мешканця житлового будинку по вул. Рівненській, 125, планується переобладнати існуючу ЦТП по вул. Рівненській, 125В під котельню. Для реконструкції закуплено підприємством:

- два водогрійні газові котлів «КОЛВІ 350» (потужністю 407 кВт);

- два котлових насоса марки «Willo» типу ТОР-S 50/7;

- два мережних насоса марки «Willo» типу ТОР-S 80/15;

- два пластинчастих теплообмінники ТПС 04-26 (потужністю 120 кВт).

Трубопроводи на опалення та гаряче водопостачання житлового будинку – існуючі.

Існуюче обладнання центрального теплового пункту – демонтується.

Передбачається виконання повного комплексу робіт  по моніторингу та передачі на диспечерський пункт по каналам мобільного зв’язку інформації про стан технологічного та загальнокотельних параметрів котельні.

Експлуатація котельні по вул. Рівненській, 125В буде здійснюватись в автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- вартість 1тис. кВт*год електроенергії (без ПДВ)          - 1074,10 грн;

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)			- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)		 		- 376,11 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 77,97 тис.грн.

1. Споживання природного газу:

Розрахункова кількість теплової енергії необхідної для опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Рівненській, 125 (з врахуванням витрати теплоти на власні потреби) становить:

Qрічне. опал. = Qmax. год. * N * T * (tвн. - (- tсер. опал.))/(tвн. - (- tmаx. опал.)) = 0,330 * 187 * 24 * * (18-(-0,2)) / (18-(-20) = 709,34 Гкал/рік,

де: Qmax. год. – максимально годинне теплове навантаження будинку, Гкал/год;

N - тривалість опалювального сезону, днів;

Т – години роботи системи опалення, год.;

tвн – температура внутрішнього повітря, 0С;

tсер. опал. – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, 0С;

tmаx. опал. – розрахункова температура зовнішнього повітря, 0С.

Qрічне. ГВП. = а*m*1,2*cв*(55. - tх.з.)* N = 80*50*1,2*1*(55-5)*187 = 44,88 Гкал/рік,

де: а – норми витрат води на гаряче водопостачання, л/добу;

m – число мешканців, чол.;

cв – питома теплоємність води;

tх.з. – температура холодної води, 0С.

Qрічне. власні потреби = 32,22 Гкал/рік.

∑Qрічне. = Qрічне. опал. + Qрічне. ГВП. + Qрічне. власні потреби = 709,34 + 44,88 + 32,22 =         = 786,44 Гкал/рік

Отже, річне споживання газу становить:

811,64 Гкал * 178,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 124,94 тис.м3 газу/рік

786,44 Гкал  * 178,56 кг.у.п./Гкал = 140,43 т.у.п./рік,

у грошовому виразі:

Егаз. = 124,94 * 2043,38 = 255,30 тис.грн.

2. Економія електроенергії:

Фактична витрата електроенергії ЦТП по вул. Рівненській, 125В без субабонентнів становить 16214,00 кВт*год.

Нормативні витрати електроенергії на потреби проектної котельні по вул. Рівненській, 125 складуть 12982,25 кВт*год, з них:

- нормативні витрати електроенергії при транспортуванні теплової енергії – 11601,05 кВт/год;

- нормативні витрати електроенергії на освітлення – 483,42 кВт*год;

- нормативні витрати електроенергії контрольно-вимірювальними приладами та засобами автоматики – 897,78 кВт*год.

Річна економія електроенергії становить:

Nеконом. = Nцтп – Nкот. = 16214,00 – 12982,25 = 3231,75 кВт/год,

або:

3,23 х 0,351 = 1,13 т.у.п.,

де: 0,351 – перевідний коефіціент (згідно з формою 11-МТП)

у грошовому виразі:

Еел-енерг. = 3,23 * 1074,10 = 3,47 тис. грн.

3. Економія трудозатрат:

Враховуючи, що котельня по вул Рівненській, 125В буде працювати повністю в автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу, то річна економія коштів на зменшення експлуатаційних витрат визначається фактичним фондом оплати праці працівників котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б що становить:

Елюди = 291,94 тис.грн./рік

4. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Егаз.+ Еел-нерг.+ Елюди. + А = -255,30 + 3,47 + 291,94 + 77,97 = 118,08 тис. грн.

5. Простий термін окупності проекту:

Термін окупності наведений в розділі 2.1.1.3, з врахування технічного переоснащення котельні по вул. Декабристів, 29 з заміною насосного обладнання (розділ 1.1.1.2) та реконструкціює теплових мереж (розділ 2.1.1.3).

1.1.1.2. Технічне переоснащення котельні по вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку з заміною насосного обладнання.

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Котельня по вул. Декабристів, 29 призначена для покриття теплових навантажень на опалення та гаряче водопостачання житлової та адміністративної забудови м. Луцька. Встановлена потужність котельні (після реонктрукції) складе 23,1 Гкал/год, приєднана – 13,124 Гкал/год.

В зв’язку з підключенням споживачів від котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б (див. розділ 1.1.1.1) (збільшення витрати теплоносія), існує нагальна необхідність в заміні мережних насосів, окрім того, наявне насосне обладнання застаріле, вичерпало свій фізичний ресурс, що призводить до значних втрат електроенергії та затрат на ремонти. Тому рекомендується заміна насосів на нові енергоефективні, при цьому потужності електродвигунів можуть бути зменшені на 30-40%. Також негативним є те, що двигуни насосів не оснащено частотними регуляторами, що призводить до невиправданих перевитрат електроенергії при змінних навантаженнях.

Гідравлічна та електромеханічна частина насосів працюють з низьким ККД. Це спостерігається тому що потужність багатьох насосів завищена, та розрахункові навантаження не відповідають дійсним.

Мета впровадження: ліквідація нерентабельної котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б; зниження споживання електроенергії на перекачування води та затрат на ремонти; підвищення ККД насосного обладнання.

Опис заходу: планується заміна двох мережних насосів Д320-50 (Q=75 кВт) та Д320-70 (Q=90 кВт)  з термінами експлуатації більше 25 років на насоси марки WILO типу NPG 150/500-132/4.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- приєднана ​​потужність котельні до реконструкції    	- 11,043  Гкал/год;

- приєднана ​​потужність котельні після реконструкції	- 13,124  Гкал/год;

-  вартість 1тис. кВт*год електроенергії (без ПДВ)   		- 1074,10 тис.грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 1569,85 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 316,97 тис.грн.

1. Економія електроенергії:

Для визначення ефективності заходу з заміни насосних груп і об’єму зміни витрат електроенергії, порівняємо витрати до і після впровадження заходу.

Розрахунок річної економії електроенергії  виконуємо за формулою:

N ел/ен. =( N1 річн.   – N2 річн.) , кВт*год/рік

де:

N1 річн.  - річне споживання електроенергії існуючого двигуна, кВт*год/рік

N1 річн.  = (N1 Х 24 год. Х 187дн. Х 0,8)/1000 =

= (90 Х 24 Х 187 Х 0,8 )/1000 = 323,14 тис. кВт*год/рік

N2 річн.  - річне споживання електроенергії запланованого двигуна, кВт*год/рік

N2 річн.  = (N2 Х 24 год. Х 187дн. Х 0,8)/1000 =

= (132 Х 24 Х 187 Х 0,8 )/1000 = 473,93 тис. кВт*год/рік

N1- річне споживання електроенергії існуючого двигуна, кВт*год;

N2 - річне споживання електроенергії запланованого двигуна, кВт*год;

24 год. – кількість годин на добу,

187 дн. – тривалість опалювального сезону,

0,8 – коефіцієнт завантаженості двигуна.

Річне споживання електроенергії котельнею на вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б:

NРівн.=   291,51 тис. кВт*год/рік

Загальна річна економія електроенергії у разі виконання заходу складе :

Nел/ен = N1 річн. – N2 річн + NРівн. = 323,14 – 473,93 + 291,51 = 140,72 тис. кВт*год/рік

або,

140,72 х 0,351 = 49,39 т.у.п.,

де: 0,351 – перевідний коефіціент (згідно з формою 11-МТП)

у грошовому виразі:

Еел-енерг. = 140,72 * 1074,10 = 151,15 тис. грн.

2. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Еел-нерг. + А. =  151,15 + 316,97 = 468,12 тис. грн.

3. Простий термін окупності проекту:

Термін окупності наведений в розділі 2.1.1.3, з врахування реконструкції ЦТП по вул. Рівненській, 125В – монтажні роботи (розділ 1.1.1.1) та реконструкцією теплових мереж (розділ 2.1.1.3).

1.1.1.3. Технічне переоснащення котельні по вул. Потапова, 10 з заміною насосного обладнання.

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

За час існування централізованої системи теплопостачання м. Луцька відбувалося поступове зменшення приєднаного розрахункового теплового навантаження котелень підприємства з причини масових відключень абонентів від централізованої системи та утворення систем автономного та індивідуального теплопостачання. На сьогоднішній день середня фактична завантаженість котелень підприємства становить близько 40%, тож для економії паливно-енеретичних ресурсів існує нагальна необхідність оптимізації теплового господарства міста шляхом перепідлючення споживачів і збільшенням приєднаного навантаження на котельних.

Власне виконання даного заходу саме і зумовлене підключенням споживачів від котельні по вул. Винниченка, 30 до котельні по вул. Патопова, 10. Слід зазначити, що котельня по вул. Потапова, 10 призначена для покриття теплових навантажень на опалення та гаряче водопостачання житлової та адміністративної забудови м. Луцька. Встановлена потужність котельні складає 20,9 Гкал/год, приєднана (після ліквідації нерентабельної котельні по вул. Винниченка, 30) – 13,338 Гкал/год.

Отже, в зв’язку з збільшенням приєднаного теплового навантаження котельні вул. Потапова, 10 (відповідно збільшення витрати теплоносія), існує нагальна необхідність в заміні мережних насосів, окрім того, наявне насосне обладнання застаріле, вичерпало свій фізичний ресурс, що призводить до значних втрат електроенергії та затрат на ремонти. Тому рекомендується заміна насосів на нові енергоефективні, при цьому потужності електродвигунів можуть бути зменшені на 30-40%. Також негативним є те, що двигуни насосів не оснащено частотними регуляторами, що призводить до невиправданих перевитрат електроенергії при змінних навантаженнях.

Гідравлічна та електромеханічна частина насосів працюють з низьким ККД. Це спостерігається тому що потужність багатьох насосів завищена, та розрахункові навантаження не відповідають дійсним.

Мета впровадження: ліквідація нерентабельної котельні по вул. Винниченка, 30; зниження споживання електроенергії на перекачування води та затрат на ремонти; підвищення ККД насосного обладнання; зниження ремонтних, капітальних та експлутаційних витрат.

Опис заходу: планується заміна двох мережних насосів Д320-70 (Q=110 кВт) та з термінами експлуатації більше 30 років на насоси марки WILO типу NPG 150/500-132/4.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- приєднана ​​потужність котельні до реконструкції    	- 9,661  Гкал/год;

- приєднана ​​потужність котельні після реконструкції	- 13,338  Гкал/год;

-  вартість 1тис. кВт*год електроенергії (без ПДВ)   		- 1074,10 тис.грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 1574,32 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 328,83 тис. грн.

1. Економія електроенергії:

Для визначення ефективності заходу з заміни насосних груп і об’єму зміни витрат електроенергії, порівняємо витрати до і після впровадження заходу.

Розрахунок річної економії електроенергії  виконуємо за формулою:

N ел/ен. =( N1 річн.   – N2 річн.) , кВт*год/рік

де:

N1 річн.  - річне споживання електроенергії існуючого двигуна, кВт*год/рік

N1 річн.  = (N1 Х 24 год. Х 187дн. Х 0,8)/1000 =

= (110 Х 24 Х 187 Х 0,8 )/1000 = 394,94 тис. кВт*год/рік

N2 річн.  - річне споживання електроенергії запланованого двигуна, кВт*год/рік

N2 річн.  = (N2 Х 24 год. Х 187дн. Х 0,8)/1000 =

= (132 Х 24 Х 187 Х 0,8 )/1000 = 473,93 тис. кВт*год/рік

N1- річне споживання електроенергії існуючого двигуна, кВт*год;

N2 - річне споживання електроенергії запланованого двигуна, кВт*год;

24 год. – кількість годин на добу,

187 дн. – тривалість опалювального сезону,

168 дн. – тривалість міжопалювального сезону,

0,8 – коефіцієнт завантаженості двигуна.

Річне споживання електроенергії котельнею на вул. Винниченка, 30:

NВин.=   113,11 тис. кВт*год/рік

Загальна річна економія електроенергії у разі виконання заходу складе :

Nел/ен = N1 річн. – N2 річн + NВин. = 394,94 – 473,93 + 113,11 = 34,12 тис. кВт*год/рік

або:

34,12 х 0,351 = 11,98 т.у.п.,

де: 0,351 – перевідний коефіціент (згідно з формою 11-МТП)

у грошовому виразі:

Еел-енерг. = 34,12 * 1074,10 = 36,65 тис. грн.

2. Річна економія природного газу:

Фактична витрата палива котельні по вул. Винниченка, 30А в у 2014р. – 541,98 тис.м3

Річна економія споживання газу при переключенні споживачів до котельні по вул. Потапова, 10А (з урахуванням якісного регулювання потужності пальника в залежності від температури зовнішнього повітря і підтримання при цьому необхідного співвідношення газ/повітря) становитиме:

Vеконом. рік = Vвитрата 2014р * (η1 -  η2) = 541,98 * (90 – 86) = 21,68 тис. м3

або:

21,68 * 1,16  = 25,15 т.у.п./рік

де: η1 – середнє ККД котлів котельні по вул. Потапова, 10А, %;

η2 – середнє ККД котлів котельні по вул. Винниченка, 30А, %;

0,116 – перевідний коефіцієнт газу в т.у.п.

у грошовому виразі:

Егаз. = 21,68* 2043,38 = 44,30 тис. грн.

3. Економія трудозатрат:

Річна економія коштів на зменшення експлуатаційних витрат визначається фактичним фондом оплати праці працівників котельні по вул. Винниченка, 30, що становить:

Елюди = 109,80 тис.грн/рік

4. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Еел-нерг. + Егаз.+Елюди + А = 36,65 + 44,30 + 109,80 + 328,83 = 519,58 тис. грн.

5. Простий термін окупності проекту:

Термін окупності наведений в розділі 2.1.1.4, з врахування реконструкції теплової мережі від ВТ-7 до КП-3 по вул. Потапова, 30.

2. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання.

2.1.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо):

Завдання:

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:

- енергозбереження;

- розвитку та реконструкції систем теплопостачання.

Ліцензійні умови з:

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації трубопроводів.

Технологічні вимоги:

- Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією:

2.1.1.1. Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Загородній, 3а в

м. Луцьку.

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Близько 80% теплових мереж підприємства «Луцьктепло» прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією у вигляді мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству. Затверджені по підприємству експлуатаційні нормативні втрати теплової енергії на рівні 10-13% є значно занижені від фактичних.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньо ізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо- ізольовані труби як такі що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків.

Застосування попередньо ізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Мета впровадження: Покращення експлуатаційних характеристик зовнішніх теплових мереж та зниження в них втрат тепла, шляхом заміни застарілих трубопроводів на попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу.

Опис заходу: В зв’язку з плановим зменшенням втрат теплової енергії  планується реконструкція теплових мереж котельні на вул. Загородній, 1, зокрема зміна місця підключення магістральних трубопроводів опалення та гарячого водопостачання та часткова заміна існуючих трубопроводів на попередньоізольовані

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів								- 268,40 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котельні теплової енергії						- 155,89 кг.у.п./Гкал;

- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 865,23 тис.грн;

- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)				- 439,21 грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 102,38 тис. грн.

1. Річна економія теплової енергії:

|  |  | Тепломережа D = 377/500 (попередньоізольована на ОВ) проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 60,39 |  | Вт/м |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 29,52 |  | Вт/м |  |
|  |  | Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |  |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nоп |  | 4488 |  | год. |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 3936 |  | год. |  |
|  |  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 40 |  | м/п |  |
|  |  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1зим= |  | 10,722 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2зим= |  | 5,241 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1літ= |  | 9,403 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2літ= |  | 4,597 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1рік= |  | 20,125 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2рік= |  | 9,838 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | QОП заг= |  | 29,963 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепломережа D = 273 (ізольована на ОВ) проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 154 |  | Вт/м |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 70 |  | Вт/м |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | βnоп. | 4488 |  | год. |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 3936 |  | год. |  |
|  |  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 41 |  | м/п |  |
|  |  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1зим= |  | 24,370 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2зим= |  | 11,077 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1літ= |  | 21,373 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2літ= |  | 9,715 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1рік= |  | 45,743 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2рік= |  | 20,792 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | QОП заг= |  | 66,535 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  | QОП = |  | 96,498 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепломережа D = 377 (ізольована на ОВ) існ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 191 |  | Вт/м |  |
|  |  | Норма теплових втрат Dз=377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 88 |  | Вт/м |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | βnоп. | 4488 |  | год. |  |
|  |  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 3936 |  | год. |  |
|  |  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 144 |  | м/п |  |
|  |  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1зим= |  | 106,157 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2зим= |  | 48,910 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1літ= |  | 93,100 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2літ= |  | 42,894 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q1рік= |  | 199,257 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q2рік= |  | 91,804 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | QОП заг= |  | 291,061 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа Dт3=180/250, Dт4=160/225 (попередньоізольована на ГВП) проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |  |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nоп |  | 4488 |  | год. |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 4032 |  | год. |  |  |
|  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 40 |  | м/п |  |  |
|  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 29,42 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 18,58 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 29,42 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 18,58 |  | Вт/м |  |  |
|  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1зим= |  |  | 5,223 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2зим= |  |  | 3,299 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1літ= |  |  | 4,693 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2літ= |  |  | 2,964 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | QГВП заг= |  |  | 16,178 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа Dт3=159, Dт4=133 (ізольована на ГВП) проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | βnоп. | 4488 |  | год. |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 4032 |  | год. |  |  |
|  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 41 |  | м/п |  |  |
|  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 72 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 45 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 72 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 45 |  | Вт/м |  |  |
|  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1зим= |  |  | 10,838 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2зим= |  |  | 6,774 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1літ= |  |  | 9,737 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2літ= |  |  | 6,085 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | QГВП заг= |  |  | 33,434 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  | QГВП = |  |  | 49,612 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа Dт3=159, Dт4=133 (ізольована на ГВП) існ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | βnоп. | 4488 |  | год. |  |  |
|  | Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 4032 |  | год. |  |  |
|  | Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 144 |  | м/п |  |  |
|  | Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 72 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП зима Dз=133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 45 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  | 72 |  | Вт/м |  |  |
|  | Норма теплових втрат ГВП літо Dз=133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  | 45 |  | Вт/м |  |  |
|  |  |  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1зим= |  |  | 40,017 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2зим= |  |  | 25,011 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1літ= |  |  | 35,951 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2літ= |  |  | 22,470 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | QГВП заг= |  |  | 123,449 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів становить:

Qекономії заг = 268,40 Гкал/рік.

у грошовому вимірі:

Ет.е. = 268,40 * 439,21= 117,88 тис.грн.

2. Річна економія газу.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Загородній, 3-а, що становить:

268,40 Гкал  * 155,89  кг.у.п./Гкал : 1,16  = 41840,88 м3 газу / рік

268,40 Гкал  * 155,89  кг.у.п./Гкал = 41,84 т.у.п./рік

3. Простий термін окупності проекту:

Т = К / (Ет.е. + А) = 865,23 / (117,88 + 102,38) = 3,9 р.

Використана література:

1) «Методика визначення не ефективного використання паливо – енергетичних ресурсів» затверджена наказом НАЕР від 13.12.2006 № 89.;

2) «Рекомендації по проектуванню, частина ІІ » корпорації «Енергоресурс - інвест».

2.1.1.2. Реконструкція теплової мережі від котельні на вул. Шевченка, 3 до котельні на вул. Прогресу, 4 в м. Луцьку.

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Системи теплопостачання м. Луцька проектувалась і будувалась на перспективу, зі значними резервом потужності на джерелах теплової енергії. Окрім того, в процесі її експлуатації відбувалося поступове зменшення приєднаного розрахункового теплового навантаження споживачів з причини масових відключень абонентів від централізованої системи та утворення систем автономного та індивідуального теплопостачання. На сьогоднішній день середня фактична завантаженість котелень підприємства становить близько 40%, тож для економії паливно-енеретичних ресурсів існує нагальна необхідність оптимізації теплового господарства міста шляхом перепідлючення споживачів і збільшенням приєднаного навантаження на котельних.

Власне виконання даного заходу саме і зумовлене підключенням споживачів від котельні по вул. Прогресу, 4 до котельні по вул. Шевченка, 3. Слід зазначити, що котельня по вул. Прогресу, 4 вбудована в житловий будинок і призначена для теплопостачання шести будівель (приєднана потужність котельні – 0,328 Гкал/год, завантаженість – 22%). Теплогенеруюче обладнання котельні (3 котли НІІСТУ-5) морально застаріле та повністю вичерпало свій термін експлуатації.

Ліквідація даного джерела теплової енергії спричинена як економічними факторами (економія електричної енергії, зниженням ремонтних, капітальних та експлутаційних витрат, тощо), так і виконанням припису Держгірпромнагляду (в частині заборони експлуатації котелень вбудованих в житлові будинки) та дотримання «Правил безпеки системи газопостачання України» – НПАОП 0.00-1.2.0-98.

Котельня по вул. Шевченка, 3 (встановлена потужність – 2,10 Гкал/год, завантаженість – 23%) має значний резерв потужності, що дозволяє підключити споживачів від котельні по вул. Прогресу, 4 без реконструкції насосного та теплогенеруючого обладнання, а лише шляхом заміни існуючих та прокладанням нових трубопроводів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо ізольовані труби як такі що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків.

Застосування попередньо ізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Мета впровадження: ліквідація підвальної котельні по вул. Прогресу, 4; заміна застарілих трубопроводів застосовуючи попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло-ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу; оптимізація теплового господарства міста; підвищення безпеки експлуатації; зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів; зниження ремонтних, капітальних та експлутаційних витрат.

Опис заходу: В зв’язку з ліквідацією підвальної котельні по вул. Прогресу, 4 та підключенням навантажень наявних споживачів  до котельної по вул. Шевченка, 3 планується реконструкція теплових мереж, зокрема:

- трубопроводи від котельні по вул. Шевченка, 3 до ВТ-1 (проект) протяжністю 110 м.п. і Ø89 мм передбачається замінити на попередньоізольовані сталеві труби Ø133/225 мм;

- на ділянці теплової мережі від ВТ-1 (проектн.) до ВТ-2 (проектн.) протяжністю 116,8 м.п. передбачається прокладання попередньоізольованих сталевих трубопроводів Ø108/200 мм;

- трубопроводи від ВТ-2 (проектн.) до ВТ-1 протяжністю 62 м.п. і Ø57 мм передбачається замінити на попередньоізольовані сталеві труби Ø89/160 мм (протяжністю 34 м.п) та 76/140 мм (протяжністю 28 м.п.);

- на ділянці теплвої мережі від ВТ-1 до житлового будинку по вул. Прогресу, 1 (протяжністю 82 м.п.) та від ВТ-1 до житлового будинку по вул. Прогресу, 4 (протяжністю 47 м.п.) передбачається заміна існуючих чорних трубопроводів Ø57 на попередньоізольовані сталеві Ø57/125 мм.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від впровадження

попередньоізольованих трубопроводів				- 20,45 Гкал/рік.

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелень теплової енергії						- 181,16 кг.у.п./Гкал

- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 579,13 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 63,62 тис. грн;

- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)				- 439,21 грн;

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)			- 2043,38 грн;

-  вартість 1тис. кВт*год електроенергії (без ПДВ)   		- 1074,10 грн.

1. Річна економія теплової енергії:

| Трубопроводи нової прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn1 | 32,71 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn2 | 16,7 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 55,0 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 7,985 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 4,077 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 7,985 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 4,077 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 12,062 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  | βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-1 (проектн.) до ВТ-2 (проектн), D = 108/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=89 |  |  |  |  | qn1 | 28,48 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=89 |  |  |  |  | qn2 | 14,63 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 58,4 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 7,382 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 3,792 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 7,382 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 3,792 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 11,175 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-2 (проектн.) до ВТ-2 (існ), D = 89/160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn1 | 28,16 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn2 | 14,46 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 17,0 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 2,125 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 1,091 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 2,125 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 1,091 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 3,216 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-2 (існ.) до ВТ-1 (існ.), D = 76/140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=76 |  |  |  |  | qn1 | 28,16 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=76 |  |  |  |  | qn2 | 14,63 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 14 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 1,750 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 0,909 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 1,750 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 0,909 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 2,659 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-1 (існ.) до кот. на вул. Прогресу, 4, D = 57/125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=57 |  |  |  |  | qn1 | 22,36 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=57 |  |  |  |  | qn2 | 11,57 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 64,5 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 6,401 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 3,312 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 6,401 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 3,312 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 9,714 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 38,826 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Існуючі трубопроводи |  |  |  |  |  |  |  |
| βQ=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 Тепломережа D = 89 (ізольована чорна). |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=89 |  |  |  |  | qn1 | 80 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=89 |  |  |  |  | qn2 | 36 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 55 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 16,983 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 7,642 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 16,983 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 7,642 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 24,625 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  | βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа D = 57 (ізольована чорна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=57 |  |  |  |  | qn1 | 65 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=57 |  |  |  |  | qn2 | 29 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 95,5 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 23,959 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 10,689 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 23,959 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 10,689 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 34,648 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 59,273 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| ЕКОНОМІЯ |  | Q = | 20,447 | (Гкал/рік) |  |  |  |

у грошовому вимірі:

Ет.е. = 20,45 * 439,21 = 8,98 тис.грн.

2. Річна економія газу.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу на:

20,45 Гкал  * 181,16  кг.у.п./Гкал : 1,16  = 3193,73 м3 газу / рік

20,45 Гкал  * 181,16  кг.у.п./Гкал = 3,70 т.у.п./рік

3. Річна економія електроенергії.

Річна економія електроенергії від впровадження даного заходу визначається фактичним споживанням електричногї енергії на котельні по вул. Прогресу, 4, що становить:

Nел-енерг. = 6844 кВт*год/рік

або,

6,84 х 0,351 = 2,40 т.у.п.,

де: 0,351 – перевідний коефіціент (згідно з формою 11-МТП)

у грошовому виразі:

Еел-енерг. = 6,84 * 1074,10 = 7,35 тис. грн.

4. Економія трудозатрат:

Річна економія коштів на зменшення експлуатаційних витрат визначається фактичним фондом оплати праці працвників котельні по вул. Прогресу, 4, що становить:

Елюди = 8,69 тис.грн./рік

5. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + Еел-енерг. + Елюди + А =  8,98 + 7,35+ 8,69 + 63,62 = 88,64 тис. грн.

6. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Е = 579,13 / 88,64 = 6,53 р.

Використана література:

1) «Методика визначення неефективного використання паливо – енергетичних ресурсів» затверджена наказом НАЕР від 13.12.2006 № 89.;

2) «Рекомендації по проектуванню, частина ІІ » корпорації «Енергоресурс - інвест».

2.1.1.3. Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Декабристів, 29 від ВТ-17 до ВТ-23 в м. Луцьку.

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Виконання даного заходу зумовлено, впершу черу, ліквідація нерентабельної котельні по вул. Гетьмана Дорошенка,2-б (див. розділ 1.1.1.1), а також заміною застарілих трубопроводів та економією паливно-енергетичних ресурсів при транспортуванні теплової енергії.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньо ізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо ізольовані труби як такі що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків.

Застосування попередньо ізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Мета впровадження: ліквідація нерентабельної котельні по вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б; заміна застарілих трубопроводів застосовуючи попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу.

Опис заходу: В зв’язку з ліквідацією нерентабельної котельні по вул. Гетьмана Дорошенка,2-б та підключенням навантажень наявних споживачів  до квартальної котельної по вул. Декабристів, 29 планується реконструкція теплових мереж від ВТ-17 до ВТ-23, зокрема:

- трубопроводи від ВТ-17 до ВТ-22 протяжністю 215 м.п. і Ø133 мм передбачається замінити на попередньоізольовані сталеві труби Ø219/315 мм (ВТ-17 – ВТ-1 (проектн.), протяжністю 112 м.п.) та Ø159/250 мм (ВТ-1 (проектн.) – ВТ-22, протяжністю 103 м.п.);

- на ділянці теплової мережі від ВТ-22 до ВТ-23 (протяжністю 108 м.п.) та від ВТ-1 (проектн.) до ВТ-2 (проектн.) (протяжністю 46 м.п.) передбачається прокладання попередньоізольованих сталевих трубопроводів Ø133/225 мм;

- на ділянці теплвої мережі від ВТ-2 (проектн.) до житлового будинку по вул. Рівненській, 105 (протяжністю 12 м.п.) та від ВТ-2 (проектн) до житлового будинку по вул. Рівненській, 107а (протяжністю 18 м.п.) передбачається заміна існуючих чорних трубопроводів на попередньоізольовані сталеві Ø108/200 мм та Ø76/140 мм. відповідно.

Після впровадження даного заходу, трубопроводи Ø219 мм (протяжністю 564 м.п., з них 360 м.п. – трубопроводи повідтряної прокладки); Ø159 мм (протяжністю 638 м.п., з них 534 м.п. попередньоізольовані трубопроводи) та Ø108 мм (протяжністю 304 м.п., з них 194 м.п. – трубопроводи повідтряної прокладки) не будуть задіяні в технологічному процесі.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів								- 330,86 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котельні теплової енергії						- 160,23 кг.у.п./Гкал;

- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 771,02 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 77,10 тис. грн;

- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)				- 439,21 грн.

1. Річна економія теплової енергії:

| Трубопроводи нової прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломережа від ВТ-17 до ВТ-1 (проектн.), D = 219/315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219/315 |  |  |  |  | qn1 | 46,57 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=219/315 |  |  |  |  | qn2 | 23,33 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 56 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 11,576 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 5,799 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 11,576 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 5,799 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 17,375 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-1 (проектн.) до ВТ-22, D = 159/250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=159/250 |  |  |  |  | qn1 | 37,7 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=159/250 |  |  |  |  | qn2 | 19,13 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 51,5 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 8,618 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 4,373 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 8,618 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 4,373 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 12,991 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-22 до ВТ-23, D = 133/225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn1 | 32,71 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn2 | 16,7 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 54 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 7,840 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 4,003 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 7,840 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 4,003 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 11,843 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-1 (проектн.) до ВТ-2 (проектн.), D = 133/225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn1 | 32,71 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=133/225 |  |  |  |  | qn2 | 16,7 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 23 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 3,339 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 1,705 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 3,339 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 1,705 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 5,044 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-2 (проектн.) до ж/б №105, D = 108/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn1 | 28,16 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn2 | 14,46 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 6 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 0,750 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 0,385 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 0,750 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 0,385 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 1,135 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-2 (проектн.) до ж/б №107а, D = 76/140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=76 |  |  |  |  | qn1 | 28,16 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=76 |  |  |  |  | qn2 | 14,63 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 9 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 1,125 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 0,584 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 1,125 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 0,584 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 1,709 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 50,097 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Трубопроводи незадіяні в технологічному процесі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа D = 219 (ізольована чорна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  | qn1 | 131 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  | qn2 | 59 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | βnоп. | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 282 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 142,584 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 64,217 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 142,584 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 64,217 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 206,802 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа D = 159 (ізольована чорна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=159 |  |  |  |  | qn1 | 109 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=159 |  |  |  |  | qn2 | 49 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 52 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 21,877 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 9,834 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 21,877 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 9,834 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 31,711 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа D = 159/250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=159/250 |  |  |  |  | qn1 | 37,7 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=159/250 |  |  |  |  | qn2 | 19,13 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 267 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 44,679 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 22,671 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 44,679 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 22,671 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 67,350 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Тепломережа D = 108 (ізольована чорна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn1 | 88 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn2 | 40 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 152 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 51,627 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 23,467 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 51,627 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 23,467 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 75,094 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 380,957 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| ЕКОНОМІЯ |  | Q = | 330,860 | (Гкал/рік) |  |  |  |

у грошовому вимірі:

Ет.е. = 330,86 * 439,21 = 145,32 тис.грн.

2. Річна економія газу.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Декабристів, 29.

330,86 Гкал  * 160,23  кг.у.п./Гкал : 1,16  = 45701,46 м3 газу / рік

330,86 Гкал  * 160,23  кг.у.п./Гкал = 53,01 т.у.п./рік

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 145,32 + 77,10 = 222,42 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Термін окупності заходу визначаємо, з врахування реконструкції центрального теплового пункту по вул. Рівненські, 125В (розділ 1.1.1.1), технічного переоснащення котельні по вул. Декабристів, 29 з заміною насосного обладнання (розділ 1.1.1.2).

Т = К / Е = (376,11 + 1569,85 + 771,02) / (118,08 + 468,12 + 222,42)=  3,36 р.

Використана література:

1) «Методика визначення неефективного використання паливо – енергетичних ресурсів» затверджена наказом НАЕР від 13.12.2006 № 89.;

2) «Рекомендації по проектуванню, частина ІІ » корпорації «Енергоресурс - інвест».

2.1.1.4. Реконструкція теплової мережі від ВТ-7 до КП-3 на вул. Потапова, 30

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Виконання даного заходу зумовлено, ліквідація нерентабельної котельні по вул. Винниченка, 30, а також заміною застарілих трубопроводів та економією паливно-енергетичних ресурсів при транспортуванні теплової енергії.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньо ізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо ізольовані труби як такі що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо-ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків.

Застосування попередньо ізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Мета впровадження: ліквідація нерентабельної котельні на вул. Винниченка, 30; заміна застарілих трубопроводів застосовуючи попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по теплоізоляційними характеристиками.

Опис заходу: В зв’язку з ліквідацією нерентабельної котельні по вул. Винниченка, 30 та підключенням навантажень наявних споживачів  до квартальної котельної по вул. Потапова, 10 планується реконструкція теплових мереж від ВТ-7 до КП-3, зокрема:

- трубопроводи від ВТ-7 до ВТ-6 протяжністю 178 м.п. і Ø273 мм передбачається замінити на попередньоізольовані сталеві труби Ø219/315 мм;

- трубопроводи від ВТ-6 до КП-3 протяжністю 78 м.п. і Ø108 мм передбачається замінити на попередньоізольовані сталеві труби аналогічного діаметру.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів								- 93,67 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелень теплової енергії						- 162,13 кг.у.п./Гкал;

- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 571,27 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 57,13 тис. грн;

- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)				- 439,21 грн.

1. Річна економія теплової енергії:

| Трубопроводи що проектуються |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломережа від ВТ-7 до ВТ-6, D = 219/315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219/315 |  |  |  |  | qn1 | 46,57 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=219/315 |  |  |  |  | qn2 | 23,33 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 2952 | год. |
| Довжина трубопроводу (у двотрубному обчисленні) |  |  |  |  | L | 89 | м |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 18,397 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 9,216 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 12,101 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 6,062 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 30,498 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 15,278 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 45,776 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  | βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа від ВТ-6 до КП-3, D = 108/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn1 | 28,16 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn2 | 14,46 | Вт/м |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  | β. | 1,15 |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 39 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 4,875 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 2,503 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 4,875 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 2,503 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 7,378 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  | βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 53,154 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Трубопроводи існуючі |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа D = 273 (ізольована чорна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  | qn1 | 154 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  | qn2 | 70 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | βnоп. | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 2952 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 89 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 52,901 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 24,046 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 34,796 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 15,816 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 87,696 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 39,862 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 127,559 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6βQ=qn1⋅l⋅β⋅n⋅k⋅10−6 Тепломережа D = 108 (ізольована чорна). |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn1 | 88 | Вт/м |
| Норма теплових втрат Dз=108 |  |  |  |  | qn2 | 40 | Вт/м |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  | nоп | 4488 | год. |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  | nліт. | 0 | год. |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  | L | 39 | м/п |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  | k | 0,86 |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в ізольованій чорній трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q=qn1⋅l⋅n⋅k⋅10−6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= | 13,246 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2зим= | 6,021 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2літ= | 0,000 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q1рік= | 13,246 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | Q2рік= | 6,021 | (Гкал/рік) |  |  |  |
|  |  | QОП заг= | 19,268 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| РАЗОМ |  | Q = | 146,826 | (Гкал/рік) |  |  |  |
| ЕКОНОМІЯ |  | Q = | 93,672 | (Гкал/рік) |  |  |  |

у грошовому вимірі:

Ет.е. = 93,67 * 439,21 = 41,14 тис.грн.

2. Економіяприродного газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Потапова, 10.

93,67 Гкал  * 162,13  кг.у.п./Гкал : 1,16  = 13092,00 м3 газу / рік

93,67 Гкал  * 162,13  кг.у.п./Гкал = 15,19 т.у.п./рік

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 41,14 + 57,13 = 98,27 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Термін окупності заходу визначаємо з врахування заміною насосного обладнання (розділ 1.1.1.3)

Т = К /  Е = (1574,32+ 571,27) /(519,58 + 98,27) = 3,5 р.

2.1.1.5. Встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання  в житлових будинках в м.Луцьку

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання планується встановити на житлових будинках по адресам: вул.Грабовського,9; б-р Дружби Народів,1,1а,3,5,9; вул. Шота Руставелі,10; вул. Бенделіані, 1,1а; вул. Кравчука,7;вул. Конякіна,37,37а.

Установка приладів обліку без можливості регулювання вжитку енергоресурсів, по

суті, є витратним заходом, який не дає видимого економічного ефекту.  Кардинально змінити це може об'єднання обліку з регулюванням. Якщо йдеться про житловий будинок, то тут одночасно з встановленням приладів обліку необхідно забезпечити здатність регулювати споживання теплової енергії залежно від погодних умов.  Досягти цього можна шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які в своєму складі мають автоматизовані пристрої, що дозволяють зменшувати або збільшувати подачу тепла на опалювання житлового будинку залежно від температури зовнішнього повітря.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Кількісне регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього середовища.

5.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

6.Вирівнювання якісної характеристики наданої послуги з опалення житлових будинків які підключені від однієї котельні.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплових пунктів житлових будинків по: вул.Грабовського,9; б-р Дружби Народів,1,1а,3,5,9; вул. Шота Руставелі,10; вул. Бенделіані, 1,1а; вул. Кравчука,7;вул. Конякіна,37,37а  з вмонтуванням приладів обліку  та погодного регулятора теплової енергії управлінням контуру системи централізованого опалення в автономному режимі.

Планується встановити теплові лічильники СВТУ-10М2 з датчиком надлишкового тиску,реле тиску КРІ 35, датчиком температури зовнішнього повітря та циркуляційним насосом DANFOSS DN60 або DN80 в залежності від житлового будинку.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення лічильника з

погодним регулюванням							- 1670,17 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Боженка,34 теплової енергії				- 161,81 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Конякіна,24 теплової енергії			- 158,79 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 1895,66 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 476,92 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних ІТП, системи погодного регулювання забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік:

- від котельні по вул. Боженка,34:

вул. Грабовського, 9 – 781,65 Гкал;

бульвар Дружби Народів  – 1301,59 Гкал;

бульвар Дружби Народів  – 833,52 Гкал;

вул. Шота Руставелі,10  – 1249,08 Гкал;

бульвар Дружби Народів, 9 – 900,77 Гкал;

бульвар Дружби Народів, 5 – 478,42 Гкал;

бульвар Дружби Народів, 3 – 685,23 Гкал;

вул. Бенделіані,1 – 901,15 Гкал;

вул. Бенделіані,1а – 901,07 Гкал;

- від котельні по вул. Конякіна,24:

вул. Кравчука,7 – 1007,52 Гкал;

вул. Конякіна, 37 – 1008,46 Гкал;

вул. Конякіна, 37а – 1086,05 Гкал.

Від котельні по вул. Боженка,34 спожито теплової енергії житловими будинками – 8032,48 Гкал

Від котельні по вул. Конякіна,24 спожито теплової енергії житловими будинками – 3102,03 Гкал

8032,48 Гкал*0,15 = 1204,87 Гкал

3102,03 Гкал *0,15= 465,30 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = (1204,87+465,30) * 439,21 = 733,55 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Боженка, 34. Річна економія газу становить:

1204,87 Гкал* 161,81 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 168068,98  м3 газу / рік.

1204,87 Гкал* 161,81  кг.у.п./Гкал = 194,96  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Конякіна, 24. Річна економія газу становить:

465,30 Гкал * 158,79 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 63693,95 м3 газу / рік.

465,30 Гкал* 158,79  кг.у.п./Гкал = 73,88 т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 733,55 + 476,92 = 1210,47 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 1895,66 / 1210,47 = 1,57 років.

2.1.1.6. Встановлення загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії  та погодного регулювання системи опалення в житлових будинках м. Луцька (8

шт.)

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії  та погодного регулювання системи опалення в житлових будинках по адресам: вул. Січова,1; вул. Верещагіна,5; вул. Будівельників,11; вул. Волі,19; вул. Волі,35;вул. Ветеранів,15; вул.Ветеранів, 7;вул. Кравчука,22.

Установка приладів обліку без можливості регулювання вжитку енергоресурсів, по

суті, є витратним заходом, який не дає видимого економічного ефекту.  Кардинально змінити це може об'єднання обліку з регулюванням. Якщо йдеться про житловий будинок, то тут одночасно з встановленням приладів обліку необхідно забезпечити здатність регулювати споживання теплової енергії залежно від погодних умов.  Досягти цього можна шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які в своєму складі мають автоматизовані пристрої, що дозволяють зменшувати або збільшувати подачу тепла на опалювання житлового будинку залежно від температури зовнішнього повітря.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Кількісне регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього середовища.

5.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

6.Вирівнювання якісної характеристики наданої послуги з опалення житлових будинків які підключені від однієї котельні.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплових пунктів житлових будинків по: Січова,1; вул. Верещагіна,5; вул. Будівельників,11; вул. Волі,19; вул. Волі,35;вул. Ветеранів,15; вул.Ветеранів, 7;вул. Кравчука,22  з вмонтуванням приладів обліку  та погодного регулятора теплової енергії управлінням контуру системи централізованого опалення в автономному режимі.

Планується встановити теплові лічильники СВТУ-10М2 з датчиком надлишкового тиску,реле тиску КРІ 35, датчиком температури зовнішнього повітря та циркуляційним насосом DANFOSS DN60 або DN80 в залежності від житлового будинку.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення лічильника з

погодним регулюванням							- 624,18 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Відродження, 15 теплової енергії			- 159,07 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вавілова,6 теплової енергії			 	- 159,27 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 1038,78 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 262,20 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних ІТП, системи погодного регулювання забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік:

-від котельні Відродження, 15:

вул. Січова,1 – 398,53 Гкал;

вул. Верещагіна,5 – 740,89 Гкал;

- від котельні Вавілова,6:

вул. Будівельників,11 – 351,9 Гкал;

вул. Волі,19 – 196,33 Гкал;

вул. Волі,35 – 304,41 Гкал;

- від котельні Карбишева,2:

вул. Ветеранів,15 – 428,46 Гкал;

вул.Ветеранів, 7 – 476,9 Гкал;

вул. Кравчука,22 – 1263,74 Гкал.

Від котельні Відродження, 15 спожито теплової енергії житловими будинками – 1139,42 Гкал

Від котельні Вавілова,6 спожито теплової енергії житловими будинками – 852,64 Гкал

Від котельні Карбишева,2 спожито теплової енергії житловими будинками – 2169,1 Гкал

1139,42 Гкал*0,15 = 170,91 Гкал

852,64 Гкал*0,15 = 127,90 Гкал

2169,1 Гкал*0,15 = 325,37 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = (170,91+127,90+325,37) * 439,21 = 274,14 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Відродження, 15. Річна економія газу становить:

170,91 Гкал* 159,07 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 23436,77 м3 газу / рік.

170,91 Гкал* 159,07  кг.у.п./Гкал = 27,18  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вавілова,6. Річна економія газу становить:

127,90 Гкал * 159,27 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 17560,89 м3 газу / рік.

127,90 Гкал* 159,27  кг.у.п./Гкал = 20,37 т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Карбишева,2. Річна економія газу становить:

325,37 Гкал* 160,5 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 45018,87 м3 газу / рік.

325,37 Гкал* 160,5  кг.у.п./Гкал = 52,22  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 274,14 + 262,20 = 536,34 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 1038,78 / 536,34 = 1,94 років.

2.1.1.7. Реконструкція систем теплопостачання в житловому будинку №6 на вул. Чорновола в м. Луцьку з встановленням вузла обліку теплової енергії та погодного регулювання

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Реконструкція систем теплопостачання в житловому будинку №6 на вул. Чорновола в м. Луцьку з встановленням вузла обліку теплової енергії та погодного регулювання

Установка приладів обліку без можливості регулювання вжитку енергоресурсів, по

суті, є витратним заходом, який не дає видимого економічного ефекту.  Кардинально змінити це може об'єднання обліку з регулюванням. Якщо йдеться про житловий будинок, то тут одночасно з встановленням приладів обліку необхідно забезпечити здатність регулювати споживання теплової енергії залежно від погодних умов.  Досягти цього можна шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які в своєму складі мають автоматизовані пристрої, що дозволяють зменшувати або збільшувати подачу тепла на опалювання житлового будинку залежно від температури зовнішнього повітря.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Кількісне регулювання подачі теплоносія в залежності від температури зовнішнього середовища.

5.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

6.Вирівнювання якісної характеристики наданої послуги з опалення житлових будинків які підключені від однієї котельні.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплового пункту житлових будинків по вул. Чорновола,6  з вмонтуванням приладів обліку  та погодного регулятора теплової енергії управлінням контуру системи централізованого опалення в автономному режимі.

Планується встановити теплові лічильники СВТУ-10М2 з датчиком надлишкового тиску,реле тиску КРІ 35, датчиком температури зовнішнього повітря та циркуляційним насосом DANFOSS DN60 або DN80 в залежності від житлового будинку.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення лічильника з

погодним регулюванням							- 255,90 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Карбишева,2 теплової енергії			- 160,5 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 252,61 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				-63,65 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних ІТП, системи погодного регулювання забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік від котельні Карбишева,2 для будинку по вул. Чорновола,6 – 1706,01 Гкал;

1706,01 Гкал*0,15 = 255,90 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 255,90 * 439,21 = 112,39 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Карбишева,2. Річна економія газу становить:

255,9 Гкал* 160,5 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 35406,85 м3 газу / рік.

255,9 Гкал* 160,5  кг.у.п./Гкал = 41,07  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 112,39 + 63,65 = 176,04 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 252,61 / 176,04 = 1,43 років.

VІІ. Фінансове забезпечення  виконання  Інвестиційної програми

Інвестиційну програму Державного комунального підприємства «Луцьктепло» планується виконувати за рахунок коштів Державного комунального підприємства «Луцьктепло» від амортизаційних відрахувань.

- Обсяги фінансового забезпечення за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії – 3520,28 тис. грн.

Транспортування теплової енергії – 5973,70 тис. грн.

Постачання теплової енергії – тис. грн.

VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми

Впровадження програми на 2015р. дозволить підприємству «Луцьктепло» зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на обсяги, які наведені в таблиці  VІІІ.1.

Таблиця  VІІІ.1.

Орієнтовні середньорічні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання інвестиційної програми в 2015 р.

| Найменування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | Очікувана середньорічна економія паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
| Загальна економія ПЕР, в тому числі: | тис. т у.п. | 0,474570 |
| - природного газу | млн.м3 | 0,353160 |
| - електроенергії | млн.кВт.год | 0,184920 |
| - теплової енергії | тис.Гкал | 4,096656 |
| Вартість зекономлених ПЕР | тис.грн. | 1483,94 |

Реалізація програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання.

|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

Перелік

приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення

Державне  комунальне  підприємство  «Луцьктепло»

(повне найменування юридичної особи згідно із статутом)

| № | Адреса розташування теплового лічильника | Марка теплового лічильника | Власник (або на чиєму балансі знаходиться прилад) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. Гулака-Артемовського, 20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 2 | Кот. Винниченка, 30 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 3 | Кот. Стрілецька,27 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 4 | Кот.8 Березня,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 5 | Кот. Потапова,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 6 | Кот. Волі,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 7 | Кот. Стрілецька,2 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 8 | Кот. Володимирська,88 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 9 | Кот. Володимирська,100 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 10 | Кот. Боголюби | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 11 | Кот. Старицького,6 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 12 | Кот. Ковельська,68-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 13 | Кот. Чернишевського, 29 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 14 | Кот. Новочерчицька,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 15 | Кот. Б.Хмельницького,53 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 16 | Кот. Б.Хмельницького,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 17 | Кот. Сенат. Левчанівської,2 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 18 | Кот. Шевченка,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 19 | Кот. Прогрес,4 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 20 | Кот. Б.Хмельницького,12 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 21 | Кот. Коцюбинського,9а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 22 | Кот. Л.Українки,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 23 | Кот. Л.Українки,24-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 24 | Кот. Л.Українки, 30 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 25 | Кот. Л.Українки, 67 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 26 | Кот. Крилова,1 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 27 | Кот. Кривий вал, 28 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 28 | Кот. Галшки Гулевичівни,12 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 29 | Кот. Чернишевського,114 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 30 | Кот. Шевченка, 66 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 31 | Кот. Шевченка,40 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 32 | Кот. Шевченка,37 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 33 | Кот. Ковельська,47 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 34 | Кот. Колвельська,9 (резервна) | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 35 | Кот. Ковельська, 150 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 36 | Кот. Вавілова, 6 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 37 | Кот. Декабристів,29 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 38 | Кот. Відродження,15-б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 39 | Кот. Вороніхіна,15а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 40 | Кот. Гетьмана Дорошенка, 2-б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 41 | Кот. Задворецька,21 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 42 | Кот. Загородня,3а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 43 | Кот. Дубнівська,34 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 44 | Кот. Глушець,39 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 45 | Кот. Відродження,28 (пара) | - | ДКП «Луцьктепло» |
| 46 | Кот. Теремнівська,100 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 47 | Кот. Заводська,3а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 48 | Кот. Островського,10а (оренда) | - | ДКП «Луцьктепло» |
| 49 | Кот. Дубнівська, 15 | APATOR LQM | ДКП «Луцьктепло» |
| 50 | Кот. Конякіна,24-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 51 | Кот. Ціолкпвського,17 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 52 | Кот. Гордіюк,20а | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 53 | Кот. Кравчука,11в | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 54 | Кот. Кравчука,11б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 55 | Кот. Федорова, 4в | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 56 | Кот. Федорова, 4д | SENSUS | ДКП «Луцьктепло» |
| 57 | Кот. Боженка,34 | СВТУ-10 | ДКП «Луцьктепло» |
| 58 | Кот. Даньшина,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 59 | Кот. Маковського,2-к | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 60 | Кот. Ранкова,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 61 | Кот. Володимирська,1 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 62 | Кот. Львівська,28 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 63 | Кот. Тарасова, 41 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 64 | Кот. Ковельська,47а | АКВА-МВТ-2М | ДКП «Луцьктепло» |

Зазначені засоби обліку теплової енергії забезпечують 100 % оснащення підприємства засобами технологічного обліку.

"___" __________________ 201__ р.

М.П.

| Директор . (посада керівника юридичної особи) | _______________ (підпис) | Паращій Ю.С. . (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |