|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |  |
|  | 43021, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

на 2017 рік

2017 р.

| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від __________________ № ________ М. П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ДКП «Луцьктепло Малютіна В.А. "____" ________________ 2017 року М. П. |
| --- | --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від ___________________ № ________ Заступник міського голови, керуючий справами виконкому ______________________ Ю.Г. Вербич М. П. |  |
| --- | --- |

### ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» . (найменування ліцензіата) на 2017 рік

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2017 рік

(строк)

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»

(найменування ліцензіата)

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2001 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 43000, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20 |
| Код за ЄДРПОУ | 30391925 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Малютіна Валентина Аркадівна – директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел./факс (3332) 77-32-03; lutskteplo.str@gmail.com |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597511 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597512 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597513 від 05.07.2012 р., Строк дії з 23.06.2012 р. по 22.06.2017 р. |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,ТЕС,АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (№, дата видачі, строк дії) | АЕ №522252 від 20.11.2014р. Строк дії з 23.10.2014р. по 22.10.2019р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 61187,40 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 171 412,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. | 54448,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | 1. підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання; 2. покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; 3. скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів; 4. зменшення обсягів споживання природного газу; 5. зниження енергоємності виробництва; 6. впровадження енергоефективних технологій та обладнання. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2017 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програми, знаходиться ліцензіат | проектної документації, експертних висновків |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 7804,02 |
| --- | --- |
| власні кошти | 7804,92 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 100 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7804,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності, роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | _______________ |  |  |  |  | Малютіна В.А. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

### Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»           .

(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2017 рік

| N з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| I. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 64 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 39 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 11 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 6 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | - |
|  | дахових | шт. | 7 | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 500,613 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 59,812 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 161,58 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 123,800 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 149,6 |  |
|  | дахових | Гкал/год | 5,821 |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 14,793 |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 115,922 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 284,175 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 212 | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 81 | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 117 | - |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | 13 | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | 1 | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 210 | - |
|  | на твердому паливі | шт. | 2 |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 5,87 |  |
|  | у зимовий період | % | 46,02 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 31 | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 146 | - |
|  | димососів | шт. | 60 | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 86 | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 2624,86 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 57 | - |
|  | сталевих | шт. | 23 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 34 | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 18 | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 25 | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 8 | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 354 | - |
|  | живильних | шт. | 13 | - |
|  | мережних | шт. | 216 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 63 | - |
|  | конденсаційних | шт. | 2 | - |
|  | рециркуляційних | шт. | 22 | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 11 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 27 | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4835,86 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 57 | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 49 | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 133,7 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 118 | - |
|  | прямого включення | шт. | 34 | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | 84 | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 2 | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 16 | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 11 | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 5 | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 7 |  |
|  | у зимовий період | % | 55 |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 64 | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 9 | - |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 55 | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 264 | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 796 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 62 | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 734 | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 97 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 41,8 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 599 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - | - |
|  | комерційного обліку | шт. | 599 | - |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 9 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 3 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 6 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 64 | - |
| II. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 6,606 | - |
|  | підземних канальних | км | 1,803 | - |
|  | підземних безканальних | км | 0,954 | - |
|  | надземних | км | 3,849 | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 15 | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 184,884 | 2,547 |
|  | підземних | км | 181,298 | 2,547 |
|  | надземних | км | 3,586 | - |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 1152 | - |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 72,750 | 0,823 |
|  | підземних | км | 72,517 | 0,823 |
|  | надземних | км | 0,233 | - |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 52 | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 1 | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 106 | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 263 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 32 | - |
|  | насосів ГВП | шт. | 121 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 111 | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1820 |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 91 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 54 | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 17 | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 7 | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 45274 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 45274 | - |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 79,3 |  |
|  | на ЦТП | % | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 79,3 |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 8825 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 8825 | - |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 28 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 13 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 13 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 2 | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 53 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис. кв. м | 3628,8 |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 107,4 |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | 262,627 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 51,661 |  |
|  | інші | Гкал/год | 64,286 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 55,803 |  |
|  |  | % | 11,630 |  |

| Директор . (посадова особа ліцензіата) | ________________ (підпис) | Малютіна В.А. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |

### ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

### ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

### ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

### Я,                 Малютіна Валентина Аркадівна                                    , при наданні

### (прізвище, ім'я, по батькові)

### даних до Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання   у  сфері     .

### (найменування уповноваженого органу)

### енергетики та комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| ____________________________ (підпис) |  | "___" ____________ 20__ року (дата) |
| --- | --- | --- |
| Директор ДКП «Луцьктепло» (посада посадової особи ліцензіата) |  | Малютіна В.А. . (прізвище, ім'я, по батькові) |

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2017 рік ДКП «Луцьтепло» Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних. Наказ державного комунального підприємства «Луцьктепло» від _____.2017р. № ___ про затвердження інвестиційної програми на 2017 рік. Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від __.05.2017р. №______ про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло». Документи фінансової звітності Статут ДКП «Луцьктепло» Ліцензія Серія АВ № 597511 виробництво теплової енергії Ліцензія Серія АВ № 597512 транспортування теплової енергії Ліцензія Серія АВ № 597513 постачання теплової енергії Ліцензія Серія АЕ №522252 виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії Перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення І. Вступ. ІІ. Мета і завдання програми ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» V. Фінансово-економічне забезпечення програми 1. Фактичне споживання газу. 2. Обсяги реалізації тепла (без втрат). 3. Обсяг виробництва (з втратами). 4. Загальновиробничі норми питомих втрат палива на виробництво тепла на 2016 рік. 5. Довідка про собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії за 2016 рік. VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства. Техніко – економічне обґрунтування 1.1.1.1 ТЕО технічного переоснащення вузла обліу в котельні ДКП "Луцьктепло" по : пр. Відродження,15б; вул. Г. Артемовського,20; вул.Даньшина,10а; вул. Декабристів,29; вул. Дорошенка,2б; вул. Загородній,3 вул. Вавілова,6; вул. Потапова,10; вул. Володимирська,100 в м. Луцьку Волинської області 2.1.1.1. Встановлення теплового лічильника на житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 3; по вул. Грушевського, 5; по вул. Грушевського, 7; по вул. Грушевського, 9; по вул. Грушевського, 9а; по вул. Грушевського, 11; по вул. Грушевського, 13. 2.1.1.2. Встановлення теплового лічильника на житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 15; по вул. Грушевського, 16; по вул. Грушевського, 17; по вул. Грушевського, 19; по вул. Грушевського, 20; по вул. Грушевського, 22; по вул. Грушевського, 23 43.ТЕО капітального ремонту теплових мереж від ВТ-34 на бульваті Дружби Народів, 3 до ВТ-38 на вул.Бенделіані,1 в м.Луцьку VІІ. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми . VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми. |  |

І. Вступ

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» на 2017 рік розроблена на підставі   Законів України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №2633-VI, інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» покладені наступні документи:

- Схема теплопостачання міста Луцьк, яка затверджена рішенням Луцької міської ради від 30.05.2012 № 22/16;

- Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 № 54/8 та рішенням Волинської обласної адміністрації від 25.06.2015 №35/11;

- План дій зі сталого енегетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 № 79/2;

- Програма розвитку Луцька на 2016-2017 роки

- Стратегічний план розвитку системи теплопостачання міста Луцьк на 2011-2016 роки

ІІ. Мета і завдання програми

Метою діяльності ДКП «Луцьктепло» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами теплопостачання і гарячого водопостачання. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент, формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень. Для технічного переоснащення й оновлення об'єктів комунальної інфраструктури необхідним є збільшення обсягів капітальних інвестицій.

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання, відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста та державних субвенцій, постійне неконтрольоване зростання цін на енергоносії, ставить галузь теплопостачання в надзвичайно складне становище.

В даний час темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії значно переважають темпи їх відновлення.

На підставі основних факторів роботи галузі централізованого теплопостачання та з урахуванням вимог Закону України про теплопостачання, Закону України про альтернативні джерела енергії, та Закону України про енергозбереження проект «Модернізація системи теплопостачання та підвищення енергоефективності в м. Луцьку». зводиться до наступного:

1. Система централізованого теплопостачання є основною галузю міста по забезпеченню багатоповерхової забудови тепловою енергією для потреб опалення та приготування гарячої води;

2. Забезпечити надійність та стабільність роботи галузі теплопостачання міста за рахунок підвищення рівня відповідальності виробника теплової енергії та відповідального за споживання;

3. Основним видом палива для виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання на даний період залишається природний газ;

4. Прогресивним напрямком вдосконалення існуючої схеми теплопостачання необхідно приймати перехід з 4 -трубної схеми теплопостачання на 2-трубну, впровадження ІТП, перехід на кількісно-якісний графік відпуску теплової енергії;

5. Одним з необхідних напрямків по модернізації системи теплопостачання необхідно визнавати впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

6. Під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснювати тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності;

7. Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах з витоками та втратами в навколишнє середовище забезпечити шляхом ремонту фізично зношених трубопроводів та впровадженням трубопроводів з попередньо-ізольованими трубопроводами;

Основною метою Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;

- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ;

- зменшення обсягів споживання природного газу;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- запровадження використання вторинних енергетичних ресурсів;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування Державного комунального підприємства «Луцьктепло» шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії;

- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк.

Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами.

Схема забезпечення мешканців багатоповерхових будівель, підприємств, установ і організацій міста Луцьк тепловою енергією на потреби опалення, вентиляції, а також на господарсько-побутові потреби та технологічні процеси промислових підприємств в даний час ґрунтується, переважним чином на централізованій системі теплопостачання. В мікрорайонах з приватною забудовою основною системою теплопостачання являється система з індивідуальним автономним опаленням.

Галузь централізованого теплопостачання м. Луцька характеризується оптимальним поєднанням:

- Систем автономного теплопостачання - до 1 Гкал/год з місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

- Систем децентралізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від 1 до 3 Гкал/год та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем помірно-централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від  3  до  20  Гкал/год та магістральними та/або місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел понад 20 Гкал/год та магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Система децентралізованого, помірно-централізованого та  централізованого теплопостачання експлуатується комунальним підприємством теплових мереж «Луцьктепло», яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно на 70% (за корисною площею). Виробництво теплової енергії для мешканців Завокзального району здійснює ТзОВ «Західна теплоенергетична група», яка експлуатує джерело теплової енергії по вул. Карбишева, 2 з 2007 року.

Основна кількість котелень міста (районні, квартальні, місцеві) підпорядковані ДКП "Луцьктепло" і налічує 64 одиниці.

Сумарна теплова потужність котелень по підприємству: встановлена – 500,613 Гкал/год., приєднана – 257,605 Гкал/год. Кількість встановлених котлів складає 212 одиниць, з них 135 одиниці з терміном експлуатації більше 20 років.

Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні – близько 131,9 км, з них в ветхих та аварійних – 85%.

Теплоносій – вода з параметрами 130-70 °С, 115-70 °С, 95-70 °С. Систему теплопостачання вирішено двотрубною з ЦТП (52 одиниці). На початковому етапі є застосування індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Розподільчі тепломережі прокладено підземно в каналах і безканально частково, близько 5% – надземно.

В основному на існуючих опалювальних котельнях наявний резерв встановленої потужності по відношенню до приєднаної.

Для рентабельного використання встановлених потужностей джерел теплоти, із урахуванням екстремальних ситуацій і розподілу теплової енергії в періоди сезонного теплопостачання при відключенні котельних установок, в схемах теплових мереж груп котелень побудовано перемички.

У садибній забудові використовується автономне теплотехнічне обладнання.

Промислові підприємства мають власні джерела теплоти або одержують необхідний тепловий потік від джерел суміжних підприємств.

За основне паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Проблемним питанням у сфері теплопостачання залишається зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів.

IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло»

Основними напрямками розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» згідно «Енерго –та екологоефективної схеми теплопостачання м. Луцьк (рішення Луцької міської ради від 24.01.2012 № 52-1) є:

- максимальне підвищення ефективності діючої системи теплопостачання;

- підготовка її глибокої модернізації із заміщенням природного газу на місцеві види палива та енергії.

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» передбачає:

- закриття ряду малопотужних, нерентабельних котельних, з підключенням навантаження до центральних районних, більш ефективних;

- вдосконалення існуючої схеми теплопостачання, впровадження ІТП, перехід на кількісно-якісний графік відпуску теплової енергії;

- подальше використання попередньоізольованих труб при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті теплових мереж, з метою зниження витрат при транспортуванні теплової енергії;

- впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

- під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснюється тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності.

V. Фінансово-економічне забезпечення інвестиційної програми

| 1. Фактичне споживання газу за 2016 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Спожито природного газу, тис.м3 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 1877,973 |
| 2 | Винниченка, 30а | 509,917 |
| 3 | Стрілецька, 27а | 249,419 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 2409,755 |
| 5 | Потапова, 10 | 1824,342 |
| 6 | Волі, 10 | 154,483 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 88,598 |
| 8 | Чернишевського, 29 | 29,623 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 12 | 83,706 |
| 10 | Богдана Хмельницького, 20 | 109,289 |
| 11 | Шевченка, 3 | 70,946 |
| 12 | Прогресу, 4 | 67,540 |
| 13 | Богдана Хмельницького, 53 | 211,829 |
| 14 | ЛесіУкраїнки, 67 | 140,579 |
| 15 | Крилова, 1 | 41,549 |
| 16 | Лесі Українки, 20 | 146,442 |
| 17 | Л.Українки, 24 | 85,335 |
| 18 | Лесі Українки, 30 | 56,940 |
| 19 | Галшки Гулевичівни, 12 | 5,856 |
| 20 | Кривий Вал, 28 | 27,313 |
| 21 | Коцюбинського,9а | 234,896 |
| 22 | Чернишевського, 114 | 114,570 |
| 23 | Шевченка, 37 | 14,532 |
| 24 | Шевченка, 40 | 89,104 |
| 25 | Шевченка, 66 | 25,528 |
| 26 | Ковельська, 47 | 47,667 |
| 24 | Тарасова | 169,825 |
| 25 | Старицького,6 | 228,998 |
| 26 | Володимирська, 100 | 780,194 |
| 27 | Володимирська, 88 | 42,504 |
| 28 | Арцеулова , 3б | 2575,607 |
| 29 | Ковельська, 68 | 211,289 |
| 30 | Новочерчицька, 2 | 90,590 |
| 33 | Ковельська,9 | 13,001 |
| 35 | Ковельська, 150 | 12,135 |
| 36 | Ковельська, 47а | 79,654 |
| 37 | Ціолковського,17 | 40,763 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 12962,291 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавилова, 6 | 2436,820 |
| 39 | Задворецька, 13 | 2241,760 |
| 40 | Дубнівська, 32б | 355,767 |
| 41 | Вороніхіна, 15а | 2399,377 |
| 42 | Декабристів, 29 | 2137,667 |
| 43 | Відродження, 15б | 2582,172 |
| 44 | Загородня, 3а | 2307,334 |
| 45 | Відродження, 28а | 26,519 |
| 46 | Глушець, 39 | 82,220 |
| 47 | Островського,10а | 7,312 |
| 48 | Заводська, 3а | 70,576 |
| 49 | Гетьмана Дорошенка,2-б | 606,717 |
| 50 | Дубнівська, 15 | 56,037 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 15310,278 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 51 | Конякіна, 24,к | 2178,373 |
| 52 | Кравчука,11в | 77,128 |
| 53 | Кравчука,11б | 97,704 |
| 54 | Гордіюк,20а | 97,342 |
| 55 | Федорова,4в | 117,658 |
| 56 | Федорова,4д | 66,633 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 2634,838 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 57 | Даньшина, 10 | 1814,350 |
| 58 | Маковського, 2к | 92,604 |
| 59 | Боженка, 34 | 7017,787 |
| 60 | Ранкова, 20в | 409,488 |
| 61 | Тарасова,17б | 88,997 |
| 62 | Тарасова, 41 | 21,497 |
| 63 | Володимирська, 1в | 116,129 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 9560,852 |
| Разом по підприємству |  | 40468,259 |

| 2. Обсяг реалізації теплової енергії за 2016 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Реалізовано тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 12268,52 |
| 2 | Винниченка, 30а | 3184,01 |
| 3 | Стрілецька, 27а | 1655,77 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 15614,56 |
| 5 | Потапова, 10 | 11890,21 |
| 6 | Волі, 10 | 947,57 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 505,60 |
| 8 | Чернишевського, 29 | 227,10 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 12 | 468,27 |
| 10 | Богдана Хмельницького, 20 | 696,77 |
| 11 | Шевченка, 3 | 407,38 |
| 12 | Прогресу, 4 | 387,13 |
| 13 | Богдана Хмельницького, 53 | 1315,05 |
| 14 | ЛесіУкраїнки, 67 | 839,32 |
| 15 | Крилова, 1 | 195,86 |
| 16 | Лесі Українки, 20 | 893,85 |
| 17 | Л.Українки, 24 | 453,28 |
| 18 | Лесі Українки, 30 | 349,26 |
| 19 | Галшки Гулевичівни, 12 | 32,81 |
| 20 | Кривий Вал, 28 | 162,67 |
| 21 | Коцюбинського,9а | 1436,43 |
| 22 | Чернишевського, 114 | 691,53 |
| 23 | Шевченка, 37 | 75,21 |
| 24 | Шевченка, 40 | 539,02 |
| 25 | Шевченка, 66 | 146,68 |
| 26 | Ковельська, 47 | 248,24 |
| 27 | Тарасова | 1099,20 |
| 28 | Старицького,6 | 1503,47 |
| 29 | Володимирська, 100 | 5033,35 |
| 30 | Володимирська, 88 | 229,41 |
| 31 | Арцеулова , 3б | 16181,62 |
| 32 | Ковельська, 68 | 1333,37 |
| 33 | Новочерчицька, 2 | 565,35 |
| 34 | Ковельська,9 | 74,77 |
| 35 | Ковельська, 150 | 75,46 |
| 36 | Ковельська, 47а | 569,68 |
| 37 | Ціолковського,17 | 168,82 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 82466,60 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавилова, 6 | 15683,40 |
| 39 | Задворецька, 13 | 14564,87 |
| 40 | Дубнівська, 32б | 1873,66 |
| 41 | Вороніхіна, 15а | 14151,43 |
| 42 | Декабристів, 29 | 13956,93 |
| 43 | Відродження, 15б | 17051,21 |
| 44 | Загородня, 3а | 14953,92 |
| 45 | Відродження, 28а | 178,10 |
| 46 | Глушець, 39 | 511,27 |
| 47 | Островського,10а | 47,91 |
| 48 | Заводська, 3а | 365,28 |
| 49 | Гетьмана Дорошенка,2б | 3652,76 |
| 50 | Дубнівська, 15 | 400,81 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 97391,55 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 51 | Конякіна, 24к | 14660,98 |
| 52 | Кравчука,11в | 551,72 |
| 53 | Кравчука,11б | 698,72 |
| 54 | Гордіюк,20а | 696,27 |
| 55 | Федорова,4в | 841,62 |
| 56 | Федорова,4д | 476,45 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 17925,76 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 57 | Даньшина, 10 | 11798,89 |
| 58 | Маковського, 2к | 516,78 |
| 59 | Боженка, 34 | 39291,81 |
| 60 | Ранкова, 20в | 2528,58 |
| 61 | Тарасова,17б | 551,25 |
| 62 | Тарасова, 41 | 118,57 |
| 63 | Володимирська, 1 | 700,28 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 55506,16 |
|  | Разом по підприємству | 253290,07 |

| 3. Обсяг виробництва теплової енергії за 2016 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Вироблено тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 13576,64 |
| 2 | Винниченка, 30а | 3474,33 |
| 3 | Стрілецька, 27а | 1738,95 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 17650,08 |
| 5 | Потапова, 10 | 13021,56 |
| 6 | Волі, 10 | 977,83 |
| 7 | Сенаторки Левчанівської, 2 | 548,70 |
| 8 | Чернишевського, 29 | 232,21 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 12 | 495,93 |
| 10 | Богдана Хмельницького, 20 | 715,91 |
| 11 | Шевченка, 3 | 461,15 |
| 12 | Прогресу, 4 | 431,79 |
| 13 | Богдана Хмельницького, 53 | 1440,23 |
| 14 | ЛесіУкраїнки, 67 | 895,30 |
| 15 | Крилова, 1 | 253,38 |
| 16 | Лесі Українки, 20 | 948,33 |
| 17 | Л.Українки, 24 | 503,91 |
| 18 | Лесі Українки, 30 | 374,14 |
| 19 | Галшки Гулевичівни, 12 | 33,54 |
| 20 | Кривий Вал, 28 | 166,33 |
| 21 | Коцюбинського,9а | 1618,70 |
| 22 | Чернишевського, 114 | 755,94 |
| 23 | Шевченка, 37 | 86,83 |
| 24 | Шевченка, 40 | 586,63 |
| 25 | Шевченка, 66 | 149,98 |
| 26 | Ковельська, 47 | 289,32 |
| 27 | Тарасова | 1144,79 |
| 28 | Старицького,6 | 1542,76 |
| 29 | Володимирська, 100 | 5698,67 |
| 30 | Володимирська, 88 | 285,25 |
| 31 | Арцеулова , 3б | 18934,97 |
| 32 | Ковельська, 68 | 1488,84 |
| 33 | Новочерчицька, 2 | 635,67 |
| 34 | Ковельська,9 | 76,48 |
| 35 | Ковельська, 150 | 77,15 |
| 36 | Ковельська, 47а | 582,50 |
| 37 | Ціолковського,17 | 237,96 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 92132,68 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 38 | Вавилова, 6 | 17839,25 |
| 39 | Задворецька, 13 | 16205,72 |
| 40 | Дубнівська, 32б | 2359,70 |
| 41 | Вороніхіна, 15а | 17274,96 |
| 42 | Декабристів, 29 | 15503,06 |
| 43 | Відродження, 15б | 18777,00 |
| 44 | Загородня, 3а | 17166,50 |
| 45 | Відродження, 28а | 182,35 |
| 46 | Глушець, 39 | 531,00 |
| 47 | Островського,10а | 50,55 |
| 48 | Заводська, 3а | 462,29 |
| 49 | Гетьмана Дорошенка,2б | 3939,00 |
| 50 | Дубнівська, 15 | 409,83 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 110701,21 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 51 | Конякіна, 24к | 15866,88 |
| 52 | Кравчука,11в | 564,13 |
| 53 | Кравчука,11б | 714,44 |
| 54 | Гордіюк,20а | 711,93 |
| 55 | Федорова,4в | 860,55 |
| 56 | Федорова,4д | 487,17 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 19205,1 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 57 | Даньшина, 10 | 12833,25 |
| 58 | Маковського, 2к | 601,16 |
| 59 | Боженка, 34 | 50536,95 |
| 60 | Ранкова, 20в | 3013,30 |
| 61 | Тарасова,17б | 602,20 |
| 62 | Тарасова, 41 | 121,24 |
| 63 | Володимирська, 1 | 824,37 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 68532,47 |
|  | Разом по підприємству | 290571,46 |

|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

ДОВІДКА

про собівартість виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії

(на основі даних звіту про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензійних видів діяльності – Форма №8-НКП-ЖКК 2016 рік)

У 2016 році фактична собівартість* 1 Гкал. теплової енергії склала:

- населення – 890,11 грн. без ПДВ.

- бюджетні установи – 1281,72 грн. без ПДВ.

- інші споживачі – 1304,64 грн. без ПДВ.

- середня по підприємству – 959,45 грн. без ПДВ.

*- за вирахуванням інших операційних витрат.

Середня вартість 1 тис. м3 газу – 4150,00 без ПДВ.

Вартість 1 тис. кВт/год електроенергії – 1680,00 без ПДВ.

Директор						В.А.Малютіна

Міщук 773217

VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства.

(нумерація заходів проведена згідно фінансового плану інвестиційної програми)

2. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання.

2.1.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо):

Завдання:

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:

- енергозбереження;

- розвитку та реконструкції систем теплопостачання.

Ліцензійні умови з:

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації трубопроводів.

Технологічні вимоги:

- Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією.

2.1.1.1-2.1.1.9 Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні ДКП "Луцьктепло" по : пр. Відродження,15б; вул. Г. Артемовського,20; вул.Даньшина,10а; вул. Декабристів,29; вул. Дорошенка,2б; вул. Загородній,3 вул. Вавілова,6; вул. Потапова,10; вул. Володимирська,100  в м. Луцьку Волинської області

Проведена перевірка Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» №3/19-1015 від 23.12.15р. та №3/19-1024 від 30.12.15р. про те, що газові лічильники встановлені на 9 котельнях: по вул. Вавілова,6, по вул. Відродження,15а, по вул. Володимирська,100, по вул. Г. Дорошенка,2б, по вул. Гулака Артемовського,20, по вул. Даньшина,10а, по вул. Декабристів,29, по вул. Загородня,3а, по вул. Потапова,10 згідно «Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільчими мережами, постачання та споживання», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005р. №618 засоби вимірювальної техніки визнано непридатними до застосування. У зв’язку з вищенаведеною інформацією ДКП «Луцьктепло» планує замінити засоби вимірювальної техніки обліку газу на цих об’єктах.

Тому закладаємо в заміну газовий лічильник Курс-01.

2.1.1.10. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 3; по вул. Грушевського, 5; по вул. Грушевського, 7; по вул. Грушевського, 9; по вул. Грушевського, 9а; по вул. Грушевського, 11; по вул. Грушевського, 13

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 3; по вул. Грушевського, 5; по вул. Грушевського, 7; по вул. Грушевського, 9; по вул. Грушевського, 9а; по вул. Грушевського, 11; по вул. Грушевського, 13.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 3; по вул. Грушевського, 5; по вул. Грушевського, 7; по вул. Грушевського, 9; по вул. Грушевського, 9а; по вул. Грушевського, 11; по вул. Грушевського, 13  з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 341,15 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 248,43 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 62,11 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

вул. Грушевського, 3	– 540,85 Гкал;

по вул. Грушевського, 5	– 335,89 Гкал;

по вул. Грушевського, 7	– 258,14 Гкал;

по вул. Грушевського, 9	– 347,41 Гкал;

по вул. Грушевського, 9а	– 297,17 Гкал;

по вул. Грушевського, 11	– 254,87 Гкал;

по вул. Грушевського, 13	– 239,98 Гкал.

Від котельні по вул. Г.Артемовського,20 спожито теплової енергії житловими будинками – 2274,31 Гкал

2274,31 Гкал*0,15 = 341,15 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 341,15 * 959,45 = 327,32 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

341,15 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 47808,06 м3 газу / рік.

341,15 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 55,46  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 327,32 + 62,11 = 389,43 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 248,43 / 389,43 = 0,64 років.

2.1.1.11. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 15; по вул. Грушевського, 16; по вул. Грушевського, 17; по вул. Грушевського, 19; по вул. Грушевського, 20; по вул. Грушевського, 22; по вул. Грушевського, 23

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 15; по вул. Грушевського, 16; по вул. Грушевського, 17; по вул. Грушевського, 19; по вул. Грушевського, 20; по вул. Грушевського, 22; по вул. Грушевського, 23.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 15; по вул. Грушевського, 16; по вул. Грушевського, 17; по вул. Грушевського, 19; по вул. Грушевського, 20; по вул. Грушевського, 22; по вул. Грушевського, 23 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 289,91 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 238,67 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 59,67 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

по вул. Грушевського, 15	– 254,06 Гкал;

по вул. Грушевського, 16	– 189,46 Гкал;

по вул. Грушевського, 17	– 300,85 Гкал;

по вул. Грушевського, 19	– 291,79 Гкал;

по вул. Грушевського, 20	– 401,07 Гкал;

по вул. Грушевського, 22	– 222,44 Гкал;

по вул. Грушевського, 23	– 273,07 Гкал.

Від котельні по вул. Г.Артемовського,20 спожито теплової енергії житловими будинками – 1932,74 Гкал

1932,74 Гкал*0,15 = 289,91 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 289,91 * 959,45 = 278,15 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

289,91 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 40627,39 м3 газу / рік.

289,91 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 47,13  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 278,15 + 59,67 = 337,82 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 238,67 / 337,82 = 0,71 років.

2.1.1.12. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 25; по вул. Грушевського, 26; по вул. Грушевського, 27; по вул. Грушевського, 28; по вул. Грушевського, 29; по вул. Грушевського, 31; по вул. Гулака Артемовського, 16

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 25; по вул. Грушевського, 26; по вул. Грушевського, 27; по вул. Грушевського, 28; по вул. Грушевського, 29; по вул. Грушевського, 31; по вул. Гулака Артемовського, 16.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 25; по вул. Грушевського, 26; по вул. Грушевського, 27; по вул. Грушевського, 28; по вул. Грушевського, 29; по вул. Грушевського, 31; по вул. Гулака Артемовського, 16 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 302,6 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 238,67 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 59,67 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

по вул. Грушевського, 25	– 276,74 Гкал;

по вул. Грушевського, 26	– 221,52 Гкал;

по вул. Грушевського, 27	– 279,13 Гкал;

по вул. Грушевського, 28	– 319,91 Гкал;

по вул. Грушевського, 29	– 264,87 Гкал;

по вул. Грушевського, 31	– 243,24 Гкал;

по вул. Гулака Артемовського, 16	– 411,89 Гкал.

Від котельні по вул. Г.Артемовського,20 спожито теплової енергії житловими будинками – 2017,3 Гкал

2017,3 Гкал*0,15 = 302,6 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 302,6 * 959,45 = 290,33 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

302,6 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 42405,74 м3 газу / рік.

302,6 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 49,19  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 290,33 + 59,67 = 337,82 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 238,67 / 350 = 0,68 років.

2.1.1.13. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 25; по вул. Шухевича Генерала, 6; по вул. Перемоги, 21; по вул. Перемоги, 23; по вул. Перемоги, 25; по вул. Перемоги, 25а; по вул. Привокзальна, 1

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 25; по вул. Шухевича Генерала, 6; по вул. Перемоги, 21; по вул. Перемоги, 23; по вул. Перемоги, 25; по вул. Перемоги, 25а; по вул. Привокзальна, 1.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 25; по вул. Шухевича Генерала, 6; по вул. Перемоги, 21; по вул. Перемоги, 23; по вул. Перемоги, 25; по вул. Перемоги, 25а; по вул. Привокзальна, 1 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 343,93 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 239,07 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 59,77 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

по вул. Гулака Артемовського, 25	– 371,02 Гкал;

по вул. Шухевича Генерала, 6	– 231,32 Гкал;

по вул. Перемоги, 21	– 648,37 Гкал;

по вул. Перемоги, 23	– 273,19 Гкал;

по вул. Перемоги, 25	– 268,9 Гкал;

по вул. Перемоги, 25а	– 270,69 Гкал;

по вул. Привокзальна, 1	– 229,35 Гкал.

Від котельні по вул. Г.Артемовського,20 спожито теплової енергії житловими будинками – 2292,84 Гкал

2292,84 Гкал*0,15 = 343,93 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 343,93 * 959,45 = 329,98 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

343,93 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 48197,64 м3 газу / рік.

343,93 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 55,91  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 329,98 + 59,77 = 389,75 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 239,07 / 389,75 = 0,61 років.

2.1.1.14. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 2; по вул. Привокзальна, 3; по вул. Привокзальна, 4; по вул. Привокзальна, 6; по вул. Привокзальна, 7; по вул. Привокзальна, 9; по вул. Привокзальна, 13

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 2; по вул. Привокзальна, 3; по вул. Привокзальна, 4; по вул. Привокзальна, 6; по вул. Привокзальна, 7; по вул. Привокзальна, 9; по вул. Привокзальна, 13.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 2; по вул. Привокзальна, 3; по вул. Привокзальна, 4; по вул. Привокзальна, 6; по вул. Привокзальна, 7; по вул. Привокзальна, 9; по вул. Привокзальна, 13 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 261,57 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 229,31 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 57,33 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

по вул. Привокзальна, 2	– 278,33 Гкал;

по вул. Привокзальна, 3	– 215,13 Гкал;

по вул. Привокзальна, 4	– 295,20 Гкал;

по вул. Привокзальна, 6	– 263,77 Гкал;

по вул. Привокзальна, 7	– 213,51 Гкал;

по вул. Привокзальна, 9	– 246,44 Гкал;

по вул. Привокзальна, 13	– 231,42 Гкал.

Від котельні по вул. Г.Артемовського,20 спожито теплової енергії житловими будинками – 1743,80 Гкал

1743,80 Гкал*0,15 = 261,57 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 261,57 * 959,45 = 250,96 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

261,57 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 36655,88 м3 газу / рік.

261,57 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 42,52  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 250,96 + 57,33 = 308,29 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 229,31 / 308,29 = 0,74 років.

2.1.1.15. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 13а; по вул. Березня 8-Го, 10; по вул. Березня 8-Го, 26; по вул. Березня 8-Го, 30; по вул. Грушевського, 4; по вул. Грушевського, 4а; по вул. Грушевського, 6

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 13а; по вул. Березня 8-Го, 10; по вул. Березня 8-Го, 26; по вул. Березня 8-Го, 30; по вул. Грушевського, 4; по вул. Грушевського, 4а; по вул. Грушевського, 6.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Привокзальна, 13а; по вул. Березня 8-Го, 10; по вул. Березня 8-Го, 26; по вул. Березня 8-Го, 30; по вул. Грушевського, 4; по вул. Грушевського, 4а; по вул. Грушевського, 6 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN50, DN40, DN32.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 270,40 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Г.Артемовського,20 теплової енергії		- 162,56 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,93 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 228,83 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 57,21 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Г.Артемовського,20:

по вул. Привокзальна, 13а	– 274,85 Гкал.

274,85  Гкал*0,15 = 41,23 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 41,23 * 959,45 = 39,56 тис.грн.

- від котельні по вул. 8 Березня, 3:

по вул. Березня 8-Го, 10	– 268,36 Гкал;

по вул. Березня 8-Го, 26	– 363,90 Гкал;

по вул. Березня 8-Го, 30	– 232,80 Гкал;

по вул. Грушевського, 4	– 135,92 Гкал;

по вул. Грушевського, 4а	– 271,68 Гкал;

по вул. Грушевського, 6	– 255,12 Гкал.

Від котельні по вул. 8 Березня, 3 спожито теплової енергії житловими будинками – 1527,78 Гкал

1527,78 Гкал*0,15 = 229,17 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 229,17 * 959,45 = 219,88 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Г.Артемовського,20. Річна економія газу становить:

41,23 Гкал* 162,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 5777,89 м3 газу / рік.

41,23 Гкал* 162,56  кг.у.п./Гкал = 6,70  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8 Березня, 3. Річна економія газу становить:

219,88 Гкал* 163,93 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 32386,07 м3 газу / рік.

219,88 Гкал* 163,93  кг.у.п./Гкал = 37,57  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 259,44 + 57,21 = 316,65 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 228,83 / 316,65 = 0,72 років.

2.1.1.16. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 6а; по вул. Грушевського, 8; по вул. Грушевського, 10; по вул. Шухевича Генерала, 1; по вул. Шухевича Генерала, 2; по вул. Шухевича Генерала, 3; по вул. Шухевича Генерала, 4

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 6а; по вул. Грушевського, 8; по вул. Грушевського, 10; по вул. Шухевича Генерала, 1; по вул. Шухевича Генерала, 2; по вул. Шухевича Генерала, 3; по вул. Шухевича Генерала, 4.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Грушевського, 6а; по вул. Грушевського, 8; по вул. Грушевського, 10; по вул. Шухевича Генерала, 1; по вул. Шухевича Генерала, 2; по вул. Шухевича Генерала, 3; по вул. Шухевича Генерала, 4 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 262,66 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,93 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 229,31 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 57,33 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. 8 Березня, 3:

по вул. Грушевського, 6а	– 183,01 Гкал;

по вул. Грушевського, 8	– 263,34 Гкал;

по вул. Грушевського, 10	– 242,01 Гкал;

по вул. Шухевича Генерала, 1	– 219,01 Гкал;

по вул. Шухевича Генерала, 2	– 227,68 Гкал;

по вул. Шухевича Генерала, 3	– 252,91 Гкал;

по вул. Шухевича Генерала, 4	– 363,10 Гкал.

Від котельні по вул. 8 Березня, 3 спожито теплової енергії житловими будинками – 1751,06 Гкал

1751,06 Гкал*0,15 = 262,66 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 262,66 * 959,45 = 252,01 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8 Березня, 3. Річна економія газу становить:

262,66 Гкал* 163,93 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 37118,84 м3 газу / рік.

262,66 Гкал* 163,93  кг.у.п./Гкал = 43,06  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 252,01 + 57,33 = 316,65 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 229,31 / 309,34 = 0,74 років.

2.1.1.17. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. На Таборищi, 5; по пр. Перемоги, 1а; по пр. Перемоги, 5; по пр. Перемоги, 7; по пр. Перемоги, 11; по пр. Перемоги, 13; по пр. Перемоги, 17

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. На Таборищi, 5; по пр. Перемоги, 1а; по пр. Перемоги, 5; по пр. Перемоги, 7; по пр. Перемоги, 11; по пр. Перемоги, 13; по пр. Перемоги, 17.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. На Таборищi, 5; по пр. Перемоги, 1а; по пр. Перемоги, 5; по пр. Перемоги, 7; по пр. Перемоги, 11; по пр. Перемоги, 13; по пр. Перемоги, 17 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN40, DN32.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 328,27 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,93 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 243,27 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 60,82 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. 8 Березня, 3:

по вул. На Таборищi, 5	– 218,14 Гкал;

по пр. Перемоги, 1а	– 576,39 Гкал;

по пр. Перемоги, 5	– 170,03 Гкал;

по пр. Перемоги, 7	– 299,85 Гкал;

по пр. Перемоги, 11	– 285,66 Гкал;

по пр. Перемоги, 13	– 381,30 Гкал;

по пр. Перемоги, 17	– 257,12 Гкал.

Від котельні по вул. 8 Березня, 3 спожито теплової енергії житловими будинками – 2188,49 Гкал

2188,49 Гкал*0,15 = 328,27 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 328,27 * 959,45 = 314,96 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8 Березня, 3. Річна економія газу становить:

328,27 Гкал* 163,93 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 46390,78 м3 газу / рік.

328,27 Гкал* 163,93  кг.у.п./Гкал = 53,81  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 252,01 + 60,82 = 375,78 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 243,27/ 375,78 = 0,65 років.

2.1.1.18. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Перемоги, 19; по пр. Перемоги, 20; по пр. Перемоги, 22; по пр. Перемоги, 26; по вул. Савури Клима, 2; по вул. Савури Клима, 4; по вул. Саперiв, 8

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Перемоги, 19; по пр. Перемоги, 20; по пр. Перемоги, 22; по пр. Перемоги, 26; по вул. Савури Клима, 2; по вул. Савури Клима, 4; по вул. Саперiв, 8.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Перемоги, 19; по пр. Перемоги, 20; по пр. Перемоги, 22; по пр. Перемоги, 26; по вул. Савури Клима, 2; по вул. Савури Клима, 4; по вул. Саперiв, 8 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 328,27 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,93 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 211,91 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 52,98 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. 8 Березня, 3:

по пр. Перемоги, 19	– 420,26 Гкал;

по пр. Перемоги, 20	– 249,25 Гкал;

по пр. Перемоги, 22	– 223,15 Гкал;

по пр. Перемоги, 26	– 281,33 Гкал;

по вул. Савури Клима, 2	– 108,40 Гкал;

по вул. Савури Клима, 4	– 90,42 Гкал;

по вул. Саперiв, 8	– 30,77 Гкал.

Від котельні по вул. 8 Березня, 3 спожито теплової енергії житловими будинками – 1403,58 Гкал

1403,58 Гкал*0,15 = 210,54 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 210,54 * 959,45 = 202,00 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8 Березня, 3. Річна економія газу становить:

328,27 Гкал* 163,93 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 29753,30 м3 газу / рік.

328,27 Гкал* 163,93  кг.у.п./Гкал = 34,51  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 202,00 + 52,98 = 254,98 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 211,91/ 254,98 = 0,83 років.

2.1.1.19. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Саперiв, 17; по вул. Винниченка, 16; по вул. Винниченка, 18; по вул. Винниченка, 20; по вул. Винниченка, 23; по вул. Винниченка, 25; по вул. Винниченка, 47

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Саперiв, 17; по вул. Винниченка, 16; по вул. Винниченка, 18; по вул. Винниченка, 20; по вул. Винниченка, 23; по вул. Винниченка, 25; по вул. Винниченка, 47.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Саперiв, 17; по вул. Винниченка, 16; по вул. Винниченка, 18; по вул. Винниченка, 20; по вул. Винниченка, 23; по вул. Винниченка, 25; по вул. Винниченка, 47 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN40, DN32.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 315,63 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,93 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8 Березня, 3 теплової енергії		          - 163,88 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 238,11 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 59,53  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. 8 Березня, 3:

по вул. Саперiв, 17	– 200,78 Гкал.

200,78 Гкал*0,15 = 30,12 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 30,12 * 959,45 = 28,90 тис.грн.

- від котельні по вул. Потапова,10:

по вул. Винниченка, 16	– 300,11 Гкал;

по вул. Винниченка, 18	– 181,87 Гкал;

по вул. Винниченка, 20	– 334,74 Гкал;

по вул. Винниченка, 23	– 272,13 Гкал;

по вул. Винниченка, 25	– 496,94 Гкал;

по вул. Винниченка, 47	– 317,60 Гкал.

Від котельні по вул. Потапова, 10 спожито теплової енергії житловими будинками – 1903,39 Гкал

1903,39 Гкал*0,15 = 285,51 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 285,51 * 959,45 = 273,93 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8 Березня, 3. Річна економія газу становить:

28,90 Гкал* 163,93 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 4256,63 м3 газу / рік.

28,90 Гкал* 163,93  кг.у.п./Гкал = 4,94  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Потапова, 10. Річна економія газу становить:

285,51 Гкал* 163,88 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 40335,67 м3 газу / рік.

285,51 Гкал* 163,88  кг.у.п./Гкал = 46,79  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 302,83 + 59,53 = 362,36 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 238,11/ 362,36 = 0,66 років.

2.1.1.20. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Волi, 9; по пр. Волi, 11; по пр. Волi, 15; по пр. Волi, 15а; по вул. Паркова, 1; по вул. Паркова, 1а; по вул. Паркова, 5

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Волi, 9; по пр. Волi, 11; по пр. Волi, 15; по пр. Волi, 15а; по вул. Паркова, 1; по вул. Паркова, 1а; по вул. Паркова, 5.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по пр. Волi, 9; по пр. Волi, 11; по пр. Волi, 15; по пр. Волi, 15а; по вул. Паркова, 1; по вул. Паркова, 1а; по вул. Паркова, 5 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 173,61 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Потапова,10 теплової енергії		          - 163,88 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 209,43 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 52,36  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Потапова,10:

по пр. Волi, 9	– 172,56 Гкал;

по пр. Волi, 11	–  393,90 Гкал;

по пр. Волi, 15	– 351,57 Гкал;

по пр. Волi, 15а	– 49,08 Гкал;

по вул. Паркова, 1	– 58,84 Гкал;

по вул. Паркова, 1а	– 48,26 Гкал;

по вул. Паркова, 5	– 83,16 Гкал.

Від котельні по вул. Потапова, 10 спожито теплової енергії житловими будинками – 1157,37 Гкал

1157,37 Гкал*0,15 = 173,61 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 173,61 * 959,45 = 166,57 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Потапова, 10. Річна економія газу становить:

173,61 Гкал* 163,88 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 24526,90 м3 газу / рік.

173,61 Гкал* 163,88  кг.у.п./Гкал = 28,45  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 166,57 + 52,36 = 218,93 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 209,43/ 218,93= 0,96 років.

2.1.1.21. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Степана Бандери, 11; по вул. Степана Бандери, 13; по вул. Степана Бандери, 14; по вул. Степана Бандери, 16; по вул. Степана Бандери, 17; по вул. Степана Бандери, 18; по вул. Степана Бандери, 19

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Степана Бандери, 11; по вул. Степана Бандери, 13; по вул. Степана Бандери, 14; по вул. Степана Бандери, 16; по вул. Степана Бандери, 17; по вул. Степана Бандери, 18; по вул. Степана Бандери, 19.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Степана Бандери, 11; по вул. Степана Бандери, 13; по вул. Степана Бандери, 14; по вул. Степана Бандери, 16; по вул. Степана Бандери, 17; по вул. Степана Бандери, 18; по вул. Степана Бандери, 19 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 287,91 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Потапова,10 теплової енергії		          - 163,88 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 228,83 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 57,21  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Потапова,10:

по вул. Степана Бандери, 11	– 172,56 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 13	–  393,90 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 14	– 351,57 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 16	– 49,08 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 17	– 58,84 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 18	– 48,26 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 19	– 83,16 Гкал.

Від котельні по вул. Потапова, 10 спожито теплової енергії житловими будинками – 1919,38 Гкал

1919,38 Гкал*0,15 = 287,91 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 287,91 * 959,45 = 276,24 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Потапова, 10. Річна економія газу становить:

287,91 Гкал* 163,88 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 40674,73 м3 газу / рік.

287,91 Гкал* 163,88  кг.у.п./Гкал = 47,18  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 276,24 + 57,21 = 333,45 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 228,83/ 333,45= 0,69 років.

2.1.1.22. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Сенаторки Левчанiвської, 2; по вул. Лесi Українки, 21; по вул. Лесi Українки, 23; по вул. Прогресу, 1; по вул. Прогресу, 2; по вул. Шевченка, 10; по вул. Ковельська, 4

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Сенаторки Левчанiвської, 2; по вул. Лесi Українки, 21; по вул. Лесi Українки, 23; по вул. Прогресу, 1; по вул. Прогресу, 2; по вул. Шевченка, 10; по вул. Ковельська, 4.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Сенаторки Левчанiвської, 2; по вул. Лесi Українки, 21; по вул. Лесi Українки, 23; по вул. Прогресу, 1; по вул. Прогресу, 2; по вул. Шевченка, 10; по вул. Ковельська, 4 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 171,05 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Сенаторки Левчанівської, 2 теплової енергії – 183,43 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Прогресу, 4 теплової енергії 			- 184,96 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Богдана Хмельницького, 53 теплової енергії – 182,50 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 200,63 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 50,16  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Сенаторки Левчанівської, 2:

по вул. Сенаторки Левчанiвської, 2	– 300,18 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 21	–  129,02 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 23	– 178,91Гкал.

Від котельні по вул. Сенаторки Левчанівської, 2 спожито теплової енергії житловими будинками – 608,11 Гкал

608,11 Гкал*0,15 = 91,22 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 91,22 * 959,45 = 87,52 тис.грн.

- від котельні по вул. Прогресу, 4:

по вул. Прогресу, 1	– 121,66 Гкал;

по вул. Прогресу, 2	– 105,57 Гкал;

по вул. Шевченка, 10	– 187,87 Гкал.

Від котельні по вул. Прогресу, 4 спожито теплової енергії житловими будинками – 415,10 Гкал

415,10 Гкал*0,15 = 62,27 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 62,27 * 959,45 = 59,75 тис.грн.

- від котельні по вул. Богдана Хмельницького, 53:

по вул. Ковельська, 4	– 117,07 Гкал.

117,07 Гкал*0,15 = 17,56 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 17,56 * 959,45 = 16,85 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Річна економія газу становить:

91,22 Гкал* 183,43 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 14424,56 м3 газу / рік.

91,22 Гкал* 183,43  кг.у.п./Гкал = 16,73  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Прогресу, 4. Річна економія газу становить:

62,27 Гкал* 184,96 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 9928,84 м3 газу / рік.

62,27 Гкал* 184,96  кг.у.п./Гкал = 11,52  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Богдана Хмельницького, 53. Річна економія газу становить:

17,56 Гкал* 182,50 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 2762,67 м3 газу / рік.

17,56 Гкал* 182,50  кг.у.п./Гкал = 3,2  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 164,11 + 50,16 = 214,27 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 200,63/ 214,27= 0,94 років.

2.1.1.23. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 54; по вул. Лесi Українки, 56; по вул. Лесi Українки, 65; по вул. Лесi Українки, 67; по вул. Пушкiна, 3; по вул. Лесi Українки, 57; по вул. Лесi Українки, 10

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 54; по вул. Лесi Українки, 56; по вул. Лесi Українки, 65; по вул. Лесi Українки, 67; по вул. Пушкiна, 3; по вул. Лесi Українки, 57; по вул. Лесi Українки, 10.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 54; по вул. Лесi Українки, 56; по вул. Лесi Українки, 65; по вул. Лесi Українки, 67; по вул. Пушкiна, 3; по вул. Лесi Українки, 57; по вул. Лесi Українки, 10 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 151,58 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Лесі Українки,67 теплової енергії 	– 184 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Крилова, 1 теплової енергії 			–  192,36 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Лесі Українки, 20 теплової енергії	– 175,56 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 199,59 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 49,90  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Лесi Українки, 67:

по вул. Лесi Українки, 54	– 108,69 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 56	–  90,23 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 65	–  94,27 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 67	– 404,04 Гкал.

Від котельні по вул. вул. Лесi Українки, 67 спожито теплової енергії житловими будинками – 697,23 Гкал

697,23 Гкал*0,15 = 104,58 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 104,58 * 959,45 = 100,34 тис.грн.

- від котельні по вул. Крилова, 1:

по вул. Пушкiна, 3	– 59,14 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 57	– 96,00 Гкал.

Від котельні по вул. Прогресу, 4 спожито теплової енергії житловими будинками – 155,14 Гкал

155,14 Гкал*0,15 = 23,27 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 23,27 * 959,45 = 22,33 тис.грн.

- від котельні по  вул. Лесi Українки, 20:

по вул. Лесi Українки, 10	– 158,23 Гкал.

158,23 Гкал*0,15 = 23,73 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 23,73 * 959,45 = 22,77 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Лесi Українки, 67. Річна економія газу становить:

91,22 Гкал* 184 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 16588,55 м3 газу / рік.

91,22 Гкал* 184  кг.у.п./Гкал = 19,24 т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Крилова, 1. Річна економія газу становить:

62,27 Гкал* 192,36 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 3858,81 м3 газу / рік.

62,27 Гкал* 192,36  кг.у.п./Гкал = 4,48  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Лесi Українки, 20. Річна економія газу становить:

17,56 Гкал* 175,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 4082,99 м3 газу / рік.

17,56 Гкал* 175,56  кг.у.п./Гкал = 4,17  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 145,43 + 49,90 = 195,33 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 199,59/ 195,33 = 1,02 років.

2.1.1.24. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 12; по вул. Лесi Українки, 17; по вул. Лесi Українки, 18; по вул. Лесi Українки, 19; по вул. Сенаторки Левчанiвської, 7; по вул. Лесi Українки, 24; по вул. Лесi Українки, 24а

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 12; по вул. Лесi Українки, 17; по вул. Лесi Українки, 18; по вул. Лесi Українки, 19; по вул. Сенаторки Левчанiвської, 7; по вул. Лесi Українки, 24; по вул. Лесi Українки, 24а.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Лесi Українки, 12; по вул. Лесi Українки, 17; по вул. Лесi Українки, 18; по вул. Лесi Українки, 19; по вул. Сенаторки Левчанiвської, 7; по вул. Лесi Українки, 24; по вул. Лесi Українки, 24а з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 171,05 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Лесі Українки, 20 теплової енергії 	– 175,56 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Лесі Українки, 24 теплової енергії 	- 181,41 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 200,63 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 50,16  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Лесі Українки, 20:

по вул. Лесi Українки, 12	– 68,05 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 17	–  50,72 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 18	– 148,55 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 19	– 88,90 Гкал.

Від котельні по вул. Лесі Українки, 20 спожито теплової енергії житловими будинками – 356,22 Гкал

356,22 Гкал*0,15 = 53,43 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 53,43 * 959,45 = 51,26 тис.грн.

- від котельні по вул. Лесі Українки, 24:

по вул. Сенаторки Левчанiвської, 7	– 112,30 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 24	– 94,23 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 24а	– 212,15 Гкал.

Від котельні по вул. Лесі Українки, 24 спожито теплової енергії житловими будинками – 418,68 Гкал

418,68 Гкал*0,15 = 62,80 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 62,80 * 959,45 = 60,25 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Лесі Українки, 20. Річна економія газу становить:

53,43 Гкал* 175,56 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 8086,35 м3 газу / рік.

53,43 Гкал* 175,56  кг.у.п./Гкал = 9,38  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Лесі Українки, 24. Річна економія газу становить:

62,80 Гкал* 181,41 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 9821,16 м3 газу / рік.

62,80 Гкал* 181,41  кг.у.п./Гкал = 11,39  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 111,52 + 50,16 = 161,68 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 200,63/ 161,68 = 1,24 років.

2.1.1.25. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лесi Українки, 30; по вул. Лесi Українки, 32; по вул. Лесi Українки, 36; по вул. Янки Купали, 15; по вул. Володимирська, 95; по вул. Володимирська, 95а; по вул. Володимирська, 95б

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лесi Українки, 30; по вул. Лесi Українки, 32; по вул. Лесi Українки, 36; по вул. Янки Купали, 15; по вул. Володимирська, 95; по вул. Володимирська, 95а; по вул. Володимирська, 95б.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лесi Українки, 30; по вул. Лесi Українки, 32; по вул. Лесi Українки, 36; по вул. Янки Купали, 15; по вул. Володимирська, 95; по вул. Володимирська, 95а; по вул. Володимирська, 95б з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 171,05 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Лесі Українки,30 теплової енергії 	– 183,72кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Шевченка,40 теплової енергії 		- 181,94 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Володимирська,100 теплової енергії 	– 165,37 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 200,63 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 50,16  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Лесі Українки,30:

по вул. Лесi Українки, 30	– 87,96 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 32	–  88,57 Гкал;

по вул. Лесi Українки, 36	– 84,00 Гкал.

Від котельні по вул. Лесі Українки,30 спожито теплової енергії житловими будинками – 260,53 Гкал

260,53 Гкал*0,15 = 39,08 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 39,08 * 959,45 = 87,52 тис.грн.

- від котельні по вул. Шевченка,40:

по вул. Янки Купали, 15	– 371,65 Гкал.

371,65 Гкал*0,15 = 55,75 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 55,75 * 959,45 = 59,75 тис.грн.

- від котельні по вул. Володимирська,100:

по вул. Володимирська, 95	– 182,20 Гкал;

по вул. Володимирська, 95а	– 171,45 Гкал;

по вул. Володимирська, 95б	– 117,75 Гкал.

Від котельні по вул. Володимирська,100 спожито теплової енергії житловими будинками – 471,40 Гкал

471,40 Гкал*0,15 = 70,71 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 70,71 * 959,45 = 16,85 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Лесі Українки,30. Річна економія газу становить:

39,08 Гкал* 183,72 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 6189,46 м3 газу / рік.

39,08 Гкал* 183,72  кг.у.п./Гкал = 7,18  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Шевченка,40. Річна економія газу становить:

55,75 Гкал* 181,94 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 8744,10 м3 газу / рік.

55,75 Гкал* 181,94  кг.у.п./Гкал = 10,14  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Володимирська,100. Річна економія газу становить:

70,71 Гкал* 165,37 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 10080,44 м3 газу / рік.

70,71 Гкал* 165,37  кг.у.п./Гкал = 11,69  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 158,83 + 50,16 = 208,99 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 200,63/ 208,99= 0,96 років.

2.1.1.26. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Володимирська, 96; по вул. Володимирська, 100; по вул. Володимирська, 101; по вул. Володимирська, 102; по вул. Володимирська, 103; по вул. Володимирська, 108; по вул. Володимирська, 110

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Володимирська, 96; по вул. Володимирська, 100; по вул. Володимирська, 101; по вул. Володимирська, 102; по вул. Володимирська, 103; по вул. Володимирська, 108; по вул. Володимирська, 110.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Володимирська, 96; по вул. Володимирська, 100; по вул. Володимирська, 101; по вул. Володимирська, 102; по вул. Володимирська, 103; по вул. Володимирська, 108; по вул. Володимирська, 110 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 227,19 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Володимирська,100 теплової енергії	          - 165,37 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 212,87 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 53,22  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Володимирська,100:

по вул. Володимирська, 96	– 176,44 Гкал;

по вул. Володимирська, 100	–  162,72 Гкал;

по вул. Володимирська, 101	– 262,43 Гкал;

по вул. Володимирська, 102	– 259,27 Гкал;

по вул. Володимирська, 103	– 191,03 Гкал;

по вул. Володимирська, 108	– 379,53 Гкал;

по вул. Володимирська, 110	– 83,20 Гкал.

Від котельні по вул. Володимирська, 100 спожито теплової енергії житловими будинками – 1514,62 Гкал

1514,62 Гкал*0,15 = 227,19 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 227,19 * 959,45 = 217,98 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Володимирська,100. Річна економія газу становить:

227,19 Гкал* 165,37 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 32388,28 м3 газу / рік.

227,19 Гкал* 165,37  кг.у.п./Гкал = 37,57  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 217,98 + 53,22 = 271,20 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 212,87/ 271,20= 0,78 років.

2.1.1.27. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Володимирська, 112; по вул. Володимирська, 113; по вул. Володимирська, 115; по вул. Володимирська, 116; по вул. Арцеулова, 3; по вул. Грушевського, 1; по вул. Гулака Артемовсьвого, 17

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Володимирська, 112; по вул. Володимирська, 113; по вул. Володимирська, 115; по вул. Володимирська, 116; по вул. Арцеулова, 3; по вул. Грушевського, 1; по вул. Гулака Артемовсьвого, 17.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлові будинки за адресами: по вул. Володимирська, 112; по вул. Володимирська, 113; по вул. Володимирська, 115; по вул. Володимирська, 116; по вул. Арцеулова, 3; по вул. Грушевського, 1; по вул. Гулака Артемовсьвого, 17 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 329,24 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Володимирська, 100 теплової енергії 	– 165,37 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Арцеулова, 3а теплової енергії 		- 162,75 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 233,43 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 58,36  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Володимирська,100:

по вул. Володимирська, 112	– 268,69 Гкал;

по вул. Володимирська, 113	–  137,40 Гкал;

по вул. Володимирська, 115	– 215,07 Гкал;

по вул. Володимирська, 116	– 169,10 Гкал.

Від котельні по вул. Володимирська,100 спожито теплової енергії житловими будинками – 790,26 Гкал

790,26 Гкал*0,15 = 118,54 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 118,54 * 959,45 = 113,73 тис.грн.

- від котельні по вул. Арцеулова, 3а:

по вул. Арцеулова, 3	– 501,70 Гкал;

по вул. Грушевського, 1	– 560,42 Гкал;

по вул. Гулака Артемовсьвого, 17	– 342,54 Гкал.

Від котельні по вул. Арцеулова, 3а спожито теплової енергії житловими будинками – 1404,66 Гкал

1404,66 Гкал*0,15 = 210,70 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 210,70 * 959,45 = 202,16 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Володимирська,100. Річна економія газу становить:

118,54 Гкал* 165,37 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 16899,10 м3 газу / рік.

118,54 Гкал* 165,37  кг.у.п./Гкал = 19,60  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Арцеулова, 3а. Річна економія газу становить:

210,70 Гкал* 162,75 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 29561,57 м3 газу / рік.

210,70 Гкал* 162,75  кг.у.п./Гкал = 34,29  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 315,89 + 58,36 = 374,25 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 233,43/ 374,25 = 0,62 років.

2.1.1.28. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 21; по вул. Ковельська, 64; по вул. Новочерчицька, 3; по вул. Можайського, 4; по пр. Волi, 10; по пр. Волi, 12; по пр. Волi, 14

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 21; по вул. Ковельська, 64; по вул. Новочерчицька, 3; по вул. Можайського, 4; по пр. Волi, 10; по пр. Волi, 12; по пр. Волi, 14.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гулака Артемовського, 21; по вул. Ковельська, 64; по вул. Новочерчицька, 3; по вул. Можайського, 4; по пр. Волi, 10; по пр. Волi, 12; по пр. Волi, 14 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою  DN50, DN40, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 382,32 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Арцеулова,3а теплової енергії 		– 162,75 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Ковельська,68а теплової енергії 		– 173,01 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Новочерчицька,2 теплової енергії 	– 163,62 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Ціолковського,17а теплової енергії 	– 193,26 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Волі,10 теплової енергії 			– 181,00 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 247,95 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 61,99  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Арцеулова,3а:

по вул. Гулака Артемовського, 21	– 391,22 Гкал.

391,22 Гкал*0,15 = 58,68 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 58,68 * 959,45 = 56,30 тис.грн.

- від котельні по вул. Ковельська,68а:

по вул. Ковельська, 64	– 272,53 Гкал.

272,53 Гкал*0,15 = 40,88 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 40,88 * 959,45 = 39,22 тис.грн.

- від котельні по вул. Новочерчицька,2:

по вул. Новочерчицька, 3	– 335,92 Гкал.

335,92 Гкал*0,15 = 50,39 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 50,39 * 959,45 = 48,35 тис.грн.

- від котельні по вул. Ціолковського,17а:

по вул. Можайського, 4	– 191,82 Гкал.

191,82 Гкал*0,15 = 28,77 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 28,77 * 959,45 = 27,60 тис.грн.

- від котельні по вул. Волі,10:

по пр. Волi, 10	– 395,40 Гкал;

по пр. Волi, 12	– 578,73 Гкал;

по пр. Волi, 14	– 383,23 Гкал.

Від котельні по вул. Волі,10 спожито теплової енергії житловими будинками – 1357,36 Гкал

1357,36 Гкал*0,15 = 203,60 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 203,60 * 959,45 = 195,34 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Арцеулова,3а. Річна економія газу становить:

58,68 Гкал* 162,75 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 8232,91 м3 газу / рік.

58,68 Гкал* 162,75  кг.у.п./Гкал = 9,55  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Ковельська,68а. Річна економія газу становить:

40,88 Гкал* 173,01 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 6097,11 м3 газу / рік.

40,88 Гкал* 173,01  кг.у.п./Гкал = 7,07  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Новочерчицька,2. Річна економія газу становить:

50,39 Гкал* 163,62 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 7107,60 м3 газу / рік.

50,39 Гкал* 163,62  кг.у.п./Гкал = 8,24  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул.Ціолковського,17а. Річна економія газу становить:

28,77 Гкал* 193,26 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 4757,47 м3 газу / рік.

28,77 Гкал* 193,26  кг.у.п./Гкал = 5,56 т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул.Волі,10. Річна економія газу становить:

203,60 Гкал* 181,00 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 31768,62 м3 газу / рік.

203,60 Гкал* 181,00  кг.у.п./Гкал = 36,85 т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 366,82 + 61,99 = 428,81 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 247,85/ 428,81= 0,58 років.

2.1.1.29. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лугова, 2; по пр. Волi, 17; по пр. Волi, 19; по пр. Волi, 23; по пр. Волi, 31; по пр. Волi, 33; по пр. Волi, 37

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лугова, 2; по пр. Волi, 17; по пр. Волi, 19; по пр. Волi, 23; по пр. Волi, 31; по пр. Волi, 33; по пр. Волi, 37.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Лугова, 2; по пр. Волi, 17; по пр. Волi, 19; по пр. Волi, 23; по пр. Волi, 31; по пр. Волi, 33; по пр. Волi, 37 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 227,19 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Волі,10 теплової енергії			          - 181,00 кг.у.п./Гкал

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вавилова, 6 теплової енергії		          - 161,47 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 221,27 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 55,32  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Волі,10:

по вул. Лугова, 2	– 163,53 Гкал;

163,53 Гкал*0,15 = 24,53 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 24,53 * 959,45 = 23,53 тис.грн.

- від котельні по вул. Вавилова, 6:

по пр. Волi, 17	–  143,78 Гкал;

по пр. Волi, 19	– 222,34 Гкал;

по пр. Волi, 23	– 97,31 Гкал;

по пр. Волi, 31	– 275,72 Гкал;

по пр. Волi, 33	– 416,59 Гкал;

по пр. Волi, 37	– 312,10 Гкал.

Від котельні по вул. Вавилова,6 спожито теплової енергії житловими будинками – 1567,84 Гкал

1567,84 Гкал*0,15 = 235,18 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 235,18 * 959,45 = 225,64 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Волі,10. Річна економія газу становить:

227,19 Гкал* 181,00 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 3827,53 м3 газу / рік.

227,19 Гкал* 181,00  кг.у.п./Гкал = 4,44  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вавилова, 6. Річна економія газу становить:

227,19 Гкал* 161,47 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 32736,65 м3 газу / рік.

227,19 Гкал* 161,47  кг.у.п./Гкал = 37,97  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 249,18 + 55,32 = 271,20 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 221,27/ 304,50 = 0,73 років.

2.1.1.30. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 39; по пр. Волi, 41; по пр. Волi, 48; по вул. Копернiка, 1; по вул. Копернiка, 2; по вул. Копернiка, 36; по вул. Копернiка, 62

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 39; по пр. Волi, 41; по пр. Волi, 48; по вул. Копернiка, 1; по вул. Копернiка, 2; по вул. Копернiка, 36; по вул. Копернiка, 62.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 39; по пр. Волi, 41; по пр. Волi, 48; по вул. Копернiка, 1; по вул. Копернiка, 2; по вул. Копернiка, 36; по вул. Копернiка, 62 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 202,68 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вавилова, 6 теплової енергії		          - 161,47 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 221,75 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 55,44  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Вавилова, 6:

по пр. Волi, 39	– 198,21 Гкал;

по пр. Волi, 41	–  272,63 Гкал;

по пр. Волi, 48	– 252,36 Гкал;

по вул. Копернiка, 1	– 195,28 Гкал;

по вул. Копернiка, 2	– 84,81 Гкал;

по вул. Копернiка, 36	– 198,21 Гкал;

по вул. Копернiка, 62	– 149,67 Гкал.

Від котельні по вул. Вавилова, 6 спожито теплової енергії житловими будинками – 1351,17 Гкал

1351,17 Гкал*0,15 = 202,68 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 202,68 * 959,45 = 194,46 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вавилова, 6. Річна економія газу становить:

227,19 Гкал* 161,47 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 28212,71 м3 газу / рік.

227,19 Гкал* 161,47  кг.у.п./Гкал = 32,73  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 194,46 + 55,44 = 249,90 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 221,75/ 249,90 = 0,89 років.

2.1.1.31. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Копернiка, 66; по вул. Свiтла, 4а; по вул. Свiтла, 9; по вул. Степана Бандери, 24; по вул. Степана Бандери, 26; по вул. Шопена, 4; по вул. Шопена, 10

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами адресами: по вул. Копернiка, 66; по вул. Свiтла, 4а; по вул. Свiтла, 9; по вул. Степана Бандери, 24; по вул. Степана Бандери, 26; по вул. Шопена, 4; по вул. Шопена, 10.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Копернiка, 66; по вул. Свiтла, 4а; по вул. Свiтла, 9; по вул. Степана Бандери, 24; по вул. Степана Бандери, 26; по вул. Шопена, 4; по вул. Шопена, 10 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 202,68 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вавилова, 6 теплової енергії		          - 161,47 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 221,75 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 55,44  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Вавилова, 6:

по вул. Копернiка, 66	– 441,61 Гкал;

по вул. Свiтла, 4а	–  94,84 Гкал;

по вул. Свiтла, 9	– 369,00 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 24	– 126,53 Гкал;

по вул. Степана Бандери, 26	– 177,88 Гкал;

по вул. Шопена, 4	– 239,48 Гкал;

по вул. Шопена, 10	– 217,19 Гкал.

Від котельні по вул. Вавилова, 6 спожито теплової енергії житловими будинками – 1666,53 Гкал

1666,53 Гкал*0,15 = 249,98 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 249,98 * 959,45 = 239,84 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вавилова, 6. Річна економія газу становить:

249,98 Гкал* 161,47 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 34796,79 м3 газу / рік.

249,98 Гкал* 161,47  кг.у.п./Гкал = 40,36  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 239,84 + 55,44 = 295,28 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 221,75/ 295,28 = 0,75 років.

2.1.1.32. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Метельницького, 6; по проспекту Волi, 52; по пр. Волi, 54; по пр. Волi, 56; по пр. Волi, 58; по пр. Волi, 60; по пр. Волi, 62

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Метельницького, 6; по проспекту Волi, 52; по пр. Волi, 54; по пр. Волi, 56; по пр. Волi, 58; по пр. Волi, 60; по пр. Волi, 62.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Метельницького, 6; по проспекту Волi, 52; по пр. Волi, 54; по пр. Волi, 56; по пр. Волi, 58; по пр. Волi, 60; по пр. Волi, 62 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 363,53 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Задворецька,13 теплової енергії		          - 165,70 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 243,75 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 60,94  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Задворецька,13:

по вул. Метельницького, 6	– 291,57 Гкал;

по проспекту Волi, 52	– 412,37 Гкал;

по пр. Волi, 54	– 479,42 Гкал;

по пр. Волi, 56	– 321,09 Гкал;

по пр. Волi, 58	– 313,67 Гкал;

по пр. Волi, 60	– 309,20 Гкал;

по пр. Волi, 62	– 296,21 Гкал.

Від котельні по вул. Задворецька,13 спожито теплової енергії житловими будинками – 2423,53 Гкал

2423,53 Гкал*0,15 = 363,53 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 363,53 * 959,45 = 348,79 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Задворецька,13. Річна економія газу становить:

363,53 Гкал* 165,70 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 51928,38 м3 газу / рік.

363,53 Гкал* 165,70 кг.у.п./Гкал = 60,24  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 348,79 + 60,94 = 409,73 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 243,75/ 409,73 = 0,59 років.

2.1.1.33. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 66; по вул. Задворецька, 2; по вул. Задворецька, 15; по вул. Київська, 3; по вул. Рiвненська, 1; по вул. Рiвненська, 3; по вул. Рiвненська, 3а

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 66; по вул. Задворецька, 2; по вул. Задворецька, 15; по вул. Київська, 3; по вул. Рiвненська, 1; по вул. Рiвненська, 3; по вул. Рiвненська, 3а.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Волi, 66; по вул. Задворецька, 2; по вул. Задворецька, 15; по вул. Київська, 3; по вул. Рiвненська, 1; по вул. Рiвненська, 3; по вул. Рiвненська, 3а з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 320,21 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Задворецька,13 теплової енергії		          - 165,70 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 234,39 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 58,60  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Задворецька,13:

по пр. Волi, 66	– 248,82 Гкал;

по вул. Задворецька, 2	– 257,24 Гкал;

по вул. Задворецька, 15	– 268,13 Гкал;

по вул. Київська, 3	– 624,75 Гкал;

по вул. Рiвненська, 1	– 307,65 Гкал;

по вул. Рiвненська, 3	– 244,96 Гкал;

по вул. Рiвненська, 3а	– 183,16 Гкал.

Від котельні по вул. Задворецька,13 спожито теплової енергії житловими будинками – 2423,53 Гкал

2134,71 Гкал*0,15 = 320,21 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 320,21 * 959,45 = 307,23 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Задворецька,13. Річна економія газу становить:

320,21 Гкал* 165,70 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 45740,34 м3 газу / рік.

320,21 Гкал* 165,70 кг.у.п./Гкал = 53,06  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 307,23 + 58,60 = 365,83 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 234,39/ 365,83 = 0,64 років.

2.1.1.34. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гетьмана Мазепи, 8; по вул. Гетьмана Мазепи, 10; по вул. Гетьмана Мазепи, 12; по вул. Гетьмана Мазепи, 14; по вул. Московська, 29; по вул. Щусева, 2; по вул. Щусева, 4

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гетьмана Мазепи, 8; по вул. Гетьмана Мазепи, 10; по вул. Гетьмана Мазепи, 12; по вул. Гетьмана Мазепи, 14; по вул. Московська, 29; по вул. Щусева, 2; по вул. Щусева, 4.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Гетьмана Мазепи, 8; по вул. Гетьмана Мазепи, 10; по вул. Гетьмана Мазепи, 12; по вул. Гетьмана Мазепи, 14; по вул. Московська, 29; по вул. Щусева, 2; по вул. Щусева, 4 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 320,21 Гкал/рік;

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вороніхіна,15а теплової енергії		          - 163,91 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 262,47 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 65,62  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Вороніхіна,15а:

по вул. Гетьмана Мазепи, 8	– 469,03 Гкал;

по вул. Гетьмана Мазепи, 10	– 424,86 Гкал;

по вул. Гетьмана Мазепи, 12	– 331,67 Гкал;

по вул. Гетьмана Мазепи, 14	– 335,07 Гкал;

по вул. Московська, 29	– 376,88 Гкал;

по вул. Щусева, 2	– 365,57 Гкал;

по вул. Щусева, 4	– 382,41 Гкал.

Від котельні по вул. Вороніхіна,15а спожито теплової енергії житловими будинками – 2685,49 Гкал

2685,49 Гкал*0,15 = 402,82 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 402,82 * 959,45 = 386,49 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вороніхіна,15а. Річна економія газу становить:

402,82 Гкал* 163,91 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 56919,16 м3 газу / рік.

402,82 Гкал* 163,91 кг.у.п./Гкал = 66,03  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 386,49 + 65,62 = 452,11 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 262,47/ 452,11 = 0,58 років.

2.1.1.35. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Щусева, 18; по вул. Захарова, 5; по вул. Рiвненська, 81; по вул. Рiвненська, 83а; по пр. Вiдродження, 11; по пр. Вiдродження, 16а

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Щусева, 18; по вул. Захарова, 5; по вул. Рiвненська, 81; по вул. Рiвненська, 83а; по пр. Вiдродження, 11; по пр. Вiдродження, 16а.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Щусева, 18; по вул. Захарова, 5; по вул. Рiвненська, 81; по вул. Рiвненська, 83а; по пр. Вiдродження, 11; по пр. Вiдродження, 16а з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 769,34 Гкал/рік;

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Вороніхіна,15а теплової енергії		          - 163,91 кг.у.п./Гкал

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Декабристів, 29 теплової енергії		          - 165,02 кг.у.п./Гкал

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Відродження,15б теплової енергії		          - 163,00 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 236,26 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 59,07  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Вороніхіна,15а:

по вул. Щусева, 18	– 575,61 Гкал.

575,61 Гкал*0,15 = 86,34 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 86,34 * 959,45 = 82,84 тис.грн.

- від котельні по вул. Декабристів,29:

по вул. Захарова, 5	– 2489,92 Гкал;

по вул. Рiвненська, 81	– 280,25 Гкал;

по вул. Рiвненська, 83а	– 600,60 Гкал.

Від котельні по вул. Декабристів,29 спожито теплової енергії житловими будинками – 3370,77 Гкал

3370,77 Гкал*0,15 = 505,62 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 505,62 * 959,45 = 485,12 тис.грн.

- від котельні по вул. Відродження,15б:

по пр. Вiдродження, 11	– 555,47 Гкал;

по пр. Вiдродження, 16а	– 627,04 Гкал.

Від котельні по вул. Відродження,15б спожито теплової енергії житловими будинками – 1182,51 Гкал

1182,51 Гкал*0,15 = 177,38 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 177,38 * 959,45 = 170,19 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вороніхіна,15а. Річна економія газу становить:

86,34 Гкал* 163,91 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 12199,99 м3 газу / рік.

86,34 Гкал* 163,91 кг.у.п./Гкал = 14,15  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Декабристів,29. Річна економія газу становить:

505,62 Гкал* 165,02 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 71928,80 м3 газу / рік.

505,62 Гкал* 165,02 кг.у.п./Гкал = 83,44  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Відродження,15б. Річна економія газу становить:

177,38 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 24924,95 м3 газу / рік.

177,38 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал = 28,91  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 738,14 + 59,07 = 797,21 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 236,26/ 797,21 = 0,58 років.

2.1.1.36. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами:  по пр. Вiдродження, 18; по пр. Вiдродження, 18а; по пр. Вiдродження, 39; по вул. Сiчова, 1; по вул. Сiчова, 2; по вул. Сiчова, 5; по вул. Сiчова, 7

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Вiдродження, 18; по пр. Вiдродження, 18а; по пр. Вiдродження, 39; по вул. Сiчова, 1; по вул. Сiчова, 2; по вул. Сiчова, 5; по вул. Сiчова, 7.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по пр. Вiдродження, 18; по пр. Вiдродження, 18а; по пр. Вiдродження, 39; по вул. Сiчова, 1; по вул. Сiчова, 2; по вул. Сiчова, 5; по вул. Сiчова, 7 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 451,38 Гкал/рік;

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Відродження,15б теплової енергії		          - 163,00 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 267,95 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 66,99  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Відродження,15б:

по пр. Вiдродження, 18	– 276,62 Гкал;

по пр. Вiдродження, 18а	– 189,08 Гкал;

по пр. Вiдродження, 39	– 606,50 Гкал;

по вул. Сiчова, 1	– 451,31 Гкал;

по вул. Сiчова, 2	– 432,70 Гкал;

по вул. Сiчова, 5	– 626,61 Гкал;

по вул. Сiчова, 7	– 426,36 Гкал.

Від котельні по вул. Відродження,15б спожито теплової енергії житловими будинками – 3009,18 Гкал

3009,18 Гкал*0,15 = 451,38 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 451,38 * 959,45 = 433,08 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Відродження,15б. Річна економія газу становить:

433,08 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 63426,67 м3 газу / рік.

433,08 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал = 73,57  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 433,08 + 66,99 = 500,07 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 267,95/ 500,07 = 0,54 років.

2.1.1.37. Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Сiчова, 10; по пр. Вiдродження, 26; по пр. Вiдродження, 26а; по пр. Вiдродження, 28а; по пр. Вiдродження, 30; по вул. Загородня, 4; по вул. Загородня, 8

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Сiчова, 10; по пр. Вiдродження, 26; по пр. Вiдродження, 26а; по пр. Вiдродження, 28а; по пр. Вiдродження, 30; по вул. Загородня, 4; по вул. Загородня, 8.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках за адресами: по вул. Сiчова, 10; по пр. Вiдродження, 26; по пр. Вiдродження, 26а; по пр. Вiдродження, 28а; по пр. Вiдродження, 30; по вул. Загородня, 4; по вул. Загородня, 8 з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники АКВА-МВТ-ULTRAHEATWR7  (комплектно з теплообчислювачем, витратомірною ділянкою DN65, DN50, DN32, DN25.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + невикористані кошти минулих періодів (відповідно до листа НКРЕКП №1113/18.3.7/7-17 від 01.02.2017р.  та постанови КМУ від 29.01.2014 №30 та від 04.06.2015р. №375).

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 588,98 Гкал/рік;

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Відродження,15б теплової енергії		          - 163,00 кг.у.п./Гкал

питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Загородня,3а теплової енергії		          - 161,97 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 4150,00  грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 283,43 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 70,86  тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2016 рік:

- від котельні по вул. Відродження,15б:

по вул. Сiчова, 10	– 397,57 Гкал.

397,57 Гкал*0,15 = 59,64 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 59,64 * 959,45 = 57,22 тис.грн.

- від котельні по вул. Загородня,3а:

по пр. Вiдродження, 26	– 394,14 Гкал;

по пр. Вiдродження, 26а	– 1075,38 Гкал;

по пр. Вiдродження, 28а	– 275,24 Гкал;

по пр. Вiдродження, 30	– 587,1 Гкал;

по вул. Загородня, 4	– 856,32 Гкал;

по вул. Загородня, 8	– 340,77 Гкал.

Від котельні по вул. Загородня,3а спожито теплової енергії житловими будинками – 3528,95 Гкал

3528,95 Гкал*0,15 = 529,34 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 529,34 * 959,45 = 507,88 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Відродження,15б. Річна економія газу становить:

59,64 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 8380,45 м3 газу / рік.

59,64 Гкал* 163,00 кг.у.п./Гкал = 9,72  т.у.п./рік.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Загородня,3а. Річна економія газу становить:

529,34 Гкал* 161,97 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 73911,38 м3 газу / рік.

529,34 Гкал* 161,97 кг.у.п./Гкал = 85,74  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 565,10 + 70,86 = 635,96 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту: Т = К / Езагал. = 283,43/ 635,96 = 0,45 років.

Пояснююча записка

Враховуючи рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг ( надалі-НКРЕКП), завдання Кабінету міністрів України та побажання Міжнародного валютного фонду заходи інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло»  2017 року  направлені на забезпечення засобами обліку теплової енергії житлового фонду м. Луцька а також на встановлення газових лічильників на 9 котельнях підприємства.

Постановою НКРЕКП підприємству було встановлено тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів, в структурі якого передбачено 7 804, 02 тис. грн. (без ПДВ) на виробничі інвестиції ( 1 331,43 тис.грн. – технічне переоснащення вузлів обліку газу; 6 472,59 тис.грн. – на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках).

Інвестиційна програма ДКП «Луцьктепло» розроблена відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»  затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за №630 від 14.12.2012 року та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від14.12.2012 № 381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»    і включає в себе 9 проектів по модернізації  теплового господарства міста, що пройшли експертизу у ДП «Укрдержбудекспертиза», відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проведена перевірка ПАТ по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» №3/19-1015 від 23.12.15р. та №3/19-1024 від 30.12.15р. про те, що газові лічильники встановлені на 9 котельнях: по вул. Вавілова,6, по вул. Відродження,15а, по вул. Володимирська,100, по вул. Г. Дорошенка,2б, по вул. Гулака Артемовського,20, по вул. Даньшина,10а, по вул. Декабристів,29, по вул. Загородня,3а, по вул. Потапова,10 згідно «Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільчими мережами, постачання та споживання», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005р. №618 засоби вимірювальної техніки визнано непридатними до застосування. У зв’язку з вищенаведеною інформацією ДКП «Луцьктепло» планує замінити засоби вимірювальної техніки обліку газу на цих об’єктах. Тому закладаємо в заміну газовий лічильник Курс-01.

Інвестиційною програмою передбачено виключно встановлення теплових лічильників у 195 житлових будинках м. Луцька. Критеріями відбору служили: гідравлічний баланс системи, етажність житлового будинку, повне охоплення будинків засобами обліку від однієї котельні, технічний стан підвалів.

Заходи в рамках виконання Інвестиційної програми розроблялись виходячи з економічних та технічних показників, визначених в процесі експлуатації, з остаточним затвердженням в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

ДКП «Луцьктепло» у співпраці з Європейським Банком реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Луцькою міською радою реалізує «Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк» (Проект).

Згідно техніко-економічного обґрунтування Проекту (ТЕО), яке було підготовлено на замовлення ЄБРР, в рамках реалізації Проекту серед інших заходів також планується встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Згідно ТЕО передбачається, що буде встановлено ІТП у приблизно 200-250 луцьких багатоповерхівках. Загалом на ці цілі планується витратити 3,25 млн. євро. Згідно підписаного кредитного договору, фінансування статті витрат «індивідуальні теплопункти у житлових будинках» планується здійснити за кошти безповоротного інвестиційного гранту. Кошти гранту планується отримати на протязі 2017-2018 років.

Програма використання цих коштів передбачає встановлення Індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у більше ніж 200-250 багатоквартирних будинках в м. Луцьк.  Кожен ІТП буде мати у своєму складі прилад обліку тепла та систему регулювання споживання тепла, що разом мають допомагати мешканцям економити кошти. Остаточний перелік будинків, де будуть встановлені ІТП, визначається ДКП «Луцьктепло» із залученням міжнародних консультантів, враховуючи пріоритети міста. Передбачається, що ІТП мають встановлюватися в період з 2017 по 2018 рр., оскільки потрібен час на підготовку та погодження проектів.

На 01.11.2016 року кількість житлових будинків з централізованим теплопостачанням 789 одиниць, з яких на 283 житлових будинках встановлено теплові лічильники.

Директор ДКП «Луцьктепло»					В.А. Малютіна

VІІ. Фінансове забезпечення  виконання  Інвестиційної програми

Інвестиційну програму Державного комунального підприємства «Луцьктепло» планується виконувати за рахунок коштів Державного комунального підприємства «Луцьктепло» від амортизаційних відрахувань.

- Обсяги фінансового забезпечення за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії – 0 тис. грн.

Транспортування теплової енергії – 7804,02 тис. грн.

Постачання теплової енергії – тис. грн.

VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми

Впровадження програми на 2017р. дозволить підприємству «Луцьктепло» зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на обсяги, які наведені в таблиці  VІІІ.1.

Таблиця  VІІІ.1.

Орієнтовні середньорічні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання інвестиційної програми в 2017 р.

| Найменування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | Очікувана середньорічна економія паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
| Загальна економія ПЕР, в тому числі: | тис. т у.п. | 1,411430 |
| - природного газу | млн.м3 | 1,216750 |
| - електроенергії | млн.кВт.год | 0,000000 |
| - теплової енергії | тис.Гкал | 8,539960 |
| Вартість зекономлених ПЕР | тис.грн. | 4043,29 |

Реалізація програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання.

|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» |  |
|  | 43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

Перелік

приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення

Державне  комунальне  підприємство  «Луцьктепло»

(повне найменування юридичної особи згідно із статутом)

| № | Адреса розташування теплового лічильника | Марка теплового лічильника | Власник (або на чиєму балансі знаходиться прилад) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. Гулака-Артемовського, 20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 2 | Кот. Винниченка, 30 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 3 | Кот. Стрілецька,27 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 4 | Кот.8 Березня,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 5 | Кот. Потапова,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 6 | Кот. Волі,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 7 | Кот. Стрілецька,2 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 8 | Кот. Володимирська,88 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 9 | Кот. Володимирська,100 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 10 | Кот. Боголюби | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 11 | Кот. Старицького,6 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 12 | Кот. Ковельська,68-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 13 | Кот. Чернишевського, 29 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 14 | Кот. Новочерчицька,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 15 | Кот. Б.Хмельницького,53 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 16 | Кот. Б.Хмельницького,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 17 | Кот. Сенат. Левчанівської,2 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 18 | Кот. Шевченка,3 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 19 | Кот. Прогрес,4 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 20 | Кот. Б.Хмельницького,12 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 21 | Кот. Коцюбинського,9а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 22 | Кот. Л.Українки,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 23 | Кот. Л.Українки,24-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 24 | Кот. Л.Українки, 30 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 25 | Кот. Л.Українки, 67 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 26 | Кот. Крилова,1 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 27 | Кот. Кривий вал, 28 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 28 | Кот. Галшки Гулевичівни,12 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 29 | Кот. Чернишевського,114 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 30 | Кот. Шевченка, 66 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 31 | Кот. Шевченка,40 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 32 | Кот. Шевченка,37 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 33 | Кот. Ковельська,47 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 34 | Кот. Колвельська,9 (резервна) | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |

| 35 | Кот. Ковельська, 150 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Кот. Вавілова, 6 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 37 | Кот. Декабристів,29 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 38 | Кот. Відродження,15-б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 39 | Кот. Вороніхіна,15а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 40 | Кот. Гетьмана Дорошенка, 2-б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 41 | Кот. Задворецька,21 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 42 | Кот. Загородня,3а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 43 | Кот. Дубнівська,34 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 44 | Кот. Глушець,39 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 45 | Кот. Відродження,28 (пара) | - | ДКП «Луцьктепло» |
| 46 | Кот. Теремнівська,100 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 47 | Кот. Заводська,3а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 48 | Кот. Островського,10а (оренда) | - | ДКП «Луцьктепло» |
| 49 | Кот. Дубнівська, 15 | APATOR LQM | ДКП «Луцьктепло» |
| 50 | Кот. Конякіна,24-а | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 51 | Кот. Ціолкпвського,17 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 52 | Кот. Гордіюк,20а | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 53 | Кот. Кравчука,11в | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 54 | Кот. Кравчука,11б | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 55 | Кот. Федорова, 4в | АКВА-МВТ 2 | ДКП «Луцьктепло» |
| 56 | Кот. Федорова, 4д | SENSUS | ДКП «Луцьктепло» |
| 57 | Кот. Боженка,34 | СВТУ-10 | ДКП «Луцьктепло» |
| 58 | Кот. Даньшина,10 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 59 | Кот. Маковського,2-к | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 60 | Кот. Ранкова,20 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 61 | Кот. Володимирська,1 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 62 | Кот. Львівська,28 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 63 | Кот. Тарасова, 41 | Х-12 | ДКП «Луцьктепло» |
| 64 | Кот. Ковельська,47а | АКВА-МВТ-2М | ДКП «Луцьктепло» |

Зазначені засоби обліку теплової енергії забезпечують 100 % оснащення підприємства засобами технологічного обліку.

"___" __________________ 201__ р.

М.П.

| Директор . (посада керівника юридичної особи) | _______________ (підпис) | Малютіна В.А. . (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |