| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» (посадова особа ліцензіата) |
| --- | --- | --- |
| від ____________________ № ______ М.П. |  | _______________________Корчук І.М. (підпис) (П.І.Б.) |
|  |  | "___" _______________ 20____ року М.П. |

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _________________ №_____________

Заступник міського голови

керуючий справами виконкому

________________________Ю.Г.Вербич

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства «Луцькводоканал» 
(найменування ліцензіата)

на 2014 рік

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка комунального підприємства «Луцькводоканал»              _______

2. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної

програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року              _______

3. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної

програми для врахування у структурі тарифів  на 12 місяців 2014 року               _______

4. Пояснююча записка до Інвестиційної програми КП «Луцьводоканал»             _______

5. Узагальнена характеристика об’єктів централізованих систем водо-

постачання та водовідведення                                                                                    _______

6. Опис заходів Інвестиційної програми на 2014 рік                                                _______

7. Оцінка економічної ефективності Інвестиційної програми  на 2014 рік            _______

8. Зобов’язання  КП «Луцькводоканал» щодо досягнення ефективності

реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопоста-

чання  та водовідведення                                                                                              _______

9. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних

даних                                                                                                                               _______

М.П. Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ліцензіата до інвестиційної програми на 2014 рік (строк) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ” (найменування ліцензіата) 1. Загальна інформація про ліцензіата (станом на 1.07.14 року) Найменування ліцензіата; Комунальне підприємство “Луцькводоканал”. Рік заснування; 1936 рік. Форма власності; комунальна. Місце знаходження; 43010, Україна Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26. Код за ЄДРПОУ; 03339489. Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада; Директор Корчук Іван Миколайович. Тел., факс, е-mail; Тел. (0332)284000 факс (0332)284010 e-mail: info@vd.lutsk.ua. Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії); Централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ №500071 від 22.06.2012 р. №13 по 21.06.2017 р.. Статутний капітал ліцензіата, тис.грн; 35447. Балансова вартість активів, тис.грн; 29799,8. Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн; 1263,8. Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 1657,2. 2. Загальна інформація про інвестиційну програму Цілі інвестиційної програми; Встановлення економічно обґрунтованих тарифів підприємства на послуги з водопостачання та водовідведення, що не перевищують фактичних витрат на їхнє виробництво. Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та втрат води в мережах міста. Збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Підвищення якості надання послуг в м.Луцьку. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.. Строки реалізації інвестиційної програми; 1 рік. На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться; Розроблено проектну документацію на реконструкцію водогону по вул.Кравчука-Гордіюк, від вул.В.Інтернаціоналістів до вул.Єршова. Розробляється проектно-кошторисна документація по всім пунктам програми.. Головні етапи реалізації інвестиційної програми; Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами. Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64. Реконструкція водогону по вул.Кравчука-Гордіюк, від вул.В.Інтернаціоналістів до вул.Єршова. Встановлення приладів загально- будинкового обліку води. Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції. Модернізація насосного обладнання на КНС №5А. Модернізація насосного обладнання на КНС №3. Встановлення приладів обліку на КНС №3, №4, №5, №6, №11.. 3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою Загальний обсяг інвестицій, тис.грн; 2526,97. власні кошти; 2526,97. позичкові кошти; -. залучені кошти; -. бюджетні кошти; -. Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів; 84,65. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів; 15,35. Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби; -. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; -. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій; -. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення; -. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища; -. Інші заходи; -. 4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми Чиста приведена вартість; 9008,05 тис.грн.. Внутрішня норма дохідності; 11%. Дисконтований період окупності; 2 роки 6 місяців. Індекс прибутковості; 1,15. Керівник ліцензіата; __________ (підпис); _____Корчук І.М._______ (прізвище, ім’я, по батькові).

Графік здійснення заходів Інвестиційної програми на прогнозний період  2014 року

| № п/п | Найменування заходу | 2014 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ий квартал | 2-ий квартал | 3-ий квартал | 4-ий квартал |
| 1 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами |  |  |  |  |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістів до вул.Єршова |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення приладів загально будинкового обліку води |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна, 90 |  |  |  |  |
| 7 | Модернізація насосного обладнання на КНС №5А вул.Карпенка-Карого, 1а |  |  |  |  |
| 7 | Модернізація насосного обладнання на КНС№3 вул.Карпенка-карого, 19а |  |  |  |  |
| 8 | Встановлення приладів обліку на КНС№3 вул.Карпенка-Карого,19а КНС №4 вул.Потебні,79а КНС№ 5 вулКарпенка-Карого,1а КНС№11 вул.Володимирській,101б КНС№6 вул.Дубнівській,31є |  |  |  |  |

Головний інженер КП «Луцькводоканал»                                            С.Б.Строк

Пояснююча записка

до Інвестиційної програми

КП «Луцькводоканал»

Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2014 рік розроблена, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року        № 381, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року № 97/22629 який вступив в дію з 01.02.2013 року.

В основу інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» покладені наступні документи:

1. Схема оптимізації системи водопостачання м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

2. Схема оптимізації системи водовідведення м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

3. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 03.11.2010 року № 68/18.

4. Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2010-2015 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 року № 54/8.

5. Стратегічний план розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Луцька.

Мета і завдання програми

Метою діяльності КП «Луцькводоканал» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання та водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Отже, головні напрямки діяльності КП «Луцькводоканал» це:

1. Забезпечення населення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.

2. Забезпечення надійності та стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, підвищення рівня відповідальності працівників підприємства.

3. Впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва розподілу і споживання води та відведення стоків.

4. Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів з сучасних матеріалів.

Для реалізації основних напрямків діяльності, підприємством «Луцькводоканал» розроблена інвестиційна програма головною метою якої є:

-  підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-  покращення фінансового стану підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КП «Луцькводоканал» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Короткий опис існуючої системи водопостачання та

водовідведення м.Луцька

Луцькводоканал – міське комунальне підприємство, яке здійснює свою діяльність у відповідності зі Статутом, зареєстрованим виконкомом Луцької міської Ради 28.05ю1992р., реєстраційний номер -748.

Джерелом питного водопостачання міста є підземний водоносний горизонт, що приурочений до відкладів турон-селонського ярусів та має гідравлічний зв'язок з відкладами девонської системи.

Послуги централізованого водопостачання та водовідведення надаються понад 90,8 тисячами споживачів. З них населення становить 88,9 тис., юридичні особи 1,9 тис. споживачів. Послугами водопровідно-каналізаційного господарства користується більше 186,3 тисяч жителів міста Луцька та 14 навколишніх сіл Луцького району при загальній кількості проживаючих понад 224,0 тисяч чоловік.

Водопостачання м.Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів : Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного,Південно-Східного та Омелянівського.

Відбір води здійснює :

1.Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста , яка забезпечується водою із 40 свердловин-Дубнівського,Ново-Дубнівського, Східного водозаборів з реальною подачею води 45,2 тис.м3/добу (проектна потужність  95,1 тис.м3/добу).

1.1.Дубенський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (3 свердловини продуктивністю 11.28 тис.м3/добу).

1.2. Ново-Дубенський водозабір,що розташований на захід від Дубнівського водозабору. Складається з 9 свердловин продуктивністю 11,94 тис. м3/добу.

1.3.Східний (правобережний) водозабір , що розташований за межею міста на правій стороні р.Стир біля с.Підгайці. Складається із 14 свердловин продуктивністю 45,1 тис.м3/добу.

1.4. Південно-Східний водозабір , що розташований між с.Крупа та Новостав. Складається із 14 свердловин продуктивністю 27,6 тис..м3/добу.

2.Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 11,8 тис.м3/добу із 5 свердловин. Реальна подача 4,5 тис.м3/добу.

3.Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис.м3/добу; реальна подача води в місто в межах 9,5-10 ис.м3/добу.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки : Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.

Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд пол. Очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 12 шт. загальним об’ємом 51,3 тис.м3.

В комплекс споруд входять також станції знезалізнення  ( на Омелянівській площадці вона зблокована з насосною станцією і трансформаторною підстанцією), гіпохлоритні установки, які на Дубнівській і Гнідавській площадці водопідготовки знаходяться в станції знезалізнення,  насосна станція 2-го підйому (на Дубнівській площадці – 2), трансформаторні підстанції, а також допоміжні споруди, які знаходяться на загороджених територіях санітарних зон 1-го поясу .

Свердловини водозаборів також загороджені в межах санзон 1-го поясу і об лаштовані насосними станціями (н/ст) заглибленого типу обладнаними насосними агрегатами марок ЕЦВ, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями (т/п) закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170м. Якість підземних вод відповідає вимогам ДЕСТ “Вода питна” за винятком вмісту заліза. Всі н/ст. 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водо підготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600мм.

Від кінцевих свердловин до свердловини №32 прокладено водогін діаметром 300-400мм в одну нитку, а від свердловини №32 до Дубнівської площадки водопідготовки діаметром 600мм у дві нитки з підключенням решти свердловин. Від Ново-Дубнівського водозабору збірний водогін прокладений в одну нитку діаметром 300мм. На Гнідавську площадку відведено водогін діаметром 600мм в одну нитку. На Омелянівську також в одну нитку діаметром 300мм і крім того дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних , стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600мм, протяжністю 311,8км. З загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 161,3 км(51,7%).

Середньодобовий підйом води насосними станціями 1-го підйому та очищеної на очисних спорудах становить 45,9 тис.м3/доб.

Середньодобова подача води у мережу -44,0 тис.м3/доб.

Середня норма водоспоживання на одну людину складає 252 л/добу. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води становлять 298,71 куб.м/1000куб.м.поданої питної води.

Каналізування  м.Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система , у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній-повна роздільна.                      Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 18 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-800мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 204,9 км. З загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 105,9 км (52,9%).

По рельєфу місцевості м.Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції №1, №2, №5, №5а а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р.Стир  стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 т. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювач, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції, преаератори та біоставки.

Середньодобове перекачування стічних вод становить 39,2 тис.м3/доб. Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах – 39,2 тис.м3/доб.

Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами,загальна кількість яких становить 240 одиниць.

Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує  задані режими роботи споруд і обладнання.

Для забезпечення стабільної роботи основних технологічних споруд і об’єктів  на виробництві існують допоміжні підрозділи, об’єкти, споруди :

- виробнича база з побутовими приміщеннями, диспетчерською службою і майстернею з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж ;

- транспортний цех в кількості 59 транспортних одиниць, який забезпечує оперативне вирішення виробничих питань;

- служба головного енергетика, яка несе відповідальність за надійну експлуатацію енергетичного обладнання;

- хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка забезпечує контроль за якістю водопостачання та водовідведення відповідно до вимог стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

Для виконання пріоритетних напрямів діяльності КП “Луцькводоканал”, а саме: забезпечення населення, підприємств та установ міста якісними послугами водопостачання та водовідведення відповідно до національних стандартів, впровадження нових технологій і обладнання, зниження втрат енергоресурсів; участь в будівництві нових об’єктів і реконструкції існуючих для стабільного соціального та економічного розвитку, наполегливо працюють 631 чол.

|  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
| --- | --- |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

_________________КП “Луцькводоканал”___________________ 
(найменування ліцензіата підприємства)

| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |  |  | Одиниця виміру |  | Загальний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |  |  | од. |  | 15 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  |  | осіб |  | 224000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  |  | осіб |  | 185413 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  |  | осіб |  | 184031 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки |  |  | осіб |  | 1382 |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |  |  | осіб |  |  |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |  |  | осіб |  |  |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |  |  | од. |  |  |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |  |  | % |  |  |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |  |  | од. |  | 90092 |
| 11 | населення |  |  | од. |  | 88296 |
| 12 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 162 |
| 13 | інших |  |  | од. |  | 1634 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  |  | % |  | 82,80 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  |  | % |  | 99,30 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |  |  | % |  | 0,70 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |  |  | од. |  | 63099 |
| 18 | населення |  |  | од. |  | 61308 |
| 19 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 160 |
| 20 | інших |  |  | од. |  | 1629 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |  |  | % |  | 70 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) |  |  | % |  | 69,40 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |  |  | % |  | 98,80 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) |  |  | % |  | 99,70 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |  |  | км |  | 313,30 |
| 26 | водоводів |  |  | км |  | 61,20 |
| 27 | вуличної мережі |  |  | км |  | 192,80 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 59,30 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |  |  | од./км |  | 287,60 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  |  | км |  | 161,30 |
| 31 | водоводів |  |  | км |  | 29,70 |
| 32 | вуличної мережі |  |  | км |  | 88,00 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 45,40 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |  |  | % |  | 51,50 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |  |  | % |  | 45,60 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |  |  | % |  | 45,60 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |  |  | % |  | 76,50 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |  |  | осіб |  | 287 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |  |  | осіб |  | 280 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |  |  | ос./1000 од. |  | 3,00 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |  |  | осіб/1 км |  | 1,00 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16803,00 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |  |  | тис.м-3/добу |  | 45,90 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16803,00 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах |  |  | тис.м-3/добу |  | 45,90 |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік |  |  | тис.м-3/рік |  | 16110,00 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу |  |  | тис.м-3/добу |  | 44,00 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 11892,00 |
| 50 | населенню |  |  | тис.м-3/рік |  | 10102,00 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 693,30 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі |  |  | тис.м-3/рік |  | 668,00 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі |  |  | тис.м-3/рік |  | 25,30 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |  |  | % |  | 4,10 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 4217,70 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |  |  | тис.м-3/рік |  | 25,00 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) |  |  | тис.м-3/рік |  | 4192,70 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) |  |  | % |  | 26,00 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) |  |  | тис.м-3/км |  | 13,40 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 238,00 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 149,30 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон |  |  | од. |  | 12 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води |  |  | тис.м-3 |  | 51,50 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води |  |  | тис.м-3 |  | 48,50 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) |  |  | % |  | 94,20 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів |  |  | од. |  | 1 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: |  |  | од. |  | 5 |
| 68 | кількість свердловин |  |  | од. |  | 52 |
| 69 | Кількість окремих свердловин |  |  | од. |  |  |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) |  |  | од. |  | 5 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів |  |  | од. |  | 4 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води |  |  | тис.кВт/год |  | 5794 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,345 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання |  |  | од. |  | 3 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води |  |  | тис.кВт/год |  | 775 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,046 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води |  |  | од. |  | 7 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання |  |  | од. |  | 80 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  | 31 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води |  |  | тис.кВт/год |  | 4314 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу |  |  | кВт*год./м-3 |  | 0,257 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку |  |  | од. |  | 81 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати |  |  | од. |  | 7 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) |  |  | % |  | 8,60 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  |  | од. |  | 3 |
| 86 | рідкого хлору |  |  | од. |  |  |
| 87 | гіпохлориду |  |  | од. |  | 3 |
| 88 | ультрафіолету |  |  | од. |  |  |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 90 | Кількість лабораторій |  |  | од. |  | 1 |
| 91 | Кількість майстерень |  |  | од. |  | 1 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  |  | од. |  | 38 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу |  |  | тис.м-3/добу |  | 120,00 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів |  |  | тис.м-3/добу |  | 108,80 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд |  |  | тис.м-3/добу |  | 102,00 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) |  |  | % |  | 36,80 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) |  |  | % |  | 42,30 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) |  |  | % |  | 45,10 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік |  |  | аварії |  | 584,00 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) |  |  | аварії/км |  | 1,90 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік |  |  | тис.кВт/год |  | 10882,70 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік |  |  | тис.грн |  | 10453,00 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,648 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік |  |  | тис.грн |  | 31002,80 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) |  |  | грн./м-3 |  | 2,61 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік |  |  | тис.грн |  | 7714,70 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) |  |  | % |  | 24,90 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) |  |  | % |  | 33,70 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік |  |  | тис.грн |  |  |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) |  |  | % |  |  |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік |  |  | тис.грн |  | 1808,00 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  |  | тис.грн |  | 1808,00 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) |  |  | % |  | 5,80 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення |  |  | Одиниця виміру |  | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) |  |  | од. |  | 7 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  |  | осіб |  | 224000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  |  | осіб |  | 191435 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  |  | осіб |  | 166822 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків |  |  | осіб |  | 24613 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: |  |  | од. |  | 81075 |
| 7 | населення |  |  | од. |  | 79367 |
| 8 | бюджетних установ |  |  | од. |  | 160 |
| 9 | інших |  |  | од. |  | 1548 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  |  | % |  | 85,50 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  |  | % |  | 87,10 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) |  |  | % |  | 12,90 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод |  |  | од. |  | 59,00 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) |  |  | % |  | 0,07 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: |  |  | км |  | 204,90 |
| 16 | головних колекторів |  |  | км |  | 56,90 |
| 17 | напірних трубопроводів |  |  | км |  |  |
| 18 | вуличної мережі |  |  | км |  | 77,70 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 70,30 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) |  |  | од./км |  | 395,70 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  |  | км |  | 105,90 |
| 22 | головних колекторів |  |  | км |  | 25,20 |
| 23 | напірних трубопроводів |  |  | км |  |  |
| 24 | вуличної мережі |  |  | км |  | 38,90 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  |  | км |  | 41,80 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: |  |  | % |  | 51,70 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) |  |  | % |  | 44,30 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) |  |  | % |  |  |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) |  |  | % |  | 50,10 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) |  |  | % |  | 59,50 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом |  |  | осіб |  | 372 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення |  |  | осіб |  | 338 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) |  |  | ос./1000 од. |  | 4,00 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) |  |  | осіб/1 км |  | 1,60 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод |  |  | тис.м-3/добу |  | 39,20 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 39 | з повним біологічним очищенням |  |  | тис.м-3/рік |  | 14348,00 |
| 40 | з доочищенням |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах |  |  | тис.м-3/добу |  | 39,2 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік |  |  | тис.м-3/рік |  |  |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) |  |  | % |  |  |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: |  |  | тис.м-3/рік |  | 11974,30 |
| 49 | населенню |  |  | тис.м-3/рік |  | 8941,60 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік |  |  | од. |  | 4249 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) |  |  | од./км |  | 20,70 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік |  |  | аварії/рік |  | 23,00 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) |  |  | аварії/км |  | 0,11 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 205,30 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) |  |  | л/добу |  | 205,30 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод |  |  | од. |  | 18 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення |  |  | од. |  | 1 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення |  |  | од. |  | 63 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  |  | од. |  |  |
| 61 | рідкого хлору |  |  | од. |  |  |
| 62 | гіпохлориду |  |  | од. |  |  |
| 63 | ультрафіолету |  |  | од. |  |  |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  |  | од. |  |  |
| 65 | Кількість лабораторій |  |  | од. |  | 1 |
| 66 | Кількість майстерень |  |  | од. |  | 2 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  |  | од. |  | 24 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  |  |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  | 160,00 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення |  |  | тис.м-3/добу |  | 120,00 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) |  |  | % |  |  |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) |  |  | % |  | 32,80 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: |  |  | тис.кВт*год |  | 10824,70 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |  |  | тис.кВт*год |  | 5369,40 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,374 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води |  |  | тис.кВт*год |  | 5455,30 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,38 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік |  |  | тис.грн |  | 10780,20 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35) |  |  | кВт*год/м-3 |  | 0,754 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік |  |  | тис.грн |  | 28154,90 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) |  |  | грн./м-3 |  | 2,35 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік |  |  | тис.грн |  | 9101,9 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) |  |  | % |  | 32,30 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) |  |  | % |  | 38,30 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік |  |  | тис.грн |  | 681,30 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  |  | тис.грн |  | 681,30 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) |  |  | % |  | 2,40 |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |
| Кількість багатоповерхових будинків |  |  |  |  | од. 1764 |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) |  |  |  |  | од. 74344 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |  |  |  |  | од. 13952 |  |
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |  |  |  |  | од. 432 |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) |  |  |  |  | од. 48692 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |  |  |  |  | од. 11552 |  |
| *1 |  | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |  |  |  |  |
|  |  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |  | м.Луцьк с.Крупа с.Лище с.Рованці с.Новостав с.Боратин с.Голишів с.Липляни с.Липини с.Зміїнець с.Вел.Омеляник с.Тарасове с.Прилуцьке с.Нова Струмівка с.Підгайці | 175333 326 645 998 352 800 174 308 954 1554 321 261 243 60 3084 |  |  |  |
| *2 |  | Назва населених пунктів, яким надаються послуги |  |  |  |  |
|  |  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  | м.Луцьк с.Зміїнець с.Вел.Омеляник с.Тарасове с.Прилуцьке с.Нова Струмівка с.Липини | 164703 690 42 129 291 28 939 |  |  |  |

| Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» (посадова особа ліцензіата) | ________ (підпис) | Корчук І.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) | ________ (підпис) | Корецький Ю.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Начальник ВТВ (посада відповідального виконавця) | ________ (підпис) | Літвицька І.Г. (прізвище, ім’я, по батькові) |

- Опис заходів Інвестиційної програми

- на 2014 рік

Головний інженер КП «Луцькводоканал» 		                       Строк С.Б.

Начальник ВТВ КП «Луцькводоканал»  		                       Літвицька І.Г.

Водопостачання

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання ( звільняється від оподаткування згідно пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (не звільняються від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них

1.2.1.1 Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення, а саме насосних станцій 1-го підйому — у зв'язку із значним терміном експлуатації насосного обладнання на свердловинах , що забезпечує централізованим водопостачанням населення міста, обладнання перебуває у незадовільному фізичному стані та є висикоенергоємним, а отже потребує негайної реконструкції. Даним заходом передбачено заміна на  водозаборах  морально та фізично зношених насосних агрегатів  на нові насосні агрегати аналогічної характеристики (продуктивність та напір) марки SAER. В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто збільшення терміну експлуатації насосного обладнання.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об’єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — після проведення технічного переоснащення артезіанських свердловин, кількість аварій  буде зменшено,  робота слюсарів буде направлена на інші ділянки на підприємстві.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання , пріоритетом виступає якість, надійність.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — у зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі та підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено на насосних стаціях першого підйому заміна застарілих насосних агрегатів типу ЕЦВ-10 на нові марки SAER S181 B/4, аналогічної характеристики (продуктивність та напір).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економне використання ресурсів насамперед базується на скорочені втрат на ремонт насосного обладнання.

- Можливі терміни будівництва — 4 квартал 2014 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції глибинних насосів на свердловинах  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися такі правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 689,48 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосні станції першого підйому, насоси марки SAER S181 В/4, з характеристиками:витрата-120 м3/год, висота підйому-62 м, потужність-26 кВт.

- Завдання на проектування — є покращення роботи насосних станцій, зменшення затрат на їх обслуговування та ремонт.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  77,00  тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  технічного переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами.

В рік на підприємстві ремонтується в середньому до 20 насосних агрегатів, ремонт одного обходиться орієнтовно 4000-6000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності ремонту і вартості матеріалів. Планується провести заміну 11-ти насосних агрегатів.

Загальні витрати на їх ремонт становили би:

5000*11=55,00 тис.грн.

Затрати на заміну насоса, з виїздом аварійної бригади становить близько 2000 грн.

2000*11= 22,00 тис.грн.

Економія:

55,00+22,00=77,00 тис.грн.

Вартість проекту  689,48 тис.грн.

689,48  /77,00=8,9 роки (107місяць)

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з технічного переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.1.2 Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення —підвищувальна насосна станція по вул.Ковельській,94, введена в експлуатацію в 1995 році. На насосній станції встановлені насоси марки КМ 65/60, з потужністю електродвигуна 4 кВт, передбачається заміна існуючих насосів на насоси фірми WILO, з меншою потужністю електродвигуна. Встановлення ПЧТ,  дасть можливість економити електроенергію за рахунок регулювання продуктивності, шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби технологічного устаткування , внаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насосу.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на підвищувальній насосній станції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристроєм частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів, а також встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 2-3 квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 20,75 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: підвищувальна насосна станція по вул.Ковельській,64, насоси фірми WILO марки MVI406-1/16/E3-400-50-2 , багатоступеневий вертикальний високо напірний центробіжний насос лінійного типу з перетворювачем частоти 1,5 кВт,380 В, марки ESV152N04TXB та перетворювач тиску ПД100-ДИ1,0-111-0,5.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  26,61 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насосів КМ 65/50 на насоси WILO  марки MV 406/HN16, з пультом частотного регулювання електродвигуна, що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату КМ 65/50 , витрати електроенергії в рік становитимуть:

4*24*365=35,04 тис.кВт/рік, де

4 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.

При роботі насосного агрегату фрми WILO, витрати електроенергії в рік становитимуть:

1,5*24*365=13,14 тис.кВт/рік, де

1,5 кВт- потужність електродвигуна.

З встановленням  (ПЧТ), витрати електроенергії зменшаться, на 30%:

13,14*30/100=3,94 тис.кВт/рік ,

13,14-3,94=9,2 тис.кВт/рік

Економія електроенергії становить:

35,04-9,2=25,84 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

25,84*1,03=26,61 тис.грн/рік, де

1,03- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

20,75/26,61=0,8 років, або 10 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64 подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.1.3 Реконструкція водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від В.Інтенаціоналістів до вул.Єршова

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін по вул.Кравчука-Гордіюк  загальною довжиною L=1,4 км був прокладений  в зв’язку із забудовою нових мікрорайонів міста у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 600 мм. В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозії, що привело до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водогону.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на склопластикових діаметром 400мм, марки GRP DN400 PN10 SN10 L-12000 з муфтою.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.

- Можливі терміни будівництва —  4 квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 891,67 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістівдо вул.Єршова L=1.244 км, з заміною стальних труб на склопластикові меншого діаметру. Основні переваги склопластикових труб:термін експлуатації більше 50 років, простота монтажу труб, які з’єднуються між собою за допомогою муфт, висока корозійна стійкість, високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики, висока швидкість монтажу труб.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 117,41 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістів до вул.Єршова

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=1,244 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм, на склопластикові діаметром 400 мм.

1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= (525,6 K K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)

- Де Wi  - норматив втрат води з трубопроводів,.м3 /1000 м3.;

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопро-водів.

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:

10 років -2,50

20 років -6,25

30 років -12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів). приймається  К1 = 1,25.

відсутності таких умов він дорівнює 1,0;

- Li – загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;

- Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ».

| діаметр | сталь | чавун | а/ц |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 100 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 |
| 200 | 0,56 | 1,4 | 1,98 |
| 300 | 0,85 | 1,7 | 2,42 |
| 400 | 1 | 1,95 | 2,8 |
| 500 | 1,1 | 2,2 | 3,14 |

d-600мм, довжина аварійних ділянк  L-1,244 км, матеріал-сталь;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  30 літнього строку експлуатації тру-бопроводу приймаємо – 12,5;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком-

- приймаємо: вода подається 24 год на добу;

24/24 = 1;

- Hср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

- приймаємо: Hср – 40 м.вод.ст;

√ Hср.  60=√40/60=0,8;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=600мм - приймаємо -1,2.

Q= (525,6  K  K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)=

= (525,6  12,5  1  1,244  1,2  1  0,8) =7846,16  м3/рік

де L=1,244км, d=600мм.

2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:

де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер  - середній діаметр трубопроводів, м;

500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м;

Nр –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 25 рем/км/ рік)

- K1 – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

- K2  – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К 2 = 4.

Qспор= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,62)/4 ∙ 25 ∙1 ∙ 2 ∙ 1,244 = 8788,86 м3/рік.

де L-1,244км, dсер=600мм

- Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

- Qср = 7846,16+8788,86 = 16635,02м3/рік

Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою

Вв =Qср∙Св

де Св – розрахункова собівартість води, грн/м3 (прийнята рівною загальній собівартості послуг централізованого водопостачання, що становить Св= 2,73 грн/м3);

Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;

Вв =16635,02 ∙ 2,73 =45413,60грн

3.Крім того знизяться експлуатаційні затрати при обслуговуванні водогону. Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 3000 грн. до 6000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні по вул.Кравчука  в рік трапляється біля 16-ти аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає :

16 авар.*4500 грн./авар.=72000 грн./рік

Загальні затрати на експлуатацію аварійної ділянки водогону в рік становлять:

45413,60+72000=117,41 тис.грн./рік

При заміні аварійної ділянки по вул.Кравчука  довжиною 1,244 км, вартість робіт становить 894,63 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме:

891,67/117,41=7,6 років, або 91 місяць.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з реконструкції водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістівдо вул.Єршова подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.2.2.1 Встановлення  приладів загальнобудинкового обліку води.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється як виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України-міністра економічного розвитку і торгівлі Клюєва А.П. про обов'язкове забезпечення 100% технологічного обліку води та стоків на підприємствах, п. 3.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку, а також вимог Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитись встановлення приладів загальнобудинкового обліку води. Лічильники холодної води крильчаті використовують для виміру об’єму води в системі водопостачання. Відповідають вимогам  ISO 4064-1:1993(Е).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається у багатоповерхові будинки..

- Можливі терміни будівництва —1-4 квартал 2014 рік.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню приладів обліку    виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 238,00 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — лічильники  холодної води, КВБ-10 (з монтажним комплектом та магнітним захистом), виробництва ПАТ «Електротермометрія». Діаметр умовного проходу 40 мм, найбільший об’єм води за добу-250 м3.

- Завдання на проектування — забезпечення  технологічного обліку..

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається в багатоповерхові будинки.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з встановлення приладів загальнобудинкового обліку води.

Згідно даних відділу   збуту комунального підприємства «Луцькводоканал», після встановлення загальнобудинкового обліку води, було виявлено недооблік води, що складав 5%.

Для прикладу розрахунку візьмемо будинок по вул.Гордіюк,4:

до встановлення лічильника дані по воді згідно норми-806 мз/міс;

після встановлення лічильника, згідно показів лічильника-846,3 м3/міс;

різниця -40,3 м3/міс, або 483,6 м3/рік;

в грошовому вигляді це становитиме:

483,6*4,79=2316,44 грн/рік

Вартість одного лічильника-2800 грн;

Термін окупності одного лічильника:

2800/2316,44=1,2 роки, або15 місяці.

При встановленні 85 лічильників, економічний ефект становитиме 196,9 тис.грн.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з встановлення приладів загальнлбудинкового обліку води подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

1.2.3. Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

1.2.5. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

1.2.6. Заходи щодо модернізації та закупівлі засобів спеціального та спеціалізованого призначення

1.2.7. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

1.2.8. Інші заходи

2. Водовідведення

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення  (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат , а також  втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1. Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна, 90.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — насосна станція рециркуляції знаходиться на очисних спорудах каналізації, введена в експлуатацію в 1974 році. На насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ-216-24, з потужністю електродвигуна 40 кВт,  передбачається заміна існуючого насосу на насос SBN 3000/4/150, з меншою потужністю електродвигуна 22 кВт. А також встановлення пристрою Aqua Snar msdi 1S-3-22-D для автоматичного підтримування заданого тиску та захисту насоса від аварійних режимів. Дане рішення дозволить зменшити споживання насосним агрегатом електроенергії та покращить роботу насосної станції.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на насосній станції рециркуляції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристою автоматичного підтримування тиску в системі, з забезпеченням комплексного захисту насоса від аварійних режимів.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигуна.

- Можливі терміни будівництва — 3 квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на насосній станції рециркуляції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 148,91 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на очисних спорудах міста.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосна станція рециркуляції, насос каналізаційний занурювальний SBN 3000/4/1500 з параметрами: Q=170 м3/год, Р=25 м, Р=22 кВт  , та пристроєм автоматичного підтримування заданого тиску Aqua Snar msdi 1S-3-22-D з параметрами:потужність насоса для підключення 22 кВт, розміром 600*600*300 мм.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи насосної станції рециркуляції очисних споруд міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 94,74 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання насосної станції рециркуляції

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насоса  ФГ 216/24  на насос SBN 3000/4/1500 ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ФГ 216/24  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

40*14*365=204,40 тис.кВт/рік, де

40 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

14-час роботи насоса.

При роботі насосного агрегату SBN 3000/4/1500  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

22*14*365=112,42 тис.кВт/рік, де

22 кВт- потужність електродвигуна.

Економія електроенергії становить:

204,40-112,42=91,98 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

91,98*1,03=94,74 тис.грн/рік, де

1,03- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

148,91/94,74=1,6 років, або 19 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання станції рециркуляції подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.2. Модернізація  насосного обладнання на КНС №5а  вул.Карпенка-Карого,1а.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №5а введена в експлуатацію в 1987 році. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ-800-33, з потужністю електродвигуна 160 кВт, та три насосні агрегати ДФ 1000-33, з потужністю електродвигунів 250 кВт. Дане насосне обладнання є енергозатратним, для зменшення споживання електроенергії планується встановити ПЧТ «Emotron» FDU48-375-20CE. Це рішення дозволить зменшити споживання насосними агрегатоми електроенергії та покращить роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби техноглогічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу, збільшення ККД самого насосу.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії на 30%, за рахунок встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 3-4 квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №5а  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 197,09 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Карпенка-Карого,1.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення ПЧТ- каналізаційна насосна станція №5а по вул.Карпенка-Карого,1. Встановлення ПЧТ фірми«Emotron» FDU48-375-20CE (Р=250кВт, 3*380V, IP20) дасть можливість зменшити споживання електроенергії до 30%,

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 310,15 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання на КНС №5а

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення ПЧТ ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ДФ 100-33  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

250*11*365=1003,75 тис.кВт/рік, де

250 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

11 год-час роботи насоса за добу.

З встановленям  ПЧТ  , витрати електроенергії зменшаться на 30%:

1003,75-301,12=702,62 тис.кВт/рік, .

Економія електроенергії становить:

1003,75*30/100=301,12 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

301,12*1,03=310,15 тис.грн/рік, де

1,03- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

197,09/310,15=0,63 років, або 8 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання на КНС №5а подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.1.3. Модернізація  насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого, 19а.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №3 введена в експлуатацію в 1972 році. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат СМ-250-200-400-6, з потужністю електродвигуна 75 кВт, який був введений в експлуатацію в 90-х роках, тому виникла потреба в заміні даного насосу на більш новий з встановленням ПЧТ.  Це рішення дозволить зменшити споживання насосними агрегатоми електроенергії та покращить роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби технологічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу, збільшення ККД самого насосу.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії на 30%, за рахунок встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 4 квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №3  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 191,07 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2014 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Карпенка-Карого,19а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення нового насосного агрегату КНС №3 по вул.Карпенка-Карого,19а , марки ДФ-700-23, з подачею-700 м3/год, потужністю електродвигуна 75 кВт. Встановлення ПЧТ Е82ЕV753К4В201  (Р=75кВт, 3*380V) дасть можливість зменшити споживання електроенергії до 30%,

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 118,42 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання на КНС №3

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення ПЧТ ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ДФ-700-23  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

75*14*365=383,25 тис.кВт/рік, де

75 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

14 год-час роботи насоса за добу.

З встановленям  ПЧТ  , витрати електроенергії зменшаться на 30%:

383,25-114,97=268,28 тис.кВт/рік, .

Економія електроенергії становить:

383,25*30/100=114,97 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

114,97*1,03=118,42 тис.грн/рік, де

1,03- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

191,07/118,42=1,6 років, або 19,4 місяців

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання на КНС №3 подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.2.2.1 Встановлення приладів обліку на КНС№3 вул.Карпенка-карого,19а, КНС № 4 вул.Потебні,79а, КНС №5 вул.Карпенка-Карого,1а, КНС №6 вул.Дубнівська,31є КНС №11 вул.Володимирська,101б.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється як виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України-міністра економічного розвитку і торгівлі Клюєва А.П. про обов'язкове забезпечення 100% технологічного обліку води та стоків на підприємствах, п. 3.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку, а також вимог Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на каналізаційних насосних станціях м.Луцька.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитись встановлення приладів  обліку на каналізаційних насосних станціях.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  технологічний облік каналізаційних стоків.

- Можливі терміни будівництва —1-2 квартал 2014 рік.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню приладів обліку    виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 150,00 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — ультразвукові витратоміри УВР-011А2.2/Н-К з накладними датчиками, використовуються для заміру об’ємної витрати  і об’єму акустично прозорих рідин, які протікають в напірних (повністю заповнених) трубопроводах в прямому і зворотньому напрямку.

- Завдання на проектування — забезпечення  технологічного обліку.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  технологічний облік води, що проходить через каналізаційні насосні станції.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з встановлення приладів обліку на каналізаційно насосних станціях.

Для забезпечення технологічного обліку каналізаційних стоків, підприємством КП «Луцьуводоканал», було розглянуто техніко-комерційні пропозиції по встановленню приладів обліку, акціонерного товариства «Енергооблік», та «КСК-Автоматизація». Згідно технічних характеристик  ультразвуковий витратомір УВР-011А2.2/Н-К та витратомір OPTISONIC 6300 W, майже ідентичні. Але вартість витратоміра УВР, набагато менша за OPTISONIC, при цьому економія становитиме:

48330-30000=18330 грн, де

48330- вартість  витратоміра OPTISONIC 6300 W;

30000- вартість ультразвукового витратоміра УВР-011А2.2/Н-К.

Термін окупності:

30,00/18,33=1,6 років, або 20 місяців.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з встановлення приладів обліку на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а, КНС №4 вул.Потебні,79а, КНС № вул.Карпенка-Карого,1а, КНС №6 вул.Дубнівська,31є,  КНС №11 вул.Володимирська 101б  подано в додатках на ___________________________аркушах, зведені кошториси робіт  на ___________________________аркушах.

2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2.2.6 Інші заходи

Зобов’язання КП «Луцькводоканал» щодо досягнення ефективності реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

- Забезпечення надійності роботи насосних агрегатів на артезіанських свердловинах           та зниження затрат на їх експлуатацію.

- Досягнення стабільної, надійної роботи підвищувальної насосної станції по вул.Ковельській,64 та підвищення якості надання послуг, економії електроенергії , за рахунок модернізації насосного обладнання.

- Досягнення кращих показників очищення стічних вод, за рахунок модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції очисних споруд м.Луцька.

- Забезпечення комерційного обліку водних ресурсів  в багатоповерхових будинках.

- Забезпечення надійного водопостачання 33 та 40 кварталу в м.Луцьку, за рахунок реконструкції водогону по вул.Кравчука-Гордіюк.

- Забезпечення надійного водовідведення в районах дії насосних станцій №5а , №3 та підвищення екологічної безпеки, за рахунок реконструкції КНС.

- Забезпечення технологічного обліку  на КНС, що дасть можливість визначити питомі затрати електроенергії на перекачку стоків та контролювати надходження стічних вод на очисні споруди та кількості очищення стічних вод.

- Досягнення: зниження втрат води- 98,86 тис.м3/рік, експлуатаційних затрат-240,65 тис.грн., а також енергоресурсів- 533,91 тис.кВт/рік, економічний ефект від впровадження Інвестиційної програми -1095,48 тис.грн.

|  | Додаток 8 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Корчук Іван Миколайович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| ___________________________ (підпис) | "____" _______________ 20___ року (дата) |
| --- | --- |
| Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» (посада посадової особи ліцензіата) | Корчук І.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |

Табл.

Очікувані результати від впровадження заходів Інвестиційної програми на 2014 рік

| № з/п | Найменування заходу | Усього фінансування (без ПДВ),тис.грн | Окупність, місяці | Економія |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | електроенергія |  | заробітна плата | реагенти | втрати та витрати води |  | Інші (матеріали, пальне,податки тощо) | всього |
|  |  |  |  | тис.кВт/рік | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.м3. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами | 689,48 | 107 | - | - | 13,20 | - | - | - | 63,80 | 77,00 |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64 | 20,75 | 10 | 25,84 | 26,61 | - | - | - | - | - | 26,61 |
| 3 | Реконструкція водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістів до вул.Єршова | 891,67 | 91 | - | - | 7,20 | - | 16,64 | 45,41 | 64,80 | 117,41 |
| 4 | Встановлення приладів загально будинкового обліку води | 238,00 | 15 | - | - | - | - | 41,11 | 196,90 | - | 196,90 |
| Всього по водопостачанню |  | 1839,90 | 223 | 25,84 | 26,61 | 20,40 | - | 98,86 | 242,31 | 128,60 | 417,92 |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна, 90 | 148,91 | 19 | 91,98 | 94,74 | - | - | - | - | - | 94,74 |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на КНС №5А вул.Карпенка-Карого, 1а | 197,09 | 8 | 301,12 | 310,15 | - | - | - | - | - | 310,15 |
| 3 | Модернізація насосного обладнання на КНС№3 вул.Карпенка-карого, 19а | 191,07 | 19 | 114,97 | 118,42 | - | - | - | - | - | 118,42 |
| 4 | Встановлення приладів обліку на КНС№3 вул.Карпенка-Карого,19а КНС №4 вул.Потебні,79а КНС№ 5 вулКарпенка-Карого,1а КНС№11 вул.Володимирській,101б КНС№6 вул.Дубнівській,31є | 150,00 | 20 | - | - | - | - | - | - | 91,65 | 91,65 |
| Всього по водовідведенню |  | 687,07 | 66 | 508,07 | 523,31 | - | - | - | - | 91,65 | 614,96 |
| Разом |  | 2526,97 | 289 | 533,91 | 549,92 | 20,40 | - | 98,86 | 242,31 | 220,25 | 1032,88 |

Директор                                                               І.М.Корчук

| ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рішенням ____________________________ |  |  |  |  | Директор комунального підприємства "Луцькводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від ____________________ № ______ |  |  |  |  | _________________________Корчук І.М._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  | (підпис) (П.І.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "___" _______________ 20____ року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________КП "Луцькводоканал"_____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн. (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис.грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн.)*** |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  | госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами | 11 шт | 689,48 | 689,48 | х | х | х | х | х | 689,48 | - | 689,48 | - | - | 107 |  | - | 13,20 | 77,00 |
| 1.2.1.2 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64 | 2 насоси ПЧТ | 20,75 | 20,75 | х | х | х | х | х | 20,75 | - | 20,75 | - | - | 10 |  | 25840,00 | - | 26,61 |
| 1.2.1.3 | Реконструкція водогону по вул.Кравчука-Гордіюк від вул.В.Інтернаціоналістів - до вул.Єршова | D=450 мм L= 1,244км | 891,67 | 891,67 | х | х | х | х | х | 891,67 | - | 891,67 | - | - | 91 |  | - | 7,20 | 117,41 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1601,90 | 1601,90 |  |  |  |  |  | 1601,90 |  | 1601,90 |  |  | 208 |  | 25840,00 | 20,40 | 221,02 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води | 85 шт | 238,00 | 238,00 | х | х | х | х | х | 238,00 | - | 238,00 | - | - | 15 |  | - | - | 196,90 |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 238,00 | 238,00 |  |  |  |  |  | 238,00 |  | 238,00 |  |  | 15 |  | - | - | 196,90 |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1839,90 | 1839,90 |  |  |  |  |  | 1839,90 |  | 1839,90 |  |  | 223 |  | 25840,00 | 20,40 | 417,92 |
| Усього за розділом І |  |  | 1839,90 | 1839,90 |  |  |  |  |  | 1839,90 |  | 1839,90 |  |  | 223 |  | 25840,00 | 20,40 | 417,92 |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90 | 1 насос | 148,91 | 148,91 | х | х | х | х | х | 148,91 | - | 148,91 | - | - | 19 |  | 91980 | - | 94,74 |
| 2.2.1.2 | Модернізація насосного обладнання на КНС №5А вул.Карпенка-Карого,1а | ПЧТ | 197,09 | 197,09 | х | х | х | х | х | 197,09 | - | 197,09 | - | - | 8 |  | 301120 | - | 310,15 |
| 2.2.1.3 | Модернізація насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а | 1 насос ПЧТ | 191,07 | 191,07 | х | х | х | х | х | 191,07 | - | 191,07 | - | - | 19 |  | 114970 | - | 118,42 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 537,07 | 537,07 |  |  |  |  |  | 537,07 |  | 537,07 |  |  | 46 |  | 508070 | - | 523,31 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Втановлення приладів обліку на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а КНС № 4 вул.Потебні,79а КНС №5 вул.Карпенка-Карого,1а КНС №6 вул.Дубнівська,31є КНС №11 вул.Володимирська,101б | 5 шт. | 150,00 | 150,00 | х | х | х | х | х | 150,00 | - | 150,00 | - | - | 20 |  | - | - | 91,65 |
| Усього за підпунктом2.2.2 |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 20 |  | - | - | 91,65 |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  | 687,07 | 687,07 |  |  |  |  |  | 687,07 |  | 687,07 |  |  | 66 |  | 508070 | - | 614,96 |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 687,07 | 687,07 |  |  |  |  |  | 687,07 |  | 687,07 |  |  | 66 |  | 508070 | - | 614,96 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2526,97 | 2526,97 |  |  |  |  |  | 2526,97 |  | 2526,97 |  |  | 289 |  | 533910,00 | 20,40 | 1032,88 |

| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний EE CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт річний EE | Сумарний дисконт річний EE | Дисконт. Період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2526,97 | 1032,88 | 0,9390 | 2372,7418 |  |  |  | -2526,97 |  |  |
| 1 |  |  | 0,9390 | -1402,9014 | 969,8404 | 969,8404 |  | 1032,88 | -59% | 0,409 |
| 2 |  |  | 0,8817 | -492,2532 | 910,6482 | 1880,4886 |  | 1032,88 | -12% | 0,793 |
| 3 |  |  | 0,8278 | 362,8156 | 855,0688 | 2735,5574 | 2,58 | 1032,88 | 11% | 1,153 |
| 4 |  |  | 0,7773 | 1165,6971 | 802,8815 | 3538,4389 |  | 1032,88 | 23% | 1,491 |
| 5 |  |  | 0,7299 | 1919,5764 | 753,8793 | 4292,3182 |  | 1032,88 | 30% | 1,809 |
| 6 |  |  | 0,6853 | 2627,4443 | 707,8679 | 5000,1861 |  | 1032,88 | 34% | 2,107 |
| 7 |  |  | 0,6435 | 3292,1090 | 664,6647 | 5664,8508 |  | 1032,88 | 36% | 2,387 |
| 8 |  |  | 0,6042 | 3916,2073 | 624,0983 | 6288,9491 |  | 1032,88 | 38% | 2,650 |
| 9 |  |  | 0,5674 | 4502,2151 | 586,0078 | 6874,9569 |  | 1032,88 | 39% | 2,897 |
| 10 |  |  | 0,5327 | 5052,4572 | 550,2421 | 7425,1990 |  | 1032,88 | 39% | 3,129 |
| 11 |  |  | 0,5002 | 5569,1164 | 516,6592 | 7941,8582 |  | 1032,88 | 40% | 3,347 |
| 12 |  |  | 0,4697 | 6054,2424 | 485,1260 | 8426,9842 |  | 1032,88 | 40% | 3,552 |
| 13 |  |  | 0,4410 | 6509,7598 | 455,5174 | 8882,5016 |  | 1032,88 | 40% | 3,744 |
| 14 |  |  | 0,4141 | 6937,4757 | 427,7159 | 9310,2175 |  | 1032,88 | 41% | 3,924 |
| 15 |  |  | 0,3888 | 7339,0868 | 401,6111 | 9711,8286 |  | 1032,88 | 41% | 4,093 |
| 16 |  |  | 0,3651 | 7716,1865 | 377,0997 | 10088,9283 |  | 1032,88 | 41% | 4,252 |
| 17 |  |  | 0,3428 | 8070,2707 | 354,0842 | 10443,0125 |  | 1032,88 | 41% | 4,401 |
| 18 |  |  | 0,3219 | 8402,7441 | 332,4734 | 10775,4859 |  | 1032,88 | 41% | 4,541 |
| 19 |  |  | 0,3022 | 8714,9257 | 312,1816 | 11087,6675 |  | 1032,88 | 41% | 4,673 |
| 20 |  |  | 0,2838 | 9008,0540 | 293,1283 | 11380,7958 |  | 1032,88 | 41% | 4,796 |