ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ.

Інформація

про проходження та заходи з підготовки

до опалювального сезону 2013-21014 років.

станом на 10.09.2013 року

З метою своєчасної та якісної підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014рр., надійного забезпечення теплом споживачів міста на підприємстві був виданий наказ №44 від 06.02.2013 «Про підготовку теплового господарства до осіньо-зимового періоду 2013-2014 рр» та затверджені заходи з підготовки теплового господарства підприємства до роботи в опалювальний період 2013-2014 рр., якими передбачено виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж та підготовки внутрішньобудинкових систем в межах коштів передбачених фінансуванням, а саме:

- Поточний ремонт котелень – 63;

- Поточний ремонт центральних теплових пунктів – 48;

- Капітальний ремонт центральних теплових пунктів – 3;

- Капітальний ремонт теплових мереж – 2,865 км;

- Поточний ремонт теплових мереж – 129,035 км;

- Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем – 627 ж/б;

По закінченню опалювального сезону 2012-2013 роки  підприємство приступило до підготовки наступного опалювального сезону 2013-2014 роки:

- після опалювального сезону було проведено гідровипробування на щільність та міцність – 129,035 км. теплових мереж (в двох трубному вимірі) та внутрішньобудинкових мереж  ЦО та ГВП в  627 житлових будинках;

- проведено загальний огляд внутрішньобудинкових систем  централізованого опалення та гарячого водопостачання 627 житлових будинків, складений акт-висновок де зазначено, які роботи потрібно виконати:  по заміні ділянок трубопроводу, відновленню теплоізоляції, ремонту та заміні запірно-регулюючої арматури.

- розроблено та затверджено розпорядженням Луцького міського голови №192 від 24.04.2013 року графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів для виконання капітальних та поточних ремонтів теплових мереж та котлів котельні.

Укладено договори 2013-2014 роки:

1. Договір купівлі-продажу природного газу для виробництва теплової енергії виключно для потреб населення, релігійних організацій, творчих спілок та їх регіональних осередків.

2. Договір купівлі-продажу природного газу для виробництва теплової енергії включно для потреб бюджетних організацій та інших споживачів.

За рахунок власних коштів станом на 10.09.2013 року виконано

- замінено трубопроводів теплових мереж, загальною протяжністю            3,129 км (в двох трубному вимірі), на суму 1 700,0 тис.грн.,  в тому числі після проведення гідровипробування тепломережі від котельні Карбишева,2 по закінчуванню опалювального сезону  23.07.2013 тиском 16 кгс/см2 виявлено пориви і додатково проведено заміну 309 м/п труб по вул. Гордіюк,29, Соборності,7-9, Кравчука,35. та замінено арматури діаметром від 500 до 200 мм – 11 од. від 100-50 мм – 26 од. , сальникових                компенсаторів 2-од.

- поточний ремонт котелень та центральних теплових пунктів виконується згідно графіків. Станом на 10.09.2013 року проведено поточний ремонт 51 котелень та 46 центральних теплових пунктів на суму 1 077,0 тис.грн.

- проведені ремонтні роботи внутрішньобудинкових систем  централізованого опалення та гарячого водопостачання 614 житлових будинків на загальну суму  1 912,2 тис.грн.

- виконано реконструкцію центрального теплового пункту на       пр.Відродження,12-б що включає заміну існуючого кожухотрубного теплообмінника застарілої конструкції з низькою ефективністю на сучасний пластинчастий; модернізація насосного обладнання; автоматизація ЦТП. Загальна вартість матеріалів (придбаних власним коштом) 318 433 грн.

- виконано реконструкції центрального теплового пункту на вул.Ветеранів,17-а, - заміна існуючого кожухотрубного теплообмінника на  пластинчасті; модернізація насосного обладнання (влаштування двох підвищувальних та двох циркуляційних насосних агрегатів типу WILO); автоматизація ЦТП. Загальна вартість 219 180 грн.

- проводяться роботи  по реконструкції теплових мереж від ВТ-13 котельні по вул.Потапова,10 до котелень по пр.Волі,4 та Волі,8, протяжністю 947 м/п, що дасть можливість ліквідувати котельні в підвальних приміщеннях житлових будинків по пр.Волі,4 та Волі,8 з підключенням даних споживачів до котельні по вул. Потапова,10 та  з влаштуванням ЦТП в житловому будинку по пр. Волі,8.

- проводиться технічне переоснащення котелень з заміною насосного обладнання на сучасні насосні агрегати типу Wilo (Німеччина):

І. З метою зменшення споживання електроенергії та заміни застарілих мережних насосних агрегатів виконано:

1)на котельні Боженка,34 заміна мережного літнього насоса Д630-90 потужністю 315 кВт на більш економічний «Wilo» NLG 150/500-160/4 потужністю 160 кВт, загальною вартістю 182 436 грн.;

2) котельня Володимирська,100 заміна мережного насоса 1Д315-71 потужністю 90 кВт на «Wilo» NL 100/250-55-2-12 потужністю 55 кВт , загальною вартістю 61 552 грн.

3) котельня Г.Артемовського,20 заміна мережного літнього насоса 1Д200-95 потужністю 75 кВт на «Wilo» NL 65/250-30-2-12 потужністю 30 кВт, загальною вартістю 39 754 грн.

ІІ. З метою усунення конденсату в котлах та підтримання постійної температури на вході в котел теплоносія  на чотирьох котельних Відродження,15; Загородня,1; Рівненська,119 та Вороніхіна,15 було придбано рециркуляційні насосні агрегати на загальну суму 75 648 грн.

З метою якісного надання послуг із забезпечення мешканців тепловою енергією в лютому 2013 року було здійснено придбання та монтаж корегуючого насосного обладнання на ЦТП по вул. Соборності, 24, вартістю – 62,0 тис.грн.

З метою дотримання вимог щодо експертно-технічного обстеження      ДП «Волинським ЕТЦ Держгірпромнагляду України» станом на 02.08.2013 року проведено чергові технічні опосвідчення для 11 котлів та 2 економайзерів, 41 водопідігрівачів центральних теплових пунктів,                19 посудин, що працюють під тиском (баки-акумулятори, конденсатні баки, деаераційні установки, сепаратори, фільтри тощо) та чергові технічні діагностування для 7 котлів та димових труб котелень. Загальною вартістю 137,5 тис.грн..

На даний час в рамках співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку (ЄБРР) з метою реалізації проекту «Реконструкція системи теплопостачання м. Луцьк»  консультантом ЄБРР – датською компанією «Ramboll», спільно з підприємством «Луцьктепло», розроблено ТЕО проекту, англомовний варіант якого знаходиться на узгодженні в ЄБРР разом із заповненою заявкою та іншими супроводжувальними документами для подачі на розгляд Координаційної групи Фонду Е5Р.

На сьогоднішній день передбачається:

- завершення ТЕО.

- підписання кредитної та грантової угоди – ІV квартал 2013 року;

- початок реалізації проектів та перші виплати.

Головний інженер                                          В.Ф.Мельник

Бабій І.В. 77-32-19