|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ |  |

Додаток до:

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

на 2015 рік

2015 р.

| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від __________________ № ________ М. П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ДКП «Луцьктепло Паращій Ю.С. "____" ________________ 2015 року М. П. |
| --- | --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від ___________________ № ________ Заступник міського голови, керуючий справами виконкому ______________________ Ю.Г. Вербич М. П. |  |
| --- | --- |

### ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» . (найменування ліцензіата) на 2015 рік

2.1.1.8. Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул. 8-го Березня,10, вул. 8-го Березня,26, вул. Івана Огієнка,1, вул. Клима Савура,26, вул. Клима Савура,28

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул. 8-го Березня,10, вул. 8-го Березня,26, вул. Івана Огієнка,1, вул. Клима Савура,26, вул. Клима Савура,28.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплових пунктів житлових будинків по: вул. 8-го Березня,10, вул. 8-го Березня,26, вул. Івана Огієнка,1, вул. Клима Савура,26, вул. Клима Савура,28  з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники ULTRAHEAT T550/UH50 (комплектно з теплообчислювачем, витратоміром B65Q, теплоперетворювачем опору Pt500 (2 шт.) DN50,DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 260,31 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. 8-го Березня, 3 теплової енергії			- 159,7 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 133,74 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 33,44 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік:

-від котельні 8-го Березня, 3:

вул. 8-го Березня, 10 –  283,89 Гкал;

вул. 8-го Березня, 26 –  384,97 Гкал;

вул. Огієнка, 1 –  403,13 Гкал;

вул. Клима Савура, 26 –  243,56 Гкал;

вул. Клима Савура, 28 –  419,82 Гкал.

Від котельні 8-го Березня, 3 спожито теплової енергії житловими будинками – 1735,37 Гкал

1735,37 Гкал*0,15 = 260,31 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 260,31 * 439,21 = 114,33 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. 8-го Березня, 3. Річна економія газу становить:

260,31 Гкал* 159,7 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 35837,51 м3 газу / рік.

260,31 Гкал* 159,7  кг.у.п./Гкал = 41,57  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 114,33 + 33,44 = 147,77 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 133,74 / 147,77 = 0,91 років.

2.1.1.9. Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул.Захарова, 5,вул. Рівненська,81, вул. Рівненська,83-а

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул.Захарова, 5,вул. Рівненська,81, вул. Рівненська,83-а.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплових пунктів житлових будинків по: вул.Захарова, 5,вул. Рівненська,81, вул. Рівненська,83-а  з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники ULTRAHEAT T550/UH50 (комплектно з теплообчислювачем, витратоміром B65Q, теплоперетворювачем опору Pt500 (2 шт.) DN50, DN40 або DN 65 в залежності від будинку.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 179,43 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Декабристів,29 теплової енергії			- 160,23 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 83,42 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 20,86 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік:

- від котельні Декабристів,29:

вул. Захарова,5 – 264,38 Гкал;

вул. Рівненська,81 – 296,48 Гкал;

вул. Рівненська, 83-а – 635,37 Гкал.

Від котельні Декабристів,29 спожито теплової енергії житловими будинками – 1196,23 Гкал

1196,23 Гкал*0,15 = 179,43 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 179,43 * 439,21 = 78,81 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Декабристів,29. Річна економія газу становить:

179,43 Гкал * 160,23 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 24784,54 м3 газу / рік.

179,43 Гкал* 160,23  кг.у.п./Гкал = 28,75 т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 78,81 + 20,86 = 99,67 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 83,42 / 99,67 = 0,84 років.

2.1.1.10. Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул. Арцеулова,3, пр. Президента Грушевського, 1 (8-й,9-й,10-й під'їзди), вул. Гулака Артемовського ,17, вул. Гулака Артемовського,21

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу:

Встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м.Луцька за адресами: вул. Арцеулова,3, пр. Президента Грушевського, 1 (8-й,9-й,10-й під'їзди), вул. Гулака Артемовського ,17, вул. Гулака Артемовського,21.

Установка вузлів обліку теплової енергії стимулюватиме споживачів до раціонального споживання теплової енергії та забезпечить фактичний облік теплової енергії.

Мета впровадження:

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2014 №411-р схваленого проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту меморандуму про економічну та фінансову підтримку.

Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії дозволить:

1.Визначити фактичні обсяги споживання теплової енергії.

2.Стимулювати споживачів до раціонального споживання теплової енергії.

3.Визначати фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні та впровадити необхідні енергозберігаючі заходи в розподільчих мережах з метою мінімізації втрат.

4.Зменшення споживання природного газу за рахунок обліку наданої послуги, за яку знімається плата.

Опис заходу:

Даним заходом передбачається технічне переоснащення теплових пунктів житлових будинків по: вул. Арцеулова,3, пр. Президента Грушевського, 1 (8-й,9-й,10-й під'їзди), вул. Гулака Артемовського ,17, вул. Гулака Артемовського,21  з вмонтуванням приладів теплової енергії.

Планується встановити теплові лічильники ULTRAHEAT T550/UH50 (комплектно з теплообчислювачем, витратоміром B65Q, теплоперетворювачем опору Pt500 (2 шт.) DN50, DN40.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія теплової енергії від встановлення теплового

лічильника									- 293,17 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котелені по вул. Стрілецька, 2 теплової енергії			- 157,27 кг.у.п./Гкал

-  середня вартість 1тис. м3 газу (без ПДВ)				- 2043,38 грн;

-  обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)					- 116,45 тис.грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)				- 29,11 тис.грн.

1. Економія теплоенергії  як показує досвід експлуатації будинків, обладнаних тепловими лічильниками забезпечують 10-20 % економії теплової енергії за опалювальний сезон для населення.

Споживання теплової енергії в житлових будинках за прогнозованими даними за 2014 рік:

- від котельні Стрілецька,2:

вул. Арцеулова, 3 – 530,74 Гкал;

пр.Президента Грушевського,1(8-10 під’їзди) – 647,46 Гкал;

вул. Гулака Артемовського, 17 – 362,39 Гкал;

вул. Гулака Артемовського, 21 – 413,85 Гкал.

Від котельні Стрілецька,2 спожито теплової енергії житловими будинками – 1954,44 Гкал

1954,44 Гкал*0,15 = 293,17 Гкал

у грошовому виразі:

Ет.е. = 293,17 * 439,21 = 128,76 тис.грн.

2. Зменшення витрати газу:

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Стрілецька,2. Річна економія газу становить:

293,17 Гкал* 157,27 кг.у.п./Гкал : 1,16  = 39747,28 м3 газу / рік.

293,17 Гкал* 157,27  кг.у.п./Гкал = 46,11  т.у.п./рік.

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

Езагал. = Ет.е. + А = 128,76 + 29,11 = 157,87 тис. грн.

4. Простий термін окупності проекту:

Т = К / Езагал. = 116,45 / 157,87 = 0,74 років.