ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Луцької міської ради

від ……………………….№………

ПОГОДЖЕНО		ПОГОДЖЕНО

Управління екології та природних                            Волинське обласне управління

ресурсів Волинської ОДА                                          водних ресурсів

Начальник                                                                    Начальник Кравчук Р.С.

……….     «.….»  ……..2015 року                              ………  «…..» ………2015 року

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ В ЧАСТИНІ НЕОБЛІКОВАНИХ ВИТРАТ ВОДИ У ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМАХ

Найменування водокористувача

…………………Комунальне підприємство «Луцькводоканал»…………………………

затверджені «…….» ……………….2015 року

на строк до  «…….» ……………….20     року

Реквізити підприємства КП «Луцькводоканал» р/р 260063654801, в філії ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м.Київ, МФО 380281, Код ЄДРПОУ 03339489

Код КВЕД 36.00, 43.22,71.12,37.00

Область, район ………….Волинська……………………………………………………..

Місце знаходження підприємства ………43010, м.Луцьк, вул.Дубнівська,26 ………..

Посада та телефон посадової особи, що відповідає за водокористування

……………………………………………………………………………………………….

Головний інженер ……………………………………С.Б.Строк (т.284002)

Керівник підприємства……………………………….І.М.Корчук (т.284001)

М.П.                                                                                 «………» ……..…………20…...року

Розрахунок індивідуальних технологічних нормативів використання питної води в

частині необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах

Розрахунок виконано на основі методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями

Методику затверджено

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

24 березня 2015року №59

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

16 квітня 2015року  за №431/26876

Норматив необлікованих витрат

внутрішньобудинкових систем

Даний норматив по підприємству розрахований лише за двома пунктами методики розрахунку для визначення індивідуальних технологічних витрат питної води (ІТНВПВ).

1. Норматив необлікованих витрат у внутрішньобудинкових системах визначають за формулою:

WНВ= W1 + W2= 1002,58 + 312,4 = 1314,98 тис.м3/рік,

де W1 – недооблік квартирних засобів обліку води, м3;

W2 – втрати води, м3.

  - Норматив необлікованих витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води обчислюють за формулою:

W1 = 365 × 22 × Nкв.× qі × р = 365 × 22 × 55491 × 0,015 × 0,15 = 1002,58  тис.м3

де 22 – кількість годин, у які споживачі не користуються водою (усі водорозбірні пристрої закриті);

Nкв.- кількість квартирних засобів обліку у житлових будинках міста, шт.;

qі – мінімальні витрати води, що обліковуються квартирним засобом обліку і-того типу за паспортними даними, м3/год.;

р – нормативна частка водорозбірної арматури, яка має витоки, менші за qі (приймається 0,15).

365 - число діб у році.

  - Норматив необлікованих витрат води, пов'язаний з втратами води W2, приймають на рівні 10 % від кількості води, реалізованої за показниками квартирних засобів обліку води за останній рік

W2= 0,1 × 3123,5 = 312,4 тис.м3

де 3123,5 тис.м3- кількість реалізованої води за останній календарний  рік за показниками квартирних засобів обліку води;

0,1 – 10% від кількості води, реалізованої за показниками квартирних засобів обліку води за останній рік.

Індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води

| № з/п | Складові технологічних нормативів використання води (ІТНВПВ) | Розрахунковий норматив тис. м3/рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технологічні витрати води: | 0 |
| 1.1 | Ремонтні роботи на внутрішньо будинкових трубопроводах | 0 |
| 1.2 | Промивання внутрішньобудинкових систем | 0 |
| 1.3 | Промивання будинкових водоочисних установок | 0 |
| 1.4 | Миття сміттєкамер та сміттєзбірників | 0 |
| 1.5 | Вологе прибирання місць загального користування | 0 |
| 1.6 | Промивання дворових туалетів | 0 |
| 1.7 | Використання води на допоміжних об'єктах | 0 |
| 1.8 | Випробування систем протипожежного водопроводу | 0 |
| 2 | Необліковані витрати води | 1314,98 |
| 2.1 | Недооблік квартирних засобів обліку води | 1002,58 |
| 2.2 | Втрати води | 312,4 |
| 3 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 0 |
| 4 | Витрати води на утримання прибудинкової території | 0 |
| 4.1 | Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій | 0 |
| 4.2 | Наповнення декоративних басейнів | 0 |
| 4.3 | Робота питних фонтанчиків | 0 |
| 4.4 | Підготовка поверхні ковзанок | 0 |
|  | ВСЬОГО: | 1314,98 |

Технологічні нормативи розроблені:

Начальник виробничо-технічного відділу                                    І.Г.Літвицька