Зміст

- Поточні ІТНВПВ                                                                       1-2

- Вихідні дані для поточних ІТНВПВ                                        3-14

- Розрахунок поточних ІТНВПВ                                                15-27

- Додаток                                                                                       27-31

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік |  | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ поданої води |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 4849,17 |  | 275,73 |  |  |
| 1.1 | Витоки питної води | 3910,91 |  | 222,38 |  |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні ; | 267,032 |  | 15,18 |  | формула 55, ст.27 додаток 1 ст.28 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 555,54 |  | 31,59 |  | формула 29, ст.22 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 1981,68 |  | 112,68 |  | формула 35, ст. 23 додаток 1 ст.28 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 91,93 |  | 5,23 |  | формула 38, ст.23 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 851,14 |  | 48,40 |  | формула 39, ст.24 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 163,59 |  | 9,30 |  | формула 40, ст.24 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 938,26 |  | 53,35 |  |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 556,35 |  | 31,64 |  | формула 41, ст.24 Див.додаток (паспорт лічильник |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 150,71 |  | 8,57 |  | формула 45, ст.25 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 211,03 |  | 12 |  | формула 45а, ст.25 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі . | 20,17 |  | 1,14 |  | Формула 46,47 ст.25, ст.26 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 808,55 |  | 45,98 |  |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 682,45 |  | 38,81 |  | формула 3, ст.16 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - |  | - |  |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - |  | - |  |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - |  | - |  |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - |  | - |  |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 682,45 |  | 38,81 |  | формула 3 ст.16 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 4,68 |  | 0,27 |  | формула 5, ст.16 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 677,04 |  | 38,50 |  | формула 4, ст.16 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | - |  | - |  |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,53 |  | 0,03 |  | формула 9, ст.17 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | 0,20 |  | 0,01 |  | формула 6, ст.17 |

| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 118,72 | 6,75 |  | формула 10, ст.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 0,94 | 0,05 |  | формула 11, ст.17 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 7,88 | 0,45 |  | формула 12, ст.18 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 109,90 | 6,25 |  | формула 13, ст.18 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 3,11 | 0,18 |  | формула 16, ст.18 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 3,10 | 0,17 |  | формула 19, ст.19 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 1,15 | 0,07 |  | формула 20, ст.19 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 56,25 | 3,46 | формула 21, ст.20 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 13,35 | 0,82 | формула 22, ст.20 |  |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 38,81 | 2,39 | формула 24, ст.20 паспорт воздуходувки |  |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 3,24 | 0,2 | формула 27, ст.21 |  |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0,85 | 0,05 | формула 28, ст.21 |  |
| Втрати та витрати у водопровідному господарстві м3/1000м3 піднятої води Витрати у каналізаційному господарстві м3/1000м3 піднятої води |  | 5657,72 56,25 | 321,70 3,20 |  |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства |  | 5713,97 | 324,91 |  |  |

Вихідні дані для розрахунку ІТНВПВ

ДЛЯ   КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

м.Луцьк, вул.Дубнівська,26, тел.(0332) 28-40-20

1. ЗАГАЛЬНІ   ДАНІ

1. Піднято води насосними станціями, тис.м3/рік – 17586,28

2. Фактичні результати за останні 3 роки

| Показник, тис. м3/рік | 2012р. | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Забір води | 16803 | 17373,99 | 17586,28 |
| Купівля води | 0 | 0 | 0 |
| Подача води | 16110 | 16661,32 | 16619,65 |
| Реалізація води | 11892 | 11918,90 | 11624,54 |
| В т. ч.: - підприємствам - населенню за лічильниками - населенню за нормами | 1731 4753 5408 | 1721,4 4878,1 5319,4 | 1698,72 6606,37 3319,45 |
| Реалізація послуг каналізації | 11971,5 | 11895,0 | 11140,99 |
| Пропущено стоків на КОС | 14348 | 15240,90 | 16227,87 |

3. Кількість населення якому надаються послуги – 187680 осіб.

4. Загальна довжина: водопровідних мереж – 314,48 км

каналізаційних мереж – 207,26 км

5. Середній діаметр  водопровідної мережі – 250 мм.

6. Середній вік водопровідної мережі  35-40 років.

7.   99 шт. – кількість водорозбірних колонок, з них : 89 шт. – місто; і 10 шт. – села.

8. На балансі КП «Луцькводоканал» є:

Каналізаційні очисні споруди загальною потужністю 120 тис.м3/доб  ( введені і працюють: 1 черга – 40 тис.м3/добу з 1973 року; 2 черга – 80 тис.м3/добу з 1978 року; 3 –черга – 120 тис.м3/добу з 1979 року), в склад яких входять:

- приймальна камера;

- горизонтальні піскоуловлювачі;

- первинні радіальні відстійники Д=30м;

- насосні станції сирого осаду;

- аеротенки-змішувачі трьохкоридорні;

- вторинні радіальні відстійники Д=30;

- мулозгущувачі Д=9м;

- мулові карти;

- повітрядувно-мулова насосна станція;

- резервуар активного мулу;

- біологічні ставки;

- насосна станція рециркуляції;

- виробничі допоміжні приміщення.

2. Технологічні НВПВ

1. Технологічний регламент роботи системи водопостачання (водоочисних станцій).

Додається.

2. Водоочисна станція

2.1. Швидкі фільтри

| Площа фільтрації,м2 | Кількіст фільтрів | Середній фільтроцикл* |
| --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водо підготовки – 271,2м2 | 6 | 182 промивки |
| Омелянівська площадка водо підготовки – 37,44 м2 | 4 | 182 |
| Гнідавська площадка водопідготовки – 174,08 м2 | 8 | 91 |

*- можна вказати кількість промивок в рік

Використані режими промивки

| Етап промивки | Розхід |
| --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки 3 фільтри на добу | 500 м3 на 1 фільтр |
| Омелянівська площадка водопідготовки 2 фільтри на добу | 80 м3 на 1 фільтр |
| Гнідавська площадка водопідготовки 4 фільтри на добу | 100 м3 на 1 фільтр |

2.2. Ємнісне обладнання

| Тип обладнання | Кількість одиниць обладнання | Кількість промивок |
| --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки |  |  |
| Водонапірна башта 500 | 1 | 1 |
| РЧВ | 7 | 1 |
| Установка блочна електролізна обеззаражування води «Пламя». Потужність 100кг активного хлору в добу. | 3 | 6 |
| Омелянівська площадка водо підготовки 37,44 м2 |  |  |
| РЧВ | 2 | 1 |
| «Пламя 2» Потужність 10 кг активного хлору в доб. | 2 | 4 |
| Гнідавська площадка Водо підготовки 174,08 |  |  |
| РЧВ | 2 | 1 |
| Установка обеззаражування ЄГР-0700 «Сиваш» | 3 | 12 |

* - при відсутності даних – описати режим обмивання.

2.3. Додаткове технологічне обладнання та допоміжні виробництва, пов’язані з витратами води. Опис роботи та /або паспорта обладнання

| № з/п | Назва | Площа, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адмінбудівля, вул.Дубнівська,26 | 1490,3 |
| 2. | Адмінприміщення, електролабораторія (майданчик Дубнівського водозабору) | 890 |
| 3. | Будівля механічної майстерні КВПіА | 1430,77 |
| 4. | Будівля лабораторії питної води | 427,7 |
| 5. | Адмінприміщення, побутові, вул.Володимирська,78-А | 305 |
| 6. | Прохідна, вул.Володимирська,78-А | 14 |
| 7. | Дизельна, Володимирська,78-А | 132,93 |
| 8. | Виробнича база цеху з РіЕТЗ, вул.Виниченка,39 (побутові приміщення, гаражі, зварювальний цех,прохідна) | 210 |
| 9. | Виробничо-побутовий корпус вул.Січова,16 | 4896,8 |
| 10. | Прохідна вул.Січова,16 | 23,4 |
| 11. | Майстерня автотранспортної техніки | 342,2 |
| 12. | Гаражні приміщення, вул.Селищна,90 (майданчик ОСК) | 200,0 |
| 13. | Будівля адміністративно-лабораторного корпусу, вул.Селищна,90 | 420,0 |
| 14. | Адміністративно-лабораторні побутові приміщення, вул.Мамсурова,7 (Гнідавський водозабір) | 986,9 |
|  | Всього: | 11770,0 |
| 15. | Паливна на ОСК вул.Селищна | 2 котла |
| 16. | Паливна КНС вул.Героїв УПА | 2 котла |
| 17. | Паливнв КНС вул.І.Франка | 2 котла |
| 18. | Паливна КНС вул.Руська | 2 котла |
| 19. | Паливна Омелянівської площадки водо підготовки, вул.Володимирська |  |
| 20. | Паливна майстерня і в лабораторії Дубнівської площадки водопідготовки | 2 котла |
| 21. | Котельня по вул.Січовій | 2 котла |

Кількість автотранспорту:

57  шт. – автомобілів;

11  шт. – екскаваторів;

3. Свердловини та інші водозабори, пов’язані з технологічним використанням води

| Тип водозабору | К-сть операцій, рік-1 | Витрата води на 1 операцію,м3* |
| --- | --- | --- |
| Свердловини: | - Дезінфекція та промивання арт свердловин -52шт. - Пробне відкачування води – 52 шт. | 50 10 |

4. Розподільна мережа

4.1. Періодичність планової промивки та дезінфекції мереж.

4.2. Режими планової промивки та дезінфекції:

- попереднє механічне очищення і промивання;

- дезінфекція хлорною водою;

- остаточне промивання.

4.3. Кількість аварій:

- 2012 рік –на розподільчій мережі - 684 аварії

- 2013 рік - на розподільчій мережі - 710 аварії

- 2014 рік - на розподільчій мережі  - 679аварії

Середня кількість аварій за 3 роки  – 691.

Середня кількість аварій за 3 роки  на водогонах від НС 1-го підйому – 15.

4.4. Режими промивки та дезінфекції після аварій.

- попереднє механічне очищення і промивання;

- дезінфекція хлорною водою;

- остаточне промивання.

5. Резервуари чистої води.

| Місце розташування | Об’єм | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки | 35,8 (5 х 6000 м3; 1 х 2000 м3 1 х 3000 м3; 1 х 800 м3) | 8 |
| Гнідавська площадка водо підготовки | 12 (2 х 6000 м3) | 2 |
| Омелянівська площадка водопідготовки | 3,5(1 х 2000 м3 ; 1 х 1500 м3 ) | 2 |
| Всього: | 51,3 | 12 |

6. Відомості про співробітників

| Назва участку (підрозділ) | Кількість ІТР |  | К-сть робочих |  | К-сть душ. каб | Режим роботи, змін/доб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вода | каналіз | вода | каналіз |  |  |
| Цех НОСВ Дубнівської площадки водопідготовки | 3 |  | 36 |  | 5 | 2 |
| Цех ВКМ вул.Січова | 9 | 5 | 25 | 31 | 4 | 2 |
| Цех транспортний | 3 | 4 | 41 | 45 | 7 | 2 |
| РБД | 1 |  | 6 | 7 | 1 |  |
| Цех НОСВ Омелянівської площадки водопідгот. | 1 |  | 12 |  | 1 | 2 |
| Цех НОСВ Гнідавської площадки водо підготов | 1 | 13 | - | - | 2 | 2 |
| Лабораторія Гнідава | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| КНС |  | 4 |  | 82 | 10 | 2 |
| Відділ головного енергетика | 4 | 1 | 24 | 14 | 1 | 2 |
| Збут | 7 | 5 | 22 | 20 | - | 1 |
| Господарчий | 1 |  | 4 | 5 | - | 1 |
| Диспетчерська служба | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Адміністрація | 23 | 22 | - | - | 1 | 1 |
| НОСК (очисні) | - | 4 | - | 55 | 4 | 2 |
| Медична сестра | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Лікар стоматолог | - | - | 1 | - | - | 0,5 |
| Лабораторія ОС | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 |
| Лабораторія Дубнівська | 3 | - | 9 | - | 1 | 2 |
| Охорона об’єктів | 1 | - | 22 | - | - | 2 |
| Всього: | 61 | 64 | 203 | 264 | 40 |  |

Фактична кількість працюючих по водопостачанню: 264 ос.

Фактична кількість працюючих по водовідведенню: 328 ос.

7. Зони санітарної охорони, санітарно-захищеної зони

7.1. Площа території поливу  у водопровідному господарстві –  (1600м2 зелені насадження; 1200м2 – тверде покриття)

7.2. Площа території поливу  у каналізаційному господарстві господарстві – (1200м2 зелені насадження; 800м2 – тверде покриття)

7.3. Кількість днів поливу – 120

8. Технологічний регламент роботи системи каналізування (або каналізаційних очисних споруд). Додається.

9. Каналізаційні мережі

9.1. При промиванні мереж автомашинами

| Тип автомашин | Обсяг цистерни | К-сть виїздів за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| КО - 502 | 4,6 м3 | 893 | 1910 | 1109 |
| КО-502 Шторм | 4,0 м3 | 389 | 232 | 210 |
| КО-503 КП13 | 10 м3 | - | 134 | 625 |

10. Каналізаційні насосні станції

Марка насоса. К-сть. Продуктивність, м3/доб

| Насосна станція | Марка насоса | К-сть | Продуктивність, м3/доб | Факт. Час роботи, год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | ФГ-800-33 ДФ-500-33 | 2 2 | 40-50 | 2555 8760 |
| КНС-2 | ДФ-1000-53 | 3 | 40-70 | 8760 3832,5 |
| КНС-3 | ФГ-450-22,5 ДФ-700-23 FLIGT№3 СМ-250-20-400/6 | 5 | 22-35 | 3285 5475 |
| КНС-4 | ФГ-800-33 ДФ-700-225 | 4 | 30-40 | 2555 8030 1934,5 |
| КНС-5 КНС -5А | ФГ-800-33 ДФ-1000-33 ДФ-1000-33 ФГ-800-33 | 4 2 | 40-50 40-50 | 6022,5 4836,3 1642,5 1216,7 |
| КНС-6 | WILLO FZV TSURUMI NSURUMI | 4 | 2.0-4.5 80 | 5231,7 |
| КНС-7 | ФГ-450-22,5 | 3 | 12-25 | 7446 |
| КНС-8 | ФГ-57,5-9,5 FZV | 4 | 0,8-1,2 | 4526 10603,3 |
| КНС-9 | ФГ-57,5-9,5 FZR | 4 | 2.0-4.5 | 3796 |
| КНС-10 | ФГ-57,5-9,5 FZR | 3 | 0,5-1,2 | 3066 |
| КНС-11 | ФГ-216-24 КГТ-50-12 FZR | 4 | 10-18 | 4818 |
| КНС-12 | ФГ-57,5-9,5 ФГ-216-24 FZR | 4 | 2,0-4,5 | 2482 |
| КНС-13 | FZR FZR 10/18 | 3 | 0,5-1,2 | 584 |
| КНС-14 | СМ 100-65-250/4 | 3 | 0,5-1,2 | 876 |
| КНС-15 | FZR | 2 | 0,8-1,8 | 1752 |
| КНС-16 | FZR10/18 ZENIT | 2 1 | 0,2-1,2 | 2628 |
| КНС - 17 | СМ 100-65-250 | 2 | 1,2 |  |

11. Технологічні процеси очищення стічних вод та обробки осадів, в яких використовується питна вода*.

| Тип обладнання | К-сть один. обладнання | К-сть операцій, рік-1 | Витрати води на 1 операцію,м3** |
| --- | --- | --- | --- |
| Повітродувки ТВ 175-1,6 | 8/3 робочих | 365×2 40 х 1 | Згідно паспортних даних 1488 м3 в місяць на одну повітродувку |

3. РОЗРАХУНОК ІТНВПВ витоків та не облікованих втрат питної води

1.Характеристика трубопроводів

Таблиця по формі Розділ 2.П.4.5.

2. Характеристика резервуарів чистої води

| Місце розташування | К-сть | Змочена поверхня,м2 | Рік пуску в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки | 8 | 13889,21 | 1936-1982 |
| Гнідавська площадка водопідготовки | 2 | 3830,4 | 1978 |
| Омелянівська площадка водопідготовки | 2 | 1431,81 | 1961 |
| Всього: | 12 | 19151,42 | - |

3. Характеристика запірно-регулюючої арматури

| № | Місце встановлення | Марка, типорозмір | К-сть | Час роботи в закритому стані, год/доб | Норма протікання, л/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогони від Н/Ст.1-го підйому і Н/Ст. Вього: | Засувки Ø 600 Ø 800 Ø 500 Ø 400 Ø 300 Ø 200 Ø 150 Затвор Ø 600 Ø 500 | 14 1 3 2 2 3 106 4 3 138 |  | 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 |
| 2. | Внутрішньоплощадочні Всього: | Ø 600 Ø 500 Ø 400 Ø 300 | 31 2 6 23 62 |  | 0,18 0,18 0,18 0,18 |
| 3. | Водогони і водопровідні мережі міста Всього: | Ø 600 Ø 500 Ø 400 Ø 300 Ø 250 Ø 200 Ø 150 Ø 100 Ø 50 | 24 19 42 43 47 29 122 1870 1204 3400 |  | 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 |
| 4. | Підключення ВРК Всього: | Вентиль Ø 25 | 99 99 |  | 0,18 |
| 5. | Вузли обліку в багатоквартирних ж/б Всього: | Засувки Ø 100 Ø 50 Ø 40 | 431 612 819 1862 |  | 0,18 0,18 0,18 |
|  | Всього: |  | 5561 |  |  |

Примітка: Запірна арматура на водогонах, водопровідних мережах міста і на технологічних мережах площадок водо підготовки знаходиться у відкритому стані і закривається лише на час ліквідації аварії, або промивки мережі і РЧВ. Постійно закритому стані знаходяться запірна арматура на опорожненні РЧВ і опорожненні ділянок водогонів.

- Характеристика лічильників

| № п/п |  | Марка | Ідентифікаційний номер |  |  | Адреса(місце) встановлення засобу обліку | Дата встановлення | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лічильники на свердловинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | MZ-150 | 036438 |  |  | св.№2 | 4 кв. 2012р. | технологічний |
| 2. |  | MWN-150 | 10797166 |  |  | св.№3 | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 3. |  | MWN-100 | 12538038 |  |  | св. №3а | 2 кв. 2012р. | технологічний |
| 4. |  | MWN-150 | 10797161 |  |  | св. №4 | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 5. |  | MWN-150 | 11610379 |  |  | св. №5 | 1 кв. 2013р. | технологічний |
| 6. |  | КВБ-10 | 00419 |  |  | св. №7 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 7. |  | MWN-100 | 11629099 |  |  | св. №8 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 8. |  | MWN-100 | 11629098 |  |  | св. №9 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 9. |  | MWN-100 | 10807170 |  |  | св. №11 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 10. |  | MWN-150 | 12537809 |  |  | св. №12 | 2кв.2012р | технологічний |
| 11. |  | MWN-150 | 12537789 |  |  | св. №13 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 12. |  | MWN-150 | 12537810 |  |  | св. №13а | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 13. |  | MWN-150 | 12537803 |  |  | св. №15 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 14. |  | MWN-150 | 11610369 |  |  | св. №15а | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 15. |  | MWN-150 | 11610371 |  |  | св. №16 | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 16. |  | MWN-150 | 11610378 |  |  | св. №16а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 17. |  | MWN-150 | 12548024 |  |  | св. №18 | 3 кв.2012р. | технологічний |
| 18. |  | MWN-150 | 11610381 |  |  | св. №20 | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 19. |  | MWN-150 | 11610380 |  |  | св. №20а | 3 кв. 2011р. | технологічний |
| 20. |  | MWN-150 | 10797155 |  |  | св. №21 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 21. |  | MWN-150 | 10797156 |  |  | св. №21а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 22. |  | MWN-150 | 12600679 |  |  | св. №22 | 1 кв.2011р. | технологічний |
| 23. |  | MWN-150 | 10797138 |  |  | св. №22а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 24. |  | MWN-150 | 10797141 |  |  | св. №23 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 25. |  | MWN-150 | 12548023 |  |  | св. №24 | 3 кв.2012р. | технологічний |
| 26. |  | MWN-150 | 11629095 |  |  | св. №24а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 27. |  | MWN-150 | 10797147 |  |  | св. №26 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 28. |  | MWN-150 | 10797144 |  |  | св. №26а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 29. |  | MWN-150 | 11610367 |  |  | св. №29 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 30. |  | MWN-150 | 12557149 |  |  | св. №29а | 3 кв.2012р. | технологічний |
| 31. |  | MWN-150 | 11610370 |  |  | св. №30 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 32. |  | MWN-150 | 10797164 |  |  | св. №31 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 33. |  | MWN-150 | 11629105 |  |  | св. №32 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 34. |  | MWN-150 | 12537808 |  |  | св. №33 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 35. |  | MWN-150 | 12537800 |  |  | св. №34 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 36. |  | MWN-150 | 12537805 |  |  | св. №35 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 37. |  | MWN-150 | 12548029 |  |  | св. №35а | 3 кв.2012р. | технологічний |
| 38. |  | MWN-150 | 12537804 |  |  | св. №36 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 39. |  | MWN-150 | 11610373 |  |  | св. №37 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 40. |  | MWN-150 | 12537802 |  |  | св. №37а | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 41. |  | MWN-150 | 12537812 |  |  | св. №38 | 2 кв.2012р. | технологічний |
| 42. |  | MWN-150 | 11610374 |  |  | св. №38а | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 43. |  | MWN-150 | 12557146 |  |  | св. №39 | 3 кв.2012р. | технологічний |
| 44. |  | MWN-150 | 12600692 |  |  | св. №40 | 1 кв.2013р. | технологічний |
| 45. |  | MWN-150 | 10797154 |  |  | св. №41 | 3 кв.2011р. | технологічний |
| 46. |  | MZ-100 | б/н |  |  | св. ГНС | 4 кв.2012р. | технологічний |
| Виробнича база по вул.Січовій,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ВСКМ 5/20 | 35580 |  |  | Майстерня цеху РіЕТЗ | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 48 |  | СТВГ–150 | 0007 |  |  | Повірочна лабораторія | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 49 |  | КВБ -10 | 01077 |  |  | Побутові приміщення | Лип.2011р. | власні потреби |
| Дубнівська насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | КВБ-2,5 | 00256 |  |  | Адміністративний будинок | Лип.2011р. | власні потреби |
| 51 |  | КВБ-2,5 | 00557 |  |  | Хімбаклабораторія | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 52 |  | WEG 150 | 076465 |  |  | Башня | Лип.2011р. | технологічний |
| 53 |  | КВ-2,5 | 178656 |  |  | Гіпохлоритна | Лип.2012р. | технологічний |
| 54 |  | КВ-1,5 | 584694 |  |  | Насосна станція №3 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 55 |  | КВ-1,5 | 055052 |  |  | Майстерня (приямок) | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 56 |  | Кв-1,5 | 040958 |  |  | Майстерня (колодязь) | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 57 |  | КВ-1,5 | 534327 |  |  | Перемотка | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 58 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 2478 |  |  | Станція знезалізнення вул.Дубнівська,26 | 19.09.2011р | технологічний |
| 59 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 1009 |  |  | НС №2 вул.Дубнівська,26 | 03.04.2012р | технологічний |
| 60 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 880 |  |  | НС №3 вул.Дубнівська,26 | 03.04.2012р | технологічний |
| Гнідавська насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | КВ-1,5 | 613907 |  |  | Гіпохлоритна | Гр.2012р. | технологічний |
| 62 |  | КВ-1,5 | 362317 |  |  | Насосна станція | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 63 |  | КВ-1,5 | 024234 |  |  | Станція знезалізнення | 2010р. | техн.+влс.потр. |
| 64 |  | КВ-1,5 | 422394 |  |  | Прохідна | Лип.2011р. | власні |
| 65 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 2567 |  |  | Станція знезалізнення вул.Мамсурова | 24.10.2011р. | Технологічний (промивка фільтрів) |
| 66 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 1703 |  |  | НС №4 вул.Мамсурова | 05.04.2012р | Технологічний |
| Омелянівська насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | КВ-1,5 | 053957 |  |  | Насосна станція | Лип.2011р. | технологічний |
| 68 |  | КВ-1,5 | 055056 |  |  | Гіпохлоритна | Гр.2012р. | технологічний |
| 69 |  | MWN-150 | 10797149 |  |  | Промивка фільтрів | Лип.2011р. | технологічний |
| 70 |  | Витратомір УВР-011А-2 | 2209 |  |  | Омелянівська НС | 16.05.2013р | технологічний |
| Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | КВБ-2,5 | 00241 |  |  | КНС-1 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 72 |  | КВБ-2,5 | 00422 |  |  | КНС-2 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 73 |  | КВБ-2,5 | 00243 |  |  | КНС-3 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 74 |  | КВБ-2,5 | 00024 |  |  | КНС-4 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 75 |  | КВБ-2,5 | 00255 |  |  | КНС-5 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 76 |  | КВБ-1,5 | 613243 |  |  | КНС-5а | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 77 |  | КВБ-2,5 | 00908 |  |  | КНС-6 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 78 |  | ВСКМ 16/40 | 00257 |  |  | КНС-7 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 79 |  | КВБ-2,5 | 01736 |  |  | КНС-8 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 80 |  | КВБ-1,5 | 693677 |  |  | КНС-11 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 81 |  | КВБ-2,5 | 33554 |  |  | КНС-12 | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| 82 |  | КВБ-10 | 09120 |  |  | КНС-14 (нова лінія) | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| Очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | КВБ - 10 | 05611 |  |  | ОС вул.Селищна | 2010р. | техн.+влс.потр. |
| Гаражі по вул.Винниченка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | КВБ-2,5 | 00204 |  |  | Вул.Винниченка | Лип.2011р. | техн.+влс.потр. |
| Підвищувальні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | КВБ - 10 |  | 292844 | ПНС вул.Ковельська,64б |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 86 |  | КВБ – 10 |  | 335916 | ПНС вул.Липовецька,10в |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 87 |  | СТВ - 65 |  | 0323331 | ПНСвул.Г.Сагайдачного,2в |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 88 |  | КВБ – 10 |  | 335927 | ПНС вул.Гордіюк,20г |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 89 |  | СТВГД-11-100 |  | - | ПНС вул.Грушевського,1г |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 90 |  | КВБ – 10 |  | 335905 | ПНС вул.Перемоги,10 |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| 91 |  | СТВГД-11-100 |  | - | ПНС вул.Арцеулова,18в |  | 1 кв. 2014р. | техн.+влс.потр. |
| СТОКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 110641 | Очисні споруди каналізації |  | 2 кв.2014р | технологічний |
| 2 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 110637 | КНС № 1 вул.Героїв УПА |  | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 3 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 110640 | КНС № 2 вул.І.Франка |  | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 4 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 110698 | КНС № 3 вул.К.Карого |  | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 5 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 110638 | КНС № 4 вул.Потебні |  | 2 кв.2014р. | технологічний |
| 6 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 6 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 7 | УВР - 011А -2 (двоканальний) |  |  | 648 | КНС № 5 вул.Лідавська |  | 2 кв. 2014р. | технологічний |
| 8 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 06318 | КНС № 7 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 9 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 8 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 10 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 9 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 11 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 10 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 12 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 06317 | КНС № 11 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 13 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 12 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 14 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 06319 | КНС № 13 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 15 | «Ергомера-125БВ» |  |  | 06320 | КНС № 14 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 16 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 15 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 17 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 16 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 18 | «Ергомера-125БВ» |  |  |  | КНС № 17 |  | 4 кв.2014р. | технологічний |
| 19 | Рівнемір ультразвуковий «Ергомера-130» |  |  |  | Очисні споруди (випуск стоків) |  | 4 кв. 2014р. | технологічний |

5. Прилади обліку:- приватний  сектор – 12633

- бюджетні установи – 153

- на вводі в багатоквартирні будинки – 547

- інші споживачі – 1756

Загальна кількість приладів обліку – 14542.

6. Дані про пожежогасіння

6.1. Кількість пожеж за останні 3 роки

2012 рік – 106 пожежі

2013 рік – 114 пожежі

2014 рік - 101 пожежі

6.2. Кількість пожежних гідрантів - 437 шт.

При наявності даних про режим і періодичності їх випробувань.

Головний Інженер

КП «Луцькводоканал»                                         С.Б.Строк

Розрахунок  індивідуальних технологічних нормативів витрат

питної води

- Індивідуальні технологічні нормативи витрат питної води (далі-ІТНВПВ) визначаються підприємством окремо для водопровідного та каналізаційного господарства.

- Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві КП «Луцькводоканал» включають :

- технологічні витрати на виробництво питної води;

- технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води;

- технологічні витрати на допоміжних об’єктах;

- витрати води на господарсько-питні потреби робітників;

- витрати води на утримання зон санітарної охорони;

- Технологічні витрати на виробництво питної води:

- при водозаборі з підземних джерел:

- витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;

- витрати на промивку фільтрів знезалізнення ;

- витрати на обслуговування іншого очисного обладнання ;

- витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;

- Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води включають:

- витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;

- витрати води на власні потреби насосних станцій;

- витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.

- Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві включають:

- технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;

- технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;

- технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;

- технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.

Розрахунок окремих складових технологічних витрат води

у водопровідному господарстві

1. ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві визначаються  за формолою:

WB = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 , м3/тис.м3,                (1)

WB =( 682454 + 118726+ 3113,4 + 3104,301 + 1154,4) /17586,28=808552,101 /17586,28=

= 45,97 м3/тис.м3

де W1 – технологічні витрати води на виробництво питної води , м3/тис.м3

W2  - технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис.м3

W3 – технологічні витрати  води на допоміжних об’єктах, м3/тис.м3

W4 – витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання, м3/тис.м3

W5 -  витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис.м3

2. При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до 1000м3 піднятої води (Qпід

Qпід = Qвлпід + Qпок - Qтех , = 17586,28 тис.м3 /рік,                     (2)

де   Qвлпід – власний підйом води підприємством = 17586,28 тис.м3 /рік;

Qпок – кількість покупної води =0;

Qтех   - підйом води з метою реалізації води не питної якості, зокрема для застосування у виробництві,=0 тис.м3 /рік.

3. Технологічні витрати води визначаються відповідно за формулами:

1).  -  На виробництво питної води:

W1 =  W12 + W13 + W14 + W15  , м3/тис.м3                                                       (3)

W1 =  (677040 + 532,6 + 4680 + 201)/17586,28 тис.м3  =

= 682454/17586,28 тис.м3  = 38,81 м3/тис.м3

W12  - витрати води на промивку швидких фільтрів, м3/тис.м3

- На промивку фільтрів витрати води визначаються, виходячи з фактичних умов промивки. При цьому кількість промивок встановлюється відповідно до технологічного регламенту підприємства з урахуванням реальних режимів роботи споруд та промивки:

W12 = n ×N × f ×gпр × tпр / Qпід     м3/тис.м3                           (4)

W12 = 182*6*500 + 182*4*80 + 91*8*100 = 546000+58240+72800/17586,28 =

=677040 м3/рік/17586,28 тис.м3  =38,49м3/тис.м3

де,   n -  загальна кількість промивок фільтра на рік на Дубнівській -182; Гнідавській площадці        водопідготовки - 91; на Омелянівській площадці - 182;

N –кількість фільтрів на Дубнівській пл. – 6; на Гнідавській пл. – 8; на Омелянівській пл.- 4;

f –  площа фільтрів - приймається за 1 так, як враховується лише об’єм промивної води;

gпр – витрата промивної води на 1 фільтр на Дубнівській пл.- 500м3 ; на Гнідавській пл.- 100 м3 ; на Омелянівській пл.- 80 м3;

tпр  - час промивки,хв.

- інші витрати при підйомі та очищенні, включаючи витрати води на насосних станціях першого підйому, витрати на промивку водоводів вихідної води тощо, розраховуються за формулами, наведеними в підпунктах 2, 3 пункту 4 цього розділу; (інші витрати при підйомі та очищенні відсутні)

- на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня розрахунок здійснюється, виходячи з відповідних режимів. Періодичність здійснення заходів та витрати води на 1 операцію визначаються за технологічним регламентом;

W14 = (n1 × q1 +  n2 × q2) K / Qпід                                (5)

W14 = (52 × 50 +  52 × 10) 1,5 / Qпід = 4680 м3/рік /17586,28 тис.м3  = 0,27 м3/тис.м3

де,  n1 – кількість замін насосних агрегатів на свердловини орієнтовно 1 раз/рік;

q1 – витрати води на промивання та дезінфекцію – 50 м3;

n2 -  кількість свердловин - 52;

q2 – витрата води на пробну відкачку -10 м3;

K  -  коефіцієнт нерівномірності заміни насосного агрегату – 1,5.

- на обслуговування іншого обладнання для очищення води розрахунок здійснюється відповідно до технологічних регламентів або паспортів обладнання з урахуванням фактичної періодичності обслуговуваннях, зокрема:

Витрати води на обслуговування електролізної установки на власні потреби – згідно паспортних даних та табл..2.2 вихідних даних

W15 = 3*6*2,5 + 2*4*1,5 +3*12*4/17586,28 тис.м3 =201/17586,28 тис.м3  =0,01 м3/тис.м3            (6)

- на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії, у тому числі на централізований відбір проб води,розрахунок здійснюється згідно з технологічним регламентом;

На підприємстві 2-ві лабораторії. На відбір проб необхідно  33л води на добу. Плановий відбір проб з ВРК – 200 шт. на місяць.

Qпром = Пd2/4 × V × t                    (7)

Qпром = 3,14 × 0,0152/4 × 600сек. ×2м/сек × 200шт.×12міс. =

= 508,6 м3/рік /17586,28 тис.м3=0,03 м3/тис.м3

де,  V – швидкість руху води – 2,0 м/сек;

t – час промивки ВРК – 10 хв або 600 сек;

d – діаметр трубопроводу ВРК – 15мм;

Qвід.пр = 0,033 × 365 × 2 =24  м3/рік              (8)

W13 = 508,6+24/Qпід = 532,6/17586,28 тис.м3 =0,03 м3/тис.м3        (9)

4. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води визначаються за формулою

W2 = 942 + 7884 + 109900/17586,28 = 118726/17586,28 = 6,75 м3/тис.м3                      (10)

де, W21 – витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж,    м3/тис.м3

W22  - технологічні витрати на власні потреби насосних станцій,  м3/тис.м3

W23 – технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води,  м3/тис.м3.

Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються:

при невідомому часі промивки:

W21 = 0,785× N ×∑d2і× Li × (К1 + К2) / Qпід ,      м3/тис.м3	(11)

W21 = 0,785× 20 ×0,12× 500 × (2 + 10) / 17586,28 тис.м3  = 942/17586,28 тис.м3 =0,05 м3/тис.м3

де,  di – діаметр  трубопроводу – 100мм;

N – кількість промивних (планових) -20;

Li – протяжність промивної ділянки = 500м.п.. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з пунктом 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;

К2 =10: для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км ;

Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на охолодження підшипників, які розраховуються за формолою:

W22 = ∑dі× Ті х n / Qпід ,      м3/тис.м3

W22 = 0.15 [ (365х3х24)+ (365х4х18) ]/17586,28=7884/17586,28 тис.м3 =0,44 м3/тис.м3    (12)

dі   - витрати на роботу 1 насоса -0,15 м3/год ;

n – кількість насосних агрегатів круглодобово працює 3 насосних агрегата і 4 на протязі 18 год;

Ті – фактичний час роботи насосного агрегата за рік.

- технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води включають  витрати води на випуск осаду з РЧВ та витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ та розраховуються за формулою

W23 = W23.1 + W23.2 = (102600+7300)/17586,28= 109900/17586,28 = 6,25 м3/тис.м3    (13)

W23.1 = 2 × 1 × 51300 / 17586,28 тис.м3  = 102600/17586,28 тис.м3 =          (14)

=5,83 м3/тис.м3

де,    2 -  коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 обєми резервуара;

N – кількість промивок в рік приймається 1 мийка;

∑V - сумарний обєм резервуарів, що підлягають обмивання = 51300 м3.

У розрахунках за формулою враховувались об’єми всіх резервуарів чистої води, розташованих на водоочисних спорудах, насосних станціях, мережі, водонапірних башт тощо.

- На випуск осаду  з РЧВ:

W23.2 = n × N ×Vос / Qпід       м3/тис.м3                                   (15)

W23.2 = 1*7300/17586,28= 7300 м3/рік/17586,28 тис.м3 =0,41 м3/тис.м3

де   n -  кількість очищень на рік р.ч.в=1;

N – загальна кількість споруд, які проходять очищення = 12;

Vос – об’єм води з 12-ти споруд при висоті відстою 0,5 м=7300м3

5. Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу (W3) визначаються за фактичними даними, а при необхідності розраховуються окремо для кожного випадку.

W3 = W25 вод + W26                    (16)

W3 = 569,4 + 2544 = 3113,4/17586,28 =0,18 м3/тис.м3

Витрати води на допоміжних об’єктах в водопровідному господарстві хімбаклабораторії:

W25 вод = (q1 × n1  + q2 × n2 ) / Qпід     , м3 /Qпід                        (17)

W25 вод = (0,2 х 3 + 0,48 х 2) х 365=569,4/17586,28 тис.м3 =0,03  м3/тис.м3

де,   q1 і q2 – витрата води на одну операцію 0,2- робота дистилятора, 0,48-миття посуду, м3

n1 і n2  - кількість дистиляторів- 3, операцій миття посуду – 2;

Витрати води на допоміжних об’єктах  -  миття автотранспорту:

W26  =(q1 × n1 )  х 80 + (q2  х n2) х 80  / Qпід     , м3 /Qпід                        (18)

W26  =(0,5 × 57 )  х 80 + (0,3  х 11) х 80 = 2544/17586,28 тис.м3=0,14 м3/тис.м3

де,   q1 і q2 – витрата води на миття однієї машини – 0,5 м3  , витрата води на миття екскаватора – 0,3 м3;

n1 і n2  - кількість машин – 57 шт.; кількість екскаваторів – 11шт.

6. Витрати води на господарсько-питні потреби робітників (W4) визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво». Витрати води працівниками, які обслуговують одночасно водопровід і каналізацію, порівну розподіляються між технологічними витратами у водопровідному та каналізаційному господарстві.

W24 вод = q1 × n1 /1000 + q2 × n2 /1000/ Qпід       , м3 /Qпід                        (19)

W24 вод = (25х203/1000)х251+(16х61/1000)х251+(500х1/1000)х251+(500х8/1000)х365=

=3104,301м3/тис.м3/17586,28 тис.м3=0,17 м3/тис.м3

де,   q1 і q2 – норми витрат працюючих робочих і ІТР, 25 і 15 л/доб;

n1 і n2  - відповідна кількість робочих і ІТР  у водопровідному господарстві 203 та 61осіб;

500 – витрати води на 1 душову сітку, л/доб;

1шт. і 8 шт. – кількість душових які працюють відповідно в робочі дні і круглорічно.

7. Витрати води на утримання зон санітарної охорони,зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою

(20)

W5 = 120×(0,005×1600 + 0,00135 ×1200)/ 17586,28 тис.м3 =  1154,4/17586,28 тис.м3 =

=0,06м3/тис.м3

де,   Nпол – середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання. За відсутності фактичних        даних приймається значення 120;

0,005 і 0,00135 – норматив на поливання 1 м2 зелених насаджень та 1 м2 твердих покриттів відповідно, м3/доб;

Fз.н і Fт.п    - площа зелених насаджень і твердих покриттів,  м2.

Розрахунок окремих складових технологічних витрат води

у каналізаційному господарстві

- Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

(21)

Wк=(  13356,4+38808+3240,8 +849,6) /16227,87=56254,8 /16227,87= 3,466 м3/тис.м3

де,    WK1 – технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних   вод,   м3/тис.м3

WK2 – технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис.м3

WK3  - витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис.м3

WK4  - витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення  у належному санітарному стані, м3/тис.м3

- При розрахунку ІТНВПВ у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік (Qпр ст.= 16227,87 тис.м3/рік).

- Технологічні витрати питної води на відведення  (збір та транспортування) стічних вод:

- технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод:

Wк1=  Wк11                            (22)

Wк1=13356,4  = 13356,4/ 16227,87 = 0,823 м3/тис.м3

де,   WK11 – технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод,   м3/тис.м3 ;

Технологічні витрати води  на відведення та транспортування стічних вод розраховуються за кількістю виїздів машин промивки і об’ємом машини :

Wк11= n х Nі х Vі / Qпр.ст                      	(23)

Wк11= 1304 х 4,6  + 277 х 4  + 625 х 10 / 16227,87 = 13356,4/16227,87 = 0,82 м3/тис.м3

- технологічні витрати води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду розраховуються за формулою:

WК2=  qі × Ті × n + qі 1× Ті 1× n / Qпр.ст	(24)

WК2=  (2,1 х 24 х 365 х 2) + (40 х 2,1 х24 х 1)/16227,87 =

=38808/16227,87 = 2,39 м3/тис.м3

де,

qі1 – норми витрат води на роботу повітродувки – 2,1 м3/год;

n – кількість  воздуходувок – 3 робочі;

Tі1  - фактичний час роботи повітродувки ТВ-200-1,25– (365*2)+(40діб *1);

- Витрати води на господарсько-питні потреби робітників в каналізаційному господарстві (W4) визначаються розрахунковим методом

WК3.1 = q1 × n1 /1000 + q2 × n2 /1000/ Qпід       , м3 /Qпід                        (25)

WК3.1= (25х264/1000)х251+(15х64/1000)х251+(500х6/1000)х365=

=2992,6/16227,87 тис.м3= 0,18 м3/тис.м3

де,   q1 і q2 – норми витрат працюючих робочих і ІТР, 25 і 15 л/доб;

n1 і n2  - відповідна кількість робочих і ІТР  у каналізаційному господарстві 264 та 64осіб;

500 – витрати води на 1 душову сітку, л/доб;

6 шт. – кількість душових які працюють  круглорічно.

Витрати води на допоміжних об’єктах в каналізаційному господарстві хімбаклабораторії:

WК3.2 = (q1 × n1  + q2 × n2 ) / Qпід     , м3 /Qпід                        (26)

WК3.2= (0,2 х 1 + 0,48 х 1) х 365=248,2/16227,87 тис.м3 =0,015 м3/тис.м3

де,   q1 і q2 – витрата води на одну операцію 0,2- робота дистилятора, 0,48-миття посуду, м3

n1 і n2  - кількість дистиляторів- 1, операцій миття посуду – 1;

WК3=2992,6 + 248,2 = 3240,8/16227,87 тис.м3 = 0,199 м3/тис.м3             (27)

WK4  - витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м3/тис.м3

(28)

WК4 = 120×(0,005×1200 + 0,00135 ×800)/ Qпр.ст = 849,6 м3/рік /16227,87= 0,05 м3/тис.м3

Розрахунок

поточних індивідуальних нормативів  втрат питної води

КП «Луцькводоканал»

- Витоки води при підйомі та очищенні розраховуються окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням технологічної схеми забору і очищення води, переліку і стану наявних споруд, наявної запірної арматури тощо.

- Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

W= W121+ W122         ,м3/тис.м3              (29)

W = (504612,59 + 50926,87)/17586,28 = 555539,46/17586,28 = 31,59 м3/тис.м3

W121= 9568 ×∑(Ті×wі ×√H)/ Qпід    , м3/тис.м3                   (30)

W121= 9568 × 1,734 х 5 х √37 / 17586,28 = 504612,59 / 17586,28 = 28,69м3/тис.м3

де,     wі – жива площа перерізу отвору, тріщини або розлому, 0,34+0,104+1,29=1,734м2;

H – середній тиск в мережі – 37м ;

Tі – час витікання води до локалізації аварії – 6год.(табл.37 ДБН В.2.5-74.2013)

Площа перерізу w1 визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:

Wі= 2×10-4,     м2	(31)

Wі= 2× 0,0001 = 0,0002 м2

∑Wі = 0,0002 х 518 = 0,104 м2

При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати

Wі= 0,05×Пd2/4,     м2                                 (32)

∑Wі= 0,05×3,14 ×0,252/4 ×138 = 0,34 м2

Де, d  -діаметр трубопроводу на даній ділянці,м.

При витіканні переломів у трубах

Wі= 0,75Пd2/4,    м2                                                      (33)

∑Wі= 0,75 × 3,14 ×0,252/4 × 35 = 1,29 м2

Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх відсутності приймається таке співвідношення : зі свищами – 518, з тріщинами – 138 , з переломом – 35.

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (w122) здійснюється за формулою

W122 = 0,785 ×N × ∑d2 × Lі(К1 + К2)/ Qпід,   м3/тис.м3           (34)

W122 = 0,785 × 173 × 0,252 × 500 (2+10)/ Qпід  =50926,87/17586,28 м3/рік = 2,90м3/тис.м3

де,  N -  кількість промивних ділянок рівна кількості аварій при переломах труби і тріщинах – 173 шт;

d – діаметр і-ї ділянки трубопроводу Д=25м

Lі – приймається 500м.п.

К1- прийм. – 2

К2 – прийм.- 10 для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км.

- Сховані витоки води з трубопроводів.

Рівень схованих витоків пов’язаних з протіканням через стики і стіни трубопроводів і водогонів при підйомі очищення складає Wсхов.підй.і очищ.= 82500 м3

Рівень схованих витоків пов’язаних з протіканням через стики і стіни трубопроводів і водогонів при транспортуванні і постачанні питної води складає Wсхов.транспорт.= 554802 м3

Загальна кількість схованих витоків з протіканням через стикі і стіни трубопроводів складає – 637302 м3 (Додаток 1.)

Загальна кількість схованих витоків пов’язаних з наявністю невиявлених свищів:

Wсхов= W131 + W132       ,м3/тис.м3          (35)

Wсхов= 554802 + 1426879 = 1981681/17586,28=112,68 м3/тис.м3

Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

W132= 9568 × Nсв × ∑(tі × wі × √Н)/ Qпід , м3/тис.м3         (36)

W132 при трансп.= 9568 × 14 ×∑(8760 х 0,0002 х √37) / Qпід = 1426879/ 17586,28 = 81,14 м3/тис.м3

де, Nсв – кількість невиявлених свищів = 0,0007×Т×N

tі -  час витікання через невиявлені свищі протягом року – 730 год

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007×Т×N = 0,0007 х 40 х 518 = 15          (37)

де,   N –кількість аварій - 15;

Т  - середній строк служби трубопроводів -40років;

wі – площа отвору свища рівна 2 × 10-4 м2;

- Витоки з РЧВ.

W14= K × ∑F / Qпід ,    м3/тис.м3                                  (38)

W14= 4,8 × 19151,42 / Qпід =91927 / 17586,28 = 5,23 м3/тис.м3

де,   ∑F  - сумарна змочена поверхня резервуарів, водонапірних башт тощо, 19151,4м2(табл.2 вихідні дані)

К  - коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається згідно з таблицею1;

- Витоки води через нещільності арматури на водопровідних мережах міста складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

Перша складова розраховується за формулою

W151= 365 × δ × n × q / Qпід ,    м3/тис.м3                     (39)

Де,  δ –  доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1;

n – загальна кількість одиниць арматури;(5423)

q  - середні витрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м3/добу.

W151= 365 × 0,1 х 4,3 х 5423/ Qпід = 851139,85/17586,28 = 48,39 м3/тис.м3

- Витоки води на водорозбірних колонках розраховуються за формулою

W16= (864 х 7884 х δ) × N / Qпід ,    м3/тис.м3	(40)

W16= (864 + 7884 х 0,1) х 99 / Qпід  = 163587,6 / 17586,28 = 9,30  м3/тис.м3

де,   N  - кількість водорозбірних колонок, 99 шт.;

δ – доля колонок з витоками. При відсутності фактичних даних приймається значення 0,1.

2. Необліковані втрати води

1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213).

W= W211+ W212+ W213                     (41)

W= 477705 + 49849,48 + 28799,67 = 556354,15/17586,28 = 31,63 м3/тис.м3

Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки та за рахунок їх похибок розраховуються за формулою

|  | (42) |
| --- | --- |

W211= 0,015 х 14542 х 2190 / Qпід = 477705/17586,28 = 27,16 м3/тис.м3

Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою

| W212= 2 х 16619,65 + 2 х 8305,09 / Qпід = 49849,48 / 17586,28 = 2,83 м3/тис.м3 |  |  |  | (43) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | dіВС | - | похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці – 2% згідно паспортних даних лічильників; |  |
|  | QіВС | - | кількість води, поданої водопровідною станцією – 16619,65 тис. м-3/рік;(звіт 4 НКП) |  |
|  | dіАБ | - | похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, у долях одиниці – 2% згідно паспортних даних лічильників; |  |
|  | QіАБ | - | кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної техніки- 8305,09 тис. м-3/рік.(звіт 4 НКП). |  |

Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою

| W213= 1454 х 0,00917 х 2160 / Qпід =28799,67/17586,28 = 7,88 м3/тис.м3 |  |  |  | (44) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | nнес ,dнес | - | відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів – 1454 шт., або 10 %; |  |
|  | nліч | - | загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів 70033,шт.; |  |
|  | q | - | середня норма водоспоживання – 0,00917м3/год; (220л/доб) |  |
|  | T | - | середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних) – 2160 год. |  |

2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води, розраховуються за формулою

| W213 = 30 х 3319,45 /11624,54 =150710/11624,54 = 8,57 м3/тис.м3 |  |  |  | (45) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Qнор | - | кількість води, реалізованої за нормами, м-3/рік; |  |
|  | Qреал | - | загальна кількість реалізованої води, м-3/рік. |  |

3. Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні

W23 = 12х17586,28=211035,36/17586,28= 12 м3/тис. м3.                   (45а)

4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння (W241) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242).

| W241*= 162 х 107 / 17586,28 = 17334/17586,28 = 0,98 м3/тис.м3 |  |  |  | (46) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | Nппож | - | кількість пожеж у середньому за рік (за даними 3 минулих років). Для населених пунктів з населенням більше 10 тис. осіб розрахунки W*241 проводяться відповідно до ДБН В2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». |  |

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою

| W242= 3,6 х 0,12 х 15 х 437 /17586,28= 2832/17586,28 = 0,16 м3/тис.м3 |  |  |  | (47) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де | nгід | - | загальна кількість гідрантів; |  |
|  | t | - | тривалість перевірки гідрантів, год. Як правило, складає 0,12 год.; |  |
|  | q | - | витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с (приймаються за фактичними даними або на рівні 15 л/с). Розрахунок втрат питної води при підйомі та очищенні 1.Розрахунок втрат при витіканні води при аваріях W1= 9568 х ∑(Ті × wі × √Н) (48) |  |

W1= 9568 х 0,0022 х √37 х 5 = 640,22/17586,28 = 0,036 м3/тис.м3

Де, wі – жива площа перерізу отвору, тріщини або розлому , 0,0002х11=0,0022 м2

Н – середній тиск =37м;

Ті – час витікання води до локалізації аварії – 5 год.

Рівень схованих витоків пов’язаних з протіканням через стики і стіни трубопроводів і водогонів при підйомі очищення складає Wсхов.підй.і очищ.= 82500 м3  (додаток №1)

Загальна кількість схованих витоків

Wсхов.підй.і очищ.= 82500 +101919 =184419/17586,28 = 10,32 м3/тис.м3      (49)

Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

W132= 9568 × Nсв × ∑(tі × wі × √Н)/ Qпід , м3/тис.м3         (50)

W132 при підй.і очищ.= 9568 х 1 х (8760 х 0,0002 х √37) = 101919/17586,28 = 5,80 м3/тис.м3

де, Nсв – кількість невиявлених свищів = 0,0007×Т×N

tі -  час витікання через невиявлені свищі протягом року – 730 год

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007×Т×N = 0,0007 х 40 х 15 = 1          (51)

де,   N –кількість аварій - 15;

Т  - середній строк служби трубопроводів -40років;

wі – площа отвору свища рівна 2 × 10-4 м2;

Витоки води через нещільності арматури на насосних станціях 1-го підйому складаються з протікань через ущільнення при несправностях.

W151= 365 × 0,1× 4,3 × 138 / Qпід = 21659 / 17586,28 = 1,23 м3/тис.м3     (52)

Втрати води які не обліковані засобами вимірювальної техніки на НС 1-го підйому складається з втрат за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів та за рахунок їх похибок і розраховуються за формулою:

W= 0,075 х 46 х 2190 / Qпід = 7555,5/17586,28 = 0,43 м3/тис.м3     (53)

де, 0,075 – поріг чутливості турбінного лічильника холодної води Д=150мм (додаток паспорт)

46 – кількість лічильників встановлених на свердловинах;

W= 3 х 17586,28 / 17586,28 =52758,84/17586,28= 3 м3/тис.м3          (54)

де, 3 – допустима відносна похибка (додаток паспорт);

17586,28 тис.м3– кількість води поданої НС 1-го підйому;

Загальні втрати води при підйомі і очищенні складають

W=( 640,22 + 184419 + 21659 + 7555,5 +52758,84)/17586,28=267032,56/17586,28=       (55)

=15,18 м3/тис.м3

Додаток 1

Розрахунок схованих витоків води з трубопроводів пов’язані

з протіканням через стики і стіни трубопроводів

| Вид деятельности | Длина |  | Диаметр | К | Q | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азбестоцемент |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 12,000 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 1,560 | - 7 787,780 |
| - 30 |  |  |  |  |  |  |
| - 150 | - 12 153,000 |  | - 150,000 | - 3,200 | - 1,720 | - 27 827 223,050 |
| - 200 | - 298,000 |  | - 200,000 | - 3,200 | - 1,980 | - 785 487,680 |
| - 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 853,000 |  | - 125,000 | - 5,500 | - 1,560 | - 3 044 698,300 |
| - 60 |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 1 197,000 |  | - 125,000 | - 6,500 | - 1,560 | - 5 049 403,210 |
| - 70 |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 609,000 |  | - 125,000 | - 7,500 | - 1,560 | - 2 964 224,550 |
| - 150 | - 101,000 |  | - 150,000 | - 7,500 | - 1,720 | - 542 024,640 |
| Залізобетон |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 17,000 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 7 072,240 |
| Кераміка |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 67,000 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 0,280 | - 7 804,420 |
| - 125 | - 20,000 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 8 320,280 |
| ПЕ |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 38,300 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 0,490 | - 7 807,330 |
| - 125 | - 338,770 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 0,630 | - 88 787,830 |
| Пластик |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 148,000 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 0,490 | - 30 169,340 |
| - 125 | - 5 106,000 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 0,630 | - 1 338 225,510 |
| - 150 | - 1 774,000 |  | - 150,000 | - 1,000 | - 0,740 | - 546 126,540 |
| - 200 | - 1 278,000 |  | - 200,000 | - 1,000 | - 0,980 | - 521 032,570 |
| - 250 | - 375,000 |  | - 250,000 | - 1,000 | - 1,090 | - 170 045,720 |
| - 300 | - 60,000 |  | - 300,000 | - 1,000 | - 1,190 | - 29 703,400 |
| - 350 | - 106,000 |  | - 350,000 | - 1,000 | - 1,260 | - 55 562,830 |
| - 400 | - 134,000 |  | - 400,000 | - 1,000 | - 1,370 | - 76 371,850 |
| - 600 | - 132,000 |  | - 600,000 | - 1,000 | - 1,680 | - 92 255,260 |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 329,000 |  | - 100,000 | - 2,100 | - 0,490 | - 140 837,800 |
| - 125 | - 1 033,000 |  | - 125,000 | - 2,100 | - 0,630 | - 568 549,280 |
| - 150 | - 494,000 |  | - 150,000 | - 2,100 | - 0,740 | - 319 363,960 |
| - 200 | - 436,000 |  | - 200,000 | - 2,100 | - 0,980 | - 373 284,370 |
| - 400 | - 6 200,000 |  | - 400,000 | - 2,100 | - 1,370 | - 7 420 608,120 |
| - 40 |  |  |  |  |  |  |
| - 500 | - 255,000 |  | - 500,000 | - 4,400 | - 1,540 | - 718 822,270 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 116,000 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 0,280 | - 13 512,130 |
| - 125 | - 157,000 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 0,350 | - 22 859,970 |
| - 150 | - 380,000 |  | - 150,000 | - 1,000 | - 0,420 | - 66 395,830 |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 154,000 |  | - 100,000 | - 2,100 | - 0,280 | - 37 670,900 |
| - 125 | - 5 503,000 |  | - 125,000 | - 2,100 | - 0,350 | - 1 682 653,910 |
| - 150 | - 2 119,000 |  | - 150,000 | - 2,100 | - 0,420 | - 777 512,690 |
| - 250 | - 450,000 |  | - 250,000 | - 2,100 | - 0,700 | - 275 193,260 |
| - 300 | - 147,000 |  | - 300,000 | - 2,100 | - 0,850 | - 109 159,990 |
| - 600 | - 10 155,000 |  | - 600,000 | - 2,100 | - 1,200 | - 10 646 047,870 |
| - 30 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 100,000 |  | - 100,000 | - 3,200 | - 0,280 | - 37 274,850 |
| - 125 | - 798,000 |  | - 125,000 | - 3,200 | - 0,350 | - 371 816,670 |
| - 150 | - 112,000 |  | - 150,000 | - 3,200 | - 0,420 | - 62 621,760 |
| - 200 | - 630,000 |  | - 200,000 | - 3,200 | - 0,560 | - 469 663,170 |
| - 250 | - 116,000 |  | - 250,000 | - 3,200 | - 0,700 | - 108 097,080 |
| - 400 | - 287,000 |  | - 400,000 | - 3,200 | - 1,000 | - 382 067,260 |
| - 500 | - 2 530,000 |  | - 500,000 | - 3,200 | - 1,100 | - 3 704 854,280 |
| - 600 | - 18 120,000 |  | - 600,000 | - 3,200 | - 1,200 | - 28 946 586,930 |
| - 700 | - 5 615,000 |  | - 700,000 | - 3,200 | - 1,300 | - 9 717 421,420 |
| - 40 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 300,000 |  | - 100,000 | - 4,400 | - 0,280 | - 153 758,770 |
| - 125 | - 2 238,000 |  | - 125,000 | - 4,400 | - 0,350 | - 1 433 800,570 |
| - 150 | - 1 977,000 |  | - 150,000 | - 4,400 | - 0,420 | - 1 519 905,480 |
| - 200 | - 80,000 |  | - 200,000 | - 4,400 | - 0,560 | - 82 004,680 |
| - 300 | - 1 000,000 |  | - 300,000 | - 4,400 | - 0,850 | - 1 555 892,360 |
| - 500 | - 1 873,000 |  | - 500,000 | - 4,400 | - 1,100 | - 3 771 300,030 |
| - 600 | - 2 717,000 |  | - 600,000 | - 4,400 | - 1,200 | - 5 968 037,000 |
| - 800 | - 300,000 |  | - 800,000 | - 4,400 | - 1,350 | - 741 336,950 |
| - 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 212,000 |  | - 100,000 | - 5,500 | - 0,280 | - 135 820,250 |
| - 125 | - 1 517,000 |  | - 125,000 | - 5,500 | - 0,350 | - 1 214 854,480 |
| - 150 | - 2 266,000 |  | - 150,000 | - 5,500 | - 0,420 | - 2 177 608,640 |
| - 200 | - 207,000 |  | - 200,000 | - 5,500 | - 0,560 | - 265 233,890 |
| - 300 | - 1 677,000 |  | - 300,000 | - 5,500 | - 0,850 | - 3 261 539,360 |
| - 600 | - 4 800,000 |  | - 600,000 | - 5,500 | - 1,200 | - 13 179 323,520 |
| - 60 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 1 564,000 |  | - 100,000 | - 6,500 | - 0,280 | - 1 184 175,530 |
| - 125 | - 2 738,000 |  | - 125,000 | - 6,500 | - 0,350 | - 2 591 330,410 |
| - 150 | - 2 199,000 |  | - 150,000 | - 6,500 | - 0,420 | - 2 497 444,370 |
| - 200 | - 507,000 |  | - 200,000 | - 6,500 | - 0,560 | - 767 745,520 |
| - 250 | - 950,000 |  | - 250,000 | - 6,500 | - 0,700 | - 1 798 220,520 |
| - 300 | - 194,000 |  | - 300,000 | - 6,500 | - 0,850 | - 445 904,610 |
| - 70 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 429,000 |  | - 100,000 | - 7,500 | - 0,280 | - 374 787,010 |
| - 125 | - 1 521,000 |  | - 125,000 | - 7,500 | - 0,350 | - 1 660 987,900 |
| - 150 | - 1 718,000 |  | - 150,000 | - 7,500 | - 0,420 | - 2 251 342,960 |
| - 200 | - 996,000 |  | - 200,000 | - 7,500 | - 0,560 | - 1 740 269,760 |
| - 250 | - 141,000 |  | - 250,000 | - 7,500 | - 0,700 | - 307 954,360 |
| - 80 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 1 615,000 |  | - 100,000 | - 8,500 | - 0,280 | - 1 599 033,010 |
| - 125 | - 5 164,000 |  | - 125,000 | - 8,500 | - 0,350 | - 6 391 181,480 |
| - 150 | - 6 326,000 |  | - 150,000 | - 8,500 | - 0,420 | - 9 395 185,290 |
| - 200 | - 764,000 |  | - 200,000 | - 8,500 | - 0,560 | - 1 512 893,150 |
| - 250 | - 3 671,000 |  | - 250,000 | - 8,500 | - 0,700 | - 9 086 764,990 |
| - 300 | - 2 361,000 |  | - 300,000 | - 8,500 | - 0,850 | - 7 096 460,420 |
| - 450 | - 827,000 |  | - 450,000 | - 8,500 | - 1,050 | - 3 070 588,930 |
| Чавун |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 213,000 |  | - 100,000 | - 1,000 | - 0,700 | - 62 027,690 |
| - 125 | - 1 083,000 |  | - 125,000 | - 1,000 | - 0,900 | - 405 488,850 |
| - 200 | - 75,000 |  | - 200,000 | - 1,000 | - 1,400 | - 43 681,470 |
| - 20 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 172,000 |  | - 100,000 | - 2,100 | - 0,700 | - 105 184,980 |
| - 125 | - 12 356,000 |  | - 125,000 | - 2,100 | - 0,900 | - 9 715 108,380 |
| - 150 | - 2 928,000 |  | - 150,000 | - 2,100 | - 1,050 | - 2 685 886,230 |
| - 200 | - 1 588,000 |  | - 200,000 | - 2,100 | - 1,400 | - 1 942 252,880 |
| - 300 | - 3 777,000 |  | - 300,000 | - 2,100 | - 1,700 | - 5 609 487,010 |
| - 30 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 195,000 |  | - 100,000 | - 3,200 | - 0,700 | - 181 714,920 |
| - 125 | - 5 727,000 |  | - 125,000 | - 3,200 | - 0,900 | - 6 861 635,070 |
| - 150 | - 4 472,000 |  | - 150,000 | - 3,200 | - 1,050 | - 6 250 993,080 |
| - 200 | - 7 471,000 |  | - 200,000 | - 3,200 | - 1,400 | - 13 924 021,860 |
| - 250 | - 738,000 |  | - 250,000 | - 3,200 | - 1,550 | - 1 522 810,930 |
| - 300 | - 3 058,000 |  | - 300,000 | - 3,200 | - 1,700 | - 6 920 609,220 |
| - 40 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 134,000 |  | - 100,000 | - 4,400 | - 0,700 | - 171 697,300 |
| - 125 | - 18 012,000 |  | - 125,000 | - 4,400 | - 0,900 | - 29 673 246,910 |
| - 150 | - 15 037,000 |  | - 150,000 | - 4,400 | - 1,050 | - 28 900 883,630 |
| - 200 | - 2 259,000 |  | - 200,000 | - 4,400 | - 1,400 | - 5 789 017,860 |
| - 250 | - 3 276,000 |  | - 250,000 | - 4,400 | - 1,550 | - 9 294 717,910 |
| - 300 | - 8 654,000 |  | - 300,000 | - 4,400 | - 1,700 | - 26 929 384,970 |
| - 400 | - 2 914,000 |  | - 400,000 | - 4,400 | - 1,950 | - 10 401 231,950 |
| - 500 | - 4 493,000 |  | - 500,000 | - 4,400 | - 2,200 | - 18 093 380,730 |
| - 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 589,000 |  | - 100,000 | - 5,500 | - 0,700 | - 943 374,150 |
| - 125 | - 9 471,000 |  | - 125,000 | - 5,500 | - 0,900 | - 19 503 339,540 |
| - 150 | - 10 829,000 |  | - 150,000 | - 5,500 | - 1,050 | - 26 016 465,120 |
| - 200 | - 2 277,000 |  | - 200,000 | - 5,500 | - 1,400 | - 7 293 931,860 |
| - 250 | - 3 449,000 |  | - 250,000 | - 5,500 | - 1,550 | - 12 231 945,240 |
| - 300 | - 7 861,000 |  | - 300,000 | - 5,500 | - 1,700 | - 30 577 174,600 |
| - 350 | - 1 050,000 |  | - 350,000 | - 5,500 | - 1,800 | - 4 324 465,530 |
| - 400 | - 750,000 |  | - 400,000 | - 5,500 | - 1,950 | - 3 346 312,610 |
| - 500 | - 1 090,000 |  | - 500,000 | - 5,500 | - 2,200 | - 5 486 808,650 |
| - 60 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 700,000 |  | - 100,000 | - 6,500 | - 0,700 | - 1 325 004,590 |
| - 125 | - 8 169,000 |  | - 125,000 | - 6,500 | - 0,900 | - 19 880 747,440 |
| - 150 | - 8 162,000 |  | - 150,000 | - 6,500 | - 1,050 | - 23 174 330,280 |
| - 200 | - 755,000 |  | - 200,000 | - 6,500 | - 1,400 | - 2 858 224,190 |
| - 250 | - 606,000 |  | - 250,000 | - 6,500 | - 1,550 | - 2 539 952,680 |
| - 300 | - 1 768,000 |  | - 300,000 | - 6,500 | - 1,700 | - 8 127 415,910 |
| - 500 | - 1 380,000 |  | - 500,000 | - 6,500 | - 2,200 | - 8 209 620,280 |
| - 600 | - 200,000 |  | - 600,000 | - 6,500 | - 2,400 | - 1 297 963,680 |
| - 70 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 107,000 |  | - 100,000 | - 7,500 | - 0,700 | - 233 695,860 |
| - 125 | - 569,000 |  | - 125,000 | - 7,500 | - 0,900 | - 1 597 805,770 |
| - 150 | - 4 855,000 |  | - 150,000 | - 7,500 | - 1,050 | - 15 905 515,260 |
| - 200 | - 532,000 |  | - 200,000 | - 7,500 | - 1,400 | - 2 323 854,200 |
| - 300 | - 175,000 |  | - 300,000 | - 7,500 | - 1,700 | - 928 231,240 |
| - 350 | - 148,000 |  | - 350,000 | - 7,500 | - 1,800 | - 831 195,970 |
| - 80 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 2 140,000 |  | - 100,000 | - 8,500 | - 0,700 | - 5 297 106,260 |
| - 125 | - 5 529,000 |  | - 125,000 | - 8,500 | - 0,900 | - 17 596 081,760 |
| - 150 | - 4 269,000 |  | - 150,000 | - 8,500 | - 1,050 | - 15 850 476,610 |
| - 250 | - 758,000 |  | - 250,000 | - 8,500 | - 1,550 | - 4 154 586,210 |
| - 300 | - 1 756,000 |  | - 300,000 | - 8,500 | - 1,700 | - 10 556 022,440 |
|  | - 314 478,070 |  | - 74 572 848,600 | - 237,132 |  | - 637 301 808,080 |

Сховані втрати при підйомі і очищенні

| Вид деятельности | Длина | Диаметр | К | Q | Расход | Дата вводу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 500 |  | - 500,000 | - 4,400 | - 1,540 | - 718 822,270 |  |
| - 01 Водопостачання | - 760,000 | - 600,000 | - 2,100 | - 1,200 | - 796 750,010 | - 05.03.1997 |
| - 01 Водопостачання | - 5 120,000 | - 600,000 | - 3,200 | - 1,200 | - 8 179 168,050 | - 05.01.1988 |
| - 01 Водопостачання | - 2 700,000 | - 600,000 | - 3,200 | - 1,200 | - 4 313 233,150 | - 05.05.1986 |
| - 01 Водопостачання | - 10 300,000 | - 530,000 | - 3,200 | - 1,200 | - 16 454 185,730 | - 05.04.1989 |
| - 01 Водопостачання | - 2 600,000 | - 630,000 | - 3,200 | - 1,300 | - 4 499 607,420 | - 05.09.1986 |
| - 01 Водопостачання | - 3 015,000 | - 630,000 | - 3,200 | - 1,300 | - 5 217 813,990 | - 05.12.1987 |
| - 01 Водопостачання | - 273,000 | - 500,000 | - 4,400 | - 1,100 | - 549 687,620 | - 05.12.1984 |
| - 01 Водопостачання | - 1 600,000 | - 500,000 | - 4,400 | - 1,100 | - 3 221 612,420 | - 05.06.1983 |
| - 01 Водопостачання | - 2 600,000 | - 600,000 | - 4,400 | - 1,200 | - 5 711 040,190 | - 05.06.1984 |
| - 01 Водопостачання | - 900,000 | - 300,000 | - 3,200 | - 1,700 | - 2 036 804,540 | - 05.09.1985 |
| - 01 Водопостачання | - 600,000 | - 150,000 | - 4,400 | - 1,050 | - 1 153 190,810 | - 05.07.1984 |
| - 01 Водопостачання | - 1 700,000 | - 300,000 | - 4,400 | - 1,700 | - 5 290 034,020 | - 05.07.1984 |
| - 01 Водопостачання | - 1 942,000 | - 500,000 | - 4,400 | - 2,200 | - 7 820 464,140 | - 05.01.1981 |
| - 01 Водопостачання | - 1 289,000 | - 150,000 | - 6,500 | - 1,050 | - 3 659 851,960 | - 05.01.1959 |
| - 01 Водопостачання | - 3 452,000 | - 150,000 | - 8,500 | - 1,050 | - 12 756 299 | - 05.01.1936 |
| Всього: |  |  |  |  | 82500000,00 |  |